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ВВЕДЕНИЕ
Схема теплоснабжения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
Схема теплоснабжения разработана на основе следующих принципов:
обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;
 обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;
 обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом ее экономической обоснованности;
 соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;
 минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
 минимизации вредного воздействия на окружающую среду;
 обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
 согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;
 обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.
Техническая база для разработки схем теплоснабжения
 генеральный план поселения и района;
 эксплуатационная документация (расчетные температурные графики источников тепловой энергии, данные по присоединенным тепловым нагрузкам потребителей тепловой энергии, их видам и т.п.);
 конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей, конфигурация;
 данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя;
 документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормативы, тарифы и их составляющие, договора на поставку топливно- энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);
 статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

Термины и определения

 тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);
 зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, сельского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;
 источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;
 зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, сельского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;
 установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;
 располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);
 мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;
 теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;
 теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;
 тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;
 тепловая мощность (далее - мощность) - количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;
 тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;
 теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;
 потребитель тепловой энергии (далее также - потребитель) - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;
 инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения;
 теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);
 передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;
 коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя (далее также - коммерческий учет) - установление количества и качества тепловой энергии, теплоносителя, производимых, передаваемых или потребляемых за определенный период, с помощью приборов учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - приборы учета) или расчетным путем в целях использования сторонами при расчетах в соответствии с договорами;
 система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;
 режим потребления тепловой энергии - процесс потребления тепловой энергии, теплоносителя с соблюдением потребителем тепловой энергии обязательных характеристик этого процесса в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе техническими регламентами, и условиями договора теплоснабжения;
 надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;
 регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения - вид деятельности в сфере теплоснабжения, при осуществлении которого расчеты за товары, услуги в сфере теплоснабжения осуществляются по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с настоящим Федеральным законом государственному регулированию, а именно:
а) реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены реализации по соглашению сторон договора;
б) оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;
в) оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены услуг по соглашению сторон договора;
 орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения (далее также - орган регулирования) - уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения), уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) (далее - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) либо орган местного самоуправления поселения или сельского поселения в случае наделения соответствующими полномочиями законом субъекта Российской Федерации, осуществляющие регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;
 схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
 резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя;
 топливно-энергетический баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов;
 тарифы в сфере теплоснабжения - система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за тепловую энергию (мощность), теплоноситель и за услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;
 точка учета тепловой энергии, теплоносителя (далее также - точка учета) - место в системе теплоснабжения, в котором с помощью приборов учета или расчетным путем устанавливаются количество и качество производимых, передаваемых или потребляемых тепловой энергии, теплоносителя для целей коммерческого учета;
 комбинированная выработка электрической и тепловой энергии -режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;
 единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
 бездоговорное потребление тепловой энергии - потребление тепловой энергии, теплоносителя без заключения в установленном порядке договора теплоснабжения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя с использованием теплопотребляющих установок, подключенных к системе теплоснабжения с нарушением установленного порядка подключения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после введения ограничения подачи тепловой энергии в объеме, превышающем допустимый объем потребления, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после предъявления требования теплоснабжающей организации или теплосетевой организации о введении ограничения подачи тепловой энергии или прекращении потребления тепловой энергии, если введение такого ограничения или такое прекращение должно быть осуществлено потребителем;
 радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;
 плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения (далее также - плата за подключение);
 живучесть - способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок.
 элемент территориального деления - территория поселения, сельского поселения или ее часть, установленная по границам административно- территориальных единиц;
 расчетный элемент территориального деления - территория поселения, сельского поселения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.
 качество теплоснабжения - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя.
[bookmark: _Toc231910357]ГЛАВА 1. "СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"
1. [bookmark: _Toc231910358]Функциональная структура теплоснабжения
Система теплоснабжения Гостицкого сельского поселения Сланцевского муниципального района представляет собой сочетание централизованной и децентрализованной системы.
Функциональная структура теплоснабжения муниципального образования Гостицкое сельское поселение представляет собой централизованное производство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителей.
Централизованное теплоснабжение на территории муниципального образования Гостицкое сельское поселение осуществляется от 1 источника тепловой энергии, который принадлежит на праве собственности ПТЭ и находится в эксплуатации ООО «Петербургтеплоэнерго».
[bookmark: _Toc231910359]Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций
Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) муниципального образования Гостицкое сельское поселение состоит из 1 секционированной зоны действия деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций:
СЦТ 1- зона действия ООО «Петербургтеплоэнерго».
Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) муниципального образования Гостицкое сельское поселение состоит из 1 секционированной зоны действия теплоисточников (котельные), представляет собой:
СЦТ 1- зона действия Котельной.
[bookmark: _Toc475879417][bookmark: _Toc78674685][bookmark: _Toc84970922][bookmark: _Toc231910360]Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями
ООО «Петербургтеплоэнерго» является основной ресурсоснабжающей организацией, обеспечивающими производство, транспортировку и продажу тепловой энергии объектам капитального строительства. Объекты теплоэнергетического хозяйства находятся на балансе администрации и находятся в оперативном управлении ООО «Петербургтеплоэнерго».
[bookmark: _Toc475879418][bookmark: _Toc78674686][bookmark: _Toc84970923][bookmark: _Toc231910361]Зоны действия производственных котельных
В Гостицком сельском поселении отсутствуют потребители в зоне действия производственных котельных.

[bookmark: _Toc475879419][bookmark: _Toc78674687][bookmark: _Toc84970924][bookmark: _Toc231910362]Зоны действия индивидуального теплоснабжения
Индивидуальные жилые дома расположены на территории муниципального образования Гостицкое сельское поселение. Такие здания, как правило, одно-, двухэтажные, в большей части - деревянные, и не присоединены к системе централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется от индивидуальных котлов, также используется печное отопление.
Централизованная система теплоснабжения только в д. Гостицы, п. Сельхозтехника от 1 котельной. В остальных населённых пунктах система теплоснабжения децентрализованная. Частный жилой сектор отапливается от индивидуальных котлов и печек, топливом являются: дизельное на котлы и дрова для печного отопления.




1. [bookmark: _Toc78674688][bookmark: _Toc84970925][bookmark: _Toc231910363]Источники тепловой энергии
1. [bookmark: _Toc353999525][bookmark: _Toc353999718][bookmark: _Toc356981643][bookmark: _Toc357159183][bookmark: _Toc465965204][bookmark: _Toc78674689][bookmark: _Toc84970926][bookmark: _Toc231910364]Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc527706854]Котельная д. Гостицы, Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Гостицкое сельское поселение, д. Гостицы, д. 1в, предназначена для теплоснабжения жилого фонда и объектов социальной сферы, осуществляет отпуск теплоносителя в виде горячей воды с температурным графиком 95/70оС. Регулирование отпуска тепловой энергии от источника в системы транспортировки тепла осуществляется вручную по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха.
В качестве основного котельно-печного топлива используется природный газ.
Для циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения установлены сетевые насосы. Тягодутьевое оборудование котельных - дымососы. 
Данные о режимно-наладочных испытаниях представлены в п.3.12 Главы 1.
Список источников централизованного теплоснабжения муниципального образования Гостицкого сельского поселения представлены в таблице 1.2.1.1.
Таблица 1.2.1.1 - Список источников теплоснабжения муниципального образования Гостицкое сельское поселение
	№ п/п
	Наименования источников тепловой энергии
	Адрес источника
	Теплоснабжающая (теплосетевая) организация в границах системы теплоснабжения
	Наименование утвержденной ЕТО (единой теплоснабжающей организации)

	1
	Автоматизированная газовая котельная
	Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Гостицкое сельское поселение, д. Гостицы, д. 1в
	ООО «Петербургтеплоэнерго»
	ООО «Петербургтеплоэнерго»




















Таблица 1.2.1.2 - Состав и технические характеристики основного оборудования котельных
	№ п/п
	№, адрес котельной
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год установки котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	Мощность котельной, Гкал/ч
	Удельный расход топлива по котлам, кг у.т./ Гкал
	КПД котлов, %
	Удельный расход топлива по котельной, кг у.т./Гкал
	Дата обследования котлов
	Координаты/кадастровый номер

	
	Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Гостицкое сельское поселение, д. Гостицы, д. 1в
	Водогрейные котлы:
1 шт.: GKS-DYNATHERM – 1600;
2 шт.: GKS-DYNATHERM – 2500
	3
	2011
	1,462
2,408
	6,278
	156,71
156,45
157,24
	91,16
91,31
90,85
	
	07.08.2024
	



Таблица 1.2.1.3 - Основные характеристики вспомогательного оборудования
	№ п/п
	Наименование оборудование
	Марка
	Количество
	Мощность, кВт
	К
исп.
	Тгод раб., час
	Год ввода в эксплуатацию

	Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Гостицкое сельское поселение, д. Гостицы, д. 1в

	1
	Насос котловой
	IL 100/220-5,5/4
	2
	5,5
	
	
	2024

	2
	Насос подпитки тепловой сети
	MVL207-3/16/E/3-400-50-2-S1
	2
	0,75
	
	
	2024

	3
	Насос подпиточный котлового контура
	MVL-404-3/16/E/3-400-50-2-S1
	2
	0,75
	
	
	2024

	4
	Насос сетевой
	BL 65/190-18,5/2
	3
	18,5
	
	
	2024



Таблица 1.2.1.4 - Описания технических характеристик дымовых труб
	Наименование источник
	Наименование источника выброса вредных веществ
	Высота источника выброса, м
	Диаметр устья трубы, м

	Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Гостицкое сельское поселение, д. Гостицы, д. 1в
	Дымовая труба №1
(3 ствола)
	31
	2 ствола – 0,5
1 ствол – 0,4

	
	
	
	



[bookmark: _Toc465965208][bookmark: _Toc78674690][bookmark: _Toc84970927][bookmark: _Toc231910365]Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
По состоянию на конец 2025 года установленная мощность источников теплоснабжения ООО «Петербургтеплоэнерго» в Гостицком сельском поселении составляла 6,278 Гкал/ч.
Сведения об установленной тепловой мощности котельной представлены в таблице. 
[bookmark: _Toc527706855]Таблица 1.2.2.1 - Параметры установленной тепловой мощности котельных
	№п/п
	Местоположение
	Адрес источника
	Теплоснабжающая (теплосетевая) организация в границах системы теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч

	2025 год
	
	
	

	1
	Котельная д. Гостицы
	д. Гостицы, д. 1в
	ООО «Петербургтеплоэнерго»
	6,28


[bookmark: _Toc78674691][bookmark: _Toc84970928][bookmark: _Toc231910366]Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности
Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:
«Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;
Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)».




Таблица 1.2.3.1 - Установленная и располагаемая мощность оборудования, последняя представлена с учетом технически возможного максимума, в соответствии с разработанными режимными картами
	№ п/п
	Наименование источника
	Адрес источника
	Теплоснабжающая (теплосетевая) организация в границах системы теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч

	2025 год
	
	
	
	
	

	1
	Котельная д. Гостицы
	д. Гостицы, д. 1в
	ООО «Петербургтеплоэнерго»
	6,28
	5,872


[bookmark: _Toc78674692][bookmark: _Toc84970929][bookmark: _Toc231910367]Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»
[bookmark: _Ref365304232]Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующее понятие:
«Мощность источника тепловой энергии «нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды».
Приборы учета расхода тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды на котельной отсутствуют, в связи с чем определить фактические нагрузки на собственные нужды не представляется возможным. Величина нагрузок на собственные нужды котельной, по которой отсутствовали сведения о потреблении тепловой энергии на собственные нужды, принята в соответствии с п. 51 «Определение расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных» приказа Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 (ред. от 30.11.2015) «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии (вместе с Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии)».
Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных определяется опытным (режимно-наладочные и (или) балансовые испытания) или расчетным методом.
[bookmark: 100708]В состав общего расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных в виде горячей воды или пара входят следующие элементы затрат:
[bookmark: 100709]растопка, продувка котлов;
[bookmark: 100710]обдувка поверхностей нагрева;
[bookmark: 100711]подогрев мазута;
[bookmark: 100712]паровой распыл мазута;
[bookmark: 100713]деаэрация (выпар);
[bookmark: 100714]технологические нужды ХВО;
[bookmark: 100715]отопление и хозяйственные нужды котельной, потери с излучением тепловой энергии теплопроводами, насосами, баками и т.п.; 
утечки, парение при опробовании и другие потери.
[bookmark: 100716][bookmark: 100720]При расчетном определении расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной используются нижеприведенные зависимости.
[bookmark: 100721]Расчеты расхода тепловой энергии на собственные нужды выполняются на каждый месяц и в целом на год. При этом расчеты по отдельным статьям расхода тепловой энергии могут выполняться в целом за год с распределением его по месяцам пропорционально определяющему показателю (выработка тепловой энергии; число часов работы; количество пусков; температура наружного воздуха; длительность отопительного периода и др.).
На основании представленных данных об объемах потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды составлена таблица.
[bookmark: _Toc527706857]Таблица 1.2.4.1 – Ограничения тепловой мощности, параметры располагаемой тепловой мощности, величина тепловой мощности, расходуемая на собственные нужды энергоисточников, а также параметры тепловой мощности «нетто»
	№ п/п
	Наименование источника
	Адрес источника
	Теплоснабжающая (теплосетевая) организация в границах системы теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч

	2025 год
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная д. Гостицы
	д. Гостицы, д. 1в
	ООО «Петербургтеплоэнерго»
	6,28
	5,87
	0,052
	5,820


[bookmark: _Toc527706858]  Таблица 1.2.4.2 - Объемы потребления тепловой энергии на собственные нужды энергоисточников за 2025 гг.
	№ п/п
	Наименование источника
	Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч
	Расход тепловой мощности на собственные нужды, %

	1
	Котельная д. Гостицы
	0,05
	1,78%


[bookmark: _Toc78674693][bookmark: _Toc84970930][bookmark: _Toc231910368]Сроки ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
Нормативный срок службы принимается на уровне 15-20 лет.
Параметры ввода теплофикационного оборудования, а также дата продления ресурса приведены в таблице.
[bookmark: _Toc527706859]Таблица 1.2.5.1 Параметры паркового ресурса теплофикационного оборудования 
	№, адрес котельной
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год установки котла
	Срок службы, лет

	Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Гостицкое сельское поселение, д. Гостицы, д. 1в
	GSK Dunatherm-2500 (2 шт.); GSK Dunatherm-
1600 (1 шт.)
 

	3
	2011
	15



Нормативный срок эксплуатации установленных котлоагрегатов составляет менее 15-20 лет. Необходимо отметить, что на текущий момент выработан эксплуатационный ресурс следующих теплофикационных установок:
Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.




[bookmark: _Toc78674694][bookmark: _Toc84970931][bookmark: _Toc231910369]Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)
Комбинированные источники на территории Гостицкого сельского поселения отсутствуют.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМАМ КОТЕЛЬНЫХ
Принципиальная тепловая схема отопительной котельной с водогрейными котлами представлена на рисунке 1.
Назначение такой котельной – выработка тепловой энергии и подача горячей воды в тепловые сети на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей, присоединённых к этим тепловым сетям.
Тепловая схема включает в себя водогрейные котлы, в которых осуществляется подогрев сетевой воды до заданной температуры.
[image: http://ok-t.ru/studopediaru/baza6/631419273619.files/image008.jpg]
Рисунок 1. Принципиальная тепловая схема отопительной котельной с водогрейными котлами:
- 1 – котел;
- 2 – подогреватель химически очищенной воды после первой ступени очистки;
- 3 – насос рециркуляции;
- 4 – подогреватель сырой воды;
- 5 – химводоочистка (ХВО);
- 6 – перепуск холодной воды для поддержания постоянной температуры воды за котлом и снижения температуры воды, идущей в тепловые сети;
- 7 – насос для подпитки тепловых сетей;
- 8 – эжектор для создания вакуума в деаэраторе;
- 9 – атмосферный деаэратор;
- 10 – охладитель выпара из деаэратора;
- 11 – сетевой насос;
- 12 – бак технической воды;
- 13 – насос к эжектору;
- 14 – потребитель, использующий тепло на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения
Основной отличительной особенностью водогрейных котлов от паровых является то, что в них не допускается образование пара, даже в виде пузырьков на внутренних поверхностях труб, подверженных большим тепловым нагрузкам.
Непрерывная циркуляция воды в контуре от котельной через тепловые сети, системы потребления тепла и обратно в котельную обеспечивается сетевыми насосами (11).
Следующей особенностью работы водогрейных котлов является то, что в хвостовые поверхности, выполненные из стальных труб, поступает вода с низкой температурой, которая может оказаться ниже температуры точки росы продуктов сгорания. Это обстоятельство приведёт к интенсивной низкотемпературной коррозии хвостовых поверхностей нагрева.
Для поддержания необходимой температуры воды на входе в водогрейные котлы осуществляется рециркуляция нагретой в водогрейных котлах воды рециркуляционными насосами (3).
Регулятор (6) служит для регулирования температуры воды на входе в тепловую сеть до соответствующей температурному графику.
Для восполнения потерь в тепловой сети и в котельной при закрытой системе горячего водоснабжения используется техническая вода, которая поступая в котельную, подогревается в водоводяном подогревателе (4) и направляется на одноступенчатую химводоочистку. После умягчения воды она подогревается деаэрированной водой в подогревателе (2), затем в охладителе выпара (10) деаэратора (9) и направляется в деаэратор.
Так как котельная не производит пара, то в тепловой схеме котельной используется вакуумный деаэратор (9).
Температура кипения воды является величиной, сопряжённой давлению, при котором находится вода. Если давление воды снизить до 0,03 МПа, то при этом давлении воды будет кипеть при температуре 68,7 0С. Это условие используется в работе вакуумного деаэратора (9).
Вакуум в деаэраторе создаётся эжекторной установкой (8), в которую из бака (12) рабочей жидкости насосом (13) подается вода. За счёт разрежения в эжекторной установки в деаэрационной головке деаэратора (9) создаётся и поддерживается необходимое разрежение.
Выпар деаэратора 9, содержащий водяные пары, проходит через охладитель выпара (10). В охладителе выпара водяные пары конденсируются, отдавая скрытую теплоту парообразования умягченной воде.
Газообразная часть выпара сбрасывается в атмосферу, а образовавшийся конденсат направляется в бак технической воды.
[bookmark: _Toc78674695][bookmark: _Toc84970932][bookmark: _Toc231910370] Cпособ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя
Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий
Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной (центральное регулирование) осуществляется по качественному методу регулирования в зависимости от нагрузки отопления и фактической температуры наружного воздуха по температурному графику.
Для котельной используется температурный график 95-70оС, температурных «срезок» не имеет, что соответствует требованиям СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Данный температурный график был выбран во время развития системы централизованного теплоснабжения сельского поселения.
Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. при постоянном расходе теплоносителя изменяется его температура.
При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.
Теплоноситель отпускается потребителям с соблюдением температурного графика 95/70ºС. Температурный график обусловлен типом отопительных приборов потребителей и способом их присоединения к тепловым сетям. 
Температурный график качественного регулирования тепловой нагрузки разработан из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей режим работы тепловых сетей и потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее 20 оС. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях. Температурный график котельной представлен на рисунке.
[image: ]
Рисунок 1.2.8.1 - Температурный график котельных

[bookmark: _Toc78674696][bookmark: _Toc84970933][bookmark: _Toc231910371]Cреднегодовая загрузка оборудования
Среднегодовая загрузка оборудования котельной определяется отношением объема выработанной тепловой энергии к числу часов работы оборудования и величине установленной тепловой мощности котельной.
В большинстве систем теплоснабжения тепловые мощности «нетто» котельных значительно превышают величину подключенной нагрузки потребителей тепловой энергии с учетом потерь в тепловых сетях, что приводит к неполноте загрузки оборудования.
Обращает на себя внимание значительный разброс по величине использования установленной мощности, что связано с сокращением производственной нагрузки у многих котельных.
Режим работы котельных является сезонным.
В межотопительный период производится текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования.
Таблица 1.2.8.1 - Среднегодовая загрузка оборудования котельных за 2025 год
	Наименование котельной, адрес
	Адрес источника
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	2025 год

	
	
	
	Выработка тепла, Гкал
	Число часов использования УТМ (установленная тепловая мощность), час

	2025 год
	
	
	
	

	Котельная д. Гостицы
	д. Гостицы, д. 1в
	6,28
	6284,29
	1001,00



Таблица 1.2.8.2 - Среднегодовая загрузка оборудования котельных за 2025 год
	№ п/п
	Наименование источника
	Адрес источника
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Объем производства тепловой энергии в год, Гкал
	Среднегодовая загрузка оборудования, %

	2025 год
	
	
	
	
	

	1
	Котельная д. Гостицы
	д. Гостицы, д. 1в
	6,278
	6284,29
	17,09%


 
[bookmark: _Toc78674697][bookmark: _Toc84970934][bookmark: _Toc231910372]Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
Узлы учета тепловой энергии и теплоносителя, отпускаемых источником теплоты, представлены в таблице.

Таблица 1.2.9.1. - Приборы учета тепла, отпущенного в тепловые сети 
	Наименование котельной
	Марка прибора учета тепла
	Год ввода в эксплуатацию

	Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Гостицкое сельское поселение, д. Гостицы, д. 1в
	Теплосчётчик - СПТ 961.2; Расходомеры - ПРЭМ-150;ПРЭМ 65; ПРЭМ 32 ; Датчик давления - МИДА-ДИ; Датчик температуры – ТПТ-1-3; Датчики температуры - КТПТР 01
	2022


[bookmark: _Toc78674698][bookmark: _Toc84970935][bookmark: _Toc231910373]Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
В муниципальном образовании Гостицкое сельское поселение в период с 2011 по 2025 гг. энергоисточники работали в безаварийном режиме.
Таблица 1.2.10.1 - Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной за 2025 год
	N п/п
	Номер вывода тепловой мощности (котельная)
	Прекращение теплоснабжения (время)
	Восстановление теплоснабжения (время)
	Причина прекращения
	Режим теплоснабжения
	Недоотпуск тепловой энергии, Гкал

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



[bookmark: sub_11106]Таблица 1.2.10.2 - Динамика теплоснабжения котельных (изменение количества прекращений подачи тепловой энергии потребителям)
	Год
	Количество прекращений
	Среднее время восстановления, ч
	Средний недоотпуск тепла на одно прекращение подачи тепловой энергии, Гкал/ед,

	2021
	-
	-
	-

	2022
	-
	-
	-

	2023
	-
	-
	-

	2024
	-
	-
	-

	2025
	-
	-
	-


[bookmark: _Toc78674699][bookmark: _Toc84970936][bookmark: _Toc231910374]Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии на территории муниципального образования Гостицкое сельское поселение теплоснабжающей организации по состоянию на 2025 г. не выдавались.


[bookmark: _Toc78674700][bookmark: _Toc84970937][bookmark: _Toc231910375]Конкурентный отбор мощности источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии
[bookmark: _Toc475879458]На территории Гостицкого сельского поселения источники тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), отнесенные к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, отсутствуют.
[bookmark: _Toc198483489][bookmark: _Toc210534248][bookmark: _Toc224671646][bookmark: _Toc231910376]Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств
На БМК-7,3 МВт, Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Гостицкое сельское поселение, д. Гостицы, д. 1в установлена водоподготовительная установка, мощностью 5,2 т/ч.
Таблица 2.13.1. - Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) за 2025 год
	Параметр
	Единицы измерения
	БМК-7,3 МВт, Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Гостицкое сельское поселение, д. Гостицы, д. 1в

	Производительность ВПУ
	т/ч
	5,2

	Производительность установки дозирования реагента сетевого контура
	т/ч
	0,008

	Производительность установки дозирования реагента котлового контура
	т/ч
	0,008

	Срок службы
	лет
	14

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	отсутствует

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	0

	Доля резерва
	%
	0


[bookmark: _Toc198483491][bookmark: _Toc210534249][bookmark: _Toc224671647][bookmark: _Toc231910377]Проектный и установленный топливный режим котельной
В качестве основного котельно-печного топлива на котельных Гостицкого сельского поселения используется природный газ, с теплотворной способностью 8141 ккал/кг.
Установленные топливные режимы котельных приведены в таблице.
[bookmark: sub_11172]1.2.14.1 - Топливный баланс системы теплоснабжения за 2025 год 
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Вид топлива
	Средняя теплотворная способность топлива за 2025 год, ккал/кг
	Расход условного топлива, т.у.т. за 2025 год

	1
	Сланц.р., д. Гостицы, д. 1в
	природный газ
	8141
	966,997

	
	
	ДТ
	10151
	8,057

	ИТОГО:
	975,054


2. [bookmark: _Toc27425211][bookmark: _Toc78674701][bookmark: _Toc84970938][bookmark: _Toc231910378]Тепловые сети, сооружения на них
Прокладка тепловых сетей в д. Гостицы подземная (канальная и бесканальная) – 2450 м. Состояние объектов теплоснабжения оценивается как удовлетворительное. Средний износ тепловых сетей составляет 69,12%.
Тепловые сети представляют собой двухтрубную систему, предназначенную для транспортировки теплоносителя от источников централизованного теплоснабжения к потребителям. Теплоснабжение на цели отопления осуществляется по закрытой зависимой схеме, горячее водоснабжение отсутствует.
Тепловые сети д. Гостицы выполнены из стальных труб с диаметрами от 57 до 219 мм подземным способом с теплоизоляцией из пенополиуретана и минеральной ваты. Тепловые сети периодически ремонтируются, наиболее изношенные участки периодически санируются, в целом состояние тепловых сетей удовлетворительное. Компенсация температурных удлинений теплопроводов осуществляется П-образными компенсаторами. 
Таким образом, тепловые сети д. Гостицы в целом находятся в удовлетворительном состоянии. Однако местами имеются серьезные нарушения целостности теплоизоляционного слоя, что является следствием превышения нормативного срока эксплуатации трубопроводов на данных участках. Следовательно, первоочередной задачей для модернизации системы теплоснабжения является ремонт изоляции на участках, имеющих пониженные изоляционные свойства.
2. [bookmark: _Toc84970939][bookmark: _Toc231910379]Характеристики тепловых сетей
Характеристики тепловых сетей представлены в таблице ниже.

[bookmark: _Toc475879436]Таблица 1.3.1.1 - Характеристики тепловых сетей на отопление в двухтрубном исполнении д. Гостицы
	Трубопровод сети
	Наружный диаметр трубопровода, мм
	Протяженность (в однотрубном исчислении), м
	Назначение тепловой сети (магистральные, распределительные - отопления, ГВС)
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Тип изоляции
	Физ. износ, %

	ТК-1 -СХТ д.4
	57
	28,000
	распределительные, отопление
	подземная (канальная)
	1982
	с гидроизоляцией
	100

	ТК-1 -ТК 2
	108
	92,000
	распределительные, отопление
	подземная (канальная)
	2012
	с гидроизоляцией
	52

	ТК-2 - СХТ д.5
	57
	18,000
	распределительные, отопление
	подземная (бесканальная)
	1982
	с гидроизоляцией
	100

	ТК-2 - ТК-3
	108
	68,000
	распределительные, отопление
	подземная (канальная)
	1982
	с гидроизоляцией
	100

	ТК-3 - СХТ д.7
	89
	90,000
	распределительные, отопление
	подземная (бесканальная)
	2025
	ППУ
	0

	ТК-3 - ТК-4
	108
	10,000
	распределительные, отопление
	подземная (канальная)
	1982
	с гидроизоляцией
	100

	ТК-4 - СХТ д.2
	76
	32,000
	распределительные, отопление
	подземная (канальная)
	1982
	с гидроизоляцией
	100

	ТК-4 - ТК-5
	108
	114,000
	распределительные, отопление
	подземная (канальная)
	1982
	с гидроизоляцией
	100

	ТК -5 - СХТ д.3
	57
	14,000
	распределительные, отопление
	подземная (канальная)
	1982
	с гидроизоляцией
	100

	ТК -5- ТК-6
	108
	54,000
	распределительные, отопление
	подземная (канальная)
	1982
	с гидроизоляцией
	100

	ТК-6 - СХТ д.1
	89
	32,000
	распределительные, отопление
	подземная (канальная)
	1982
	с гидроизоляцией
	100

	ТК-6 - СХТ д.6
	57
	90,000
	распределительные, отопление
	подземная (канальная)
	1982
	с гидроизоляцией
	100

	Итого п. СХТ в однотрубном исчислении:
	642,000
	
	
	
	
	

	Итого п. СХТ в двухтрубном исчислении:
	321,000
	
	
	
	
	

	ТК1 до д. №3а
	89
	107,200
	распределительные, отопление
	подземная (бесканальная)
	2011
	с гидроизоляцией
	56

	от ТК1 до ТК2/ТК3
	219
	162,600
	распределительные, отопление
	подземная (бесканальная)
	2021
	с гидроизоляцией
	16

	от ТК2/ТК3 до ТК4
	57
	11,800
	распределительные, отопление
	подземная (бесканальная)
	2014
	с гидроизоляцией
	44

	от ТК-4 до д.1 д.Гостицы
	57
	42,000
	распределительные, отопление
	подземная (бесканальная)
	2014
	с гидроизоляцией
	44

	от ТК2/ТК3 до д.№5
	89
	125,600
	распределительные, отопление
	подземная (бесканальная)
	2020
	с гидроизоляцией
	20

	от ТК2/ТК3 до ТК3а
	219
	86,000
	распределительные, отопление
	подземная (бесканальная)
	2021
	с гидроизоляцией
	16

	ТК-3а до д.2 д.Гостицы
	219
	56,800
	распределительные, отопление
	подземная (бесканальная)
	2021
	с гидроизоляцией
	16

	от д.2 д.Гостицы до ТК-5
	159
	36,000
	распределительные, отопление
	подземная (бесканальная)
	2003
	с гидроизоляцией
	88

	ТК-5 до д/сада
	57
	215,800
	распределительные, отопление
	подземная (бесканальная)
	2012
	с гидроизоляцией
	52

	от ТК-5 до д.3 д.Гостицы
	108
	36,800
	распределительные, отопление
	подземная (бесканальная)
	2003
	с гидроизоляцией
	88

	д.3 до д.4 д.Гостицы
	108
	41,800
	распределительные, отопление
	подземная (бесканальная)
	2002
	с гидроизоляцией
	92

	ТК-5 до ТК-7
	159
	47,000
	распределительные, отопление
	подземная (бесканальная)
	2002
	с гидроизоляцией
	92

	ТК-7 до забора (д.2а)
	57
	24,400
	распределительные, отопление
	подземная (бесканальная)
	2002
	с гидроизоляцией
	92

	ТК-7 до ТК-6
	159
	24,400
	распределительные, отопление
	подземная (бесканальная)
	2008
	с гидроизоляцией
	68

	ТК-6 до здания администрации
	57
	21,000
	распределительные, отопление
	подземная (бесканальная)
	2002
	с гидроизоляцией
	92

	ТК-6 до ТК-6а
	159
	69,400
	распределительные, отопление
	подземная (бесканальная)
	2008
	с гидроизоляцией
	68

	ТК-6а до ТК-8
	219
	191,800
	распределительные, отопление
	подземная (бесканальная)
	2012
	с гидроизоляцией
	52

	ТК-8 до д.10 д.Гостицы
	89
	100,800
	распределительные, отопление
	подземная (бесканальная)
	2012
	с гидроизоляцией
	52

	ТК-8 до ТК-10
	89
	237,600
	распределительные, отопление
	подземная (бесканальная)
	2002
	с гидроизоляцией
	92

	ТК-10 - д.6 д.Гостицы
	57
	8,600
	распределительные, отопление
	подземная (бесканальная)
	2002
	с гидроизоляцией
	92

	ТК-10 - ТК-9
	89
	60,800
	распределительные, отопление
	подземная (бесканальная)
	2003
	с гидроизоляцией
	88

	ТК-9 - д.8 д.Гостицы
	89
	73,200
	распределительные, отопление
	подземная (бесканальная)
	2003
	с гидроизоляцией
	88

	ТК-9 - д.9 д.Гостицы
	89
	106,600
	распределительные, отопление
	подземная (канальная)
	2003
	с гидроизоляцией
	88

	от БМК до ТК-1 (п.СХТ)
	57
	232,000
	распределительные, отопление
	подземная (бесканальная)
	2012
	ППУ
	52

	от БМК до ТК-1 (п.СХТ)
	108
	94,000
	распределительные, отопление
	подземная (бесканальная)
	2012
	ППУ
	52

	от БМК до ТК-1 (п.СХТ)
	133
	1579,400
	распределительные, отопление
	подземная (бесканальная)
	2012
	ППУ
	52

	от БМК до ТК-1 (п.СХТ)
	159
	228,000
	распределительные, отопление
	подземная (бесканальная)
	2012
	ППУ
	52

	от БМК до ТК-1 (п.СХТ)
	219
	236,600
	распределительные, отопление
	подземная (бесканальная)
	2012
	ППУ
	52

	Итого д. Гостицы в однотрубном исчислении:
	4258,000
	
	
	
	
	

	Итого д. Гостицы в двухтрубном исчислении:
	2129,000
	
	
	
	
	

	Всего в однотрубном исчислении:
	4900,000
	
	
	
	
	

	Всего в двухтрубном исчислении:
	2450,000
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc78674703][bookmark: _Toc84970940][bookmark: _Toc231910380]Электронные и бумажные схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии
[image: ]Схемы размещения источников и зон централизованного теплоснабжения на территории сельского поселения, а также схема тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии представлены на рисунке.
Рисунок 1.3.2.1 - Зона действия Котельной д. Гостицы.
[bookmark: _Toc475879437][bookmark: _Toc78674704][bookmark: _Toc84970941][bookmark: _Toc231910381]Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки
[bookmark: _Toc475879439]Тепловые сети выполнены из стальных труб с диаметрами от 57 до 219 мм подземным способом. Тепловые сети периодически ремонтируются, наиболее изношенные участки периодически санируются, в целом состояние тепловых сетей удовлетворительное. Компенсация температурных удлинений теплопроводов осуществляется П-образными компенсаторами.

Таблица 1.3.3.1 - Общая характеристика тепловых сетей теплосетевых организаций ООО «Петербургтеплоэнерго» за 2025 год
	Наименование котельной
	Условный диаметр, мм
	50
	60
	65
	80
	100
	125
	150
	160
	180
	200
	Всего

	Котельная д. Гостицы
	Протяженность, м
	352,80
	0,00
	16,00
	466,90
	255,30
	789,70
	202,40
	0,00
	0,00
	366,90
	2450,00

	
	Материальная характеристика, м2
	15,04
	0,00
	1,04
	36,07
	22,83
	98,71
	30,36
	0,00
	0,00
	73,38
	277,4345



Таблица 1.3.3.2 - Способы прокладки тепловых сетей теплосетевых организаций ООО «Петербургтеплоэнерго» за 2025
	Наименование котельной
	Способ прокладки
	Надземная
	Подземная
	Канальная
	Безканальная
	Транзит
	Подвальная
	Всего

	Котельная д. Гостицы
	Протяженность, м
	0,00
	2450,00
	2129,70
	320,30
	0,00
	0,00
	2450

	
	Материальная характеристика, м2
	0,00
	277,43
	257,23
	20,20
	0,00
	0,00
	277,4345



Таблица 1.3.3.3 - Год прокладки тепловых сетей теплосетевых организаций ООО «Петербургтеплоэнерго» за 2025
	Наименование котельной
	Год прокладки
	До 1990
	С 1991 по 1998
	С 1999 по 2003
	С 2004
	Всего

	Котельная д. Гостицы
	Протяженность, м
	230,0
	0,0
	346,9
	1873,1
	2450,0

	
	Материальная характеристика, м2
	18,4
	0,0
	30,6
	235,0
	284,01





[bookmark: _Toc78674705][bookmark: _Toc84970942][bookmark: _Toc231910382]Описание типов и количества секционирующией и регулирующей арматуры на тепловых сетях
На тепловых сетях, в тепловых камерах, установлена чугунная и стальная ручная клиновая запорно-регулирующая арматура. Расстояние между соседними секционирующими задвижками определяет время опорожнения и заполнения участка, следовательно, влияет на время ремонта и восстановления участка тепловой сети. При возникновении аварии или инцидента величина отключенной тепловой нагрузки также зависит от количества и места установки секционирующих задвижек.
Таблица 1.3.4.1 - Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
	Наименование котельной
	Тип секционирующей, регулирующей, спускной арматуры (задвижки; затворы; краны, вентили, регулирующая арматура)
	Количество, ед.

	ЛО, Сланцевский муниципальный район, Гостицкое сельское поселение, д. Гостицы, д. 1в
	запорная, спускная
	146


[bookmark: _Toc78674706][bookmark: _Toc84970943][bookmark: _Toc231910383]Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов теплопроводов, представляющих места с ответвлениями, секционными задвижками, дренажными устройствами, компенсаторами, неподвижными опорами и опусками труб.
В систему тепловых сетей муниципального образования Гостицкое сельское поселение входят тепловые камеры. В тепловой камере установлены стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания. Тепловые камеры выполнены в основном из сборных железобетонных конструкций, оборудованных приямками, воздуховыпускными и сливными устройствами. Строительная часть камер выполнена из сборного железобетона. Днище камеры устроено с уклоном в сторону водосборного приямка. В перекрытии оборудовано два или четыре люка.
Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и отвечают требованиям ГОСТ 8020-2016 и ТУ 5855-057-03984346-2006.
Камеры расположены в местах установки оборудования теплопроводов: задвижек, спускных и воздушных кранов. Тепловая камера служит для защиты узлов (стыков), а также секционных задвижек (вентилей), компенсаторов, дренажных устройств, разных отводов, перемычек и возможных слабых мест на трубопроводе. 
На сетях ООО «Петербургтеплоэнерго» запорная арматура установлены на всех врезках к потребителям. В качестве запорной арматуры, главным образом, используются стальные клиновые задвижки ЗКЛ и шаровые краны. Запорная арматура установлена на выходе из котельной, на ответвлениях тепловых сетей от магистральных линий в сторону потребителей. 
Секционирующие задвижки находятся на трубопроводах тепловых сетей и на ответвлениях к потребителям. В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях сельского поселения выступают чугунные задвижки. Их количество, соответствует нормативным показателям, исходя из протяженности магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками, соответствуют СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». В качестве регулирующей арматуры применяются клапаны.
\
В тепловых камерах установлены чугунные задвижки, вентили бронзовые, затворы дисковые различных диаметров. Регулирующей арматуры на сетях установлены дросселирующие шайбы. 
[bookmark: _Toc475879440][bookmark: _Toc78674707][bookmark: _Toc84970944][bookmark: _Toc231910384]Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности
[bookmark: _Toc475879441]В системах теплоснабжения поселения применяется центральный качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии, при котором температура теплоносителя устанавливается на источнике. При этом автоматизированное местное и индивидуальное регулирование режимов теплопотребления отсутствует. 
При данном способе регулирования имеет место поддержание стабильного гидравлического режима работы тепловых сетей, при плавном изменении параметров теплоносителя, что является неоспоримым преимуществом данного способа. Существующие источники тепловой энергии, тепловые сети и абонентские установки запроектированы на работу по различным температурным графикам.
На источниках тепловой энергии поселения в качестве проектных температурных графиков были приняты графики 95/70ºС.



[bookmark: _Toc78674708][bookmark: _Toc84970945][bookmark: _Toc231910385]Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети
[bookmark: _Toc475879442]В соответствии с пунктом 6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»:
Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:
по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%;
по давлению в подающем трубопроводе ± 5%;
по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см. 
Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданным температурным графиком не более чем на +3%.
Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется.
Из приведенного выше видно, что фактическая температура теплоносителя подающего трубопровода в промежутке от -29оС до -10оС различается от утвержденного графика в среднем на 8,38% от фактического в меньшую сторону. Несмотря на это, температура теплоносителя обратного трубопровода почти совпадает с фактическими показателями отпуска теплоты. Расхождение по подающему трубопроводу может объясняться критерием различия между скоростями ветра в определенный промежуток времени.
Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов, осуществляется по температурным графикам для потребителей, разработанных с учетом режима работы различных схем подключения.
Данный график был принят на основании технико-экономических расчетов в соответствии со СП 124.13330.2012. «Тепловые сети» (приняты Постановлением Госстроя РФ от 24.06.2003 № 110)
Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно и по температурному графику 95/70 ºС по следующим причинам:
 присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах;
 экономичная и безопасная работы системы;
 надежное теплоснабжение потребителей;
 минимальные затраты на реконструкцию.
[bookmark: _Toc78674709][bookmark: _Toc84970946][bookmark: _Toc231910386]Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики
[bookmark: _Toc475879443]Гидравлические режимы тепловых сетей обусловлены качественным способом регулирования и неизменны на протяжении отопительного периода. 
Несмотря на то, что нормативными документами не регламентируется предельно допустимый уровень удельных гидравлических потерь, существуют рекомендации в различных справочниках. Ими устанавливаются следующие величины удельных потерь:
- 8 мм/м – для магистральных тепловых сетей;
- 15 мм/м – для распределительных тепловых сетей;
- 30 мм/м – для квартальных тепловых сетей.
Превышение рекомендованных значений допускается, однако, это влечет за собой увеличение расхода электроэнергии на привод насосного оборудования.
Как и в случае с удельными потерями давления, допустимые значения скоростей не регламентируются. Существующие рекомендации устанавливают диапазон оптимальных скоростей от 0,3 м/с до 1,5 м/с. При уменьшении скорости будут расти тепловые потери, при увеличении – гидравлические.
Анализ гидравлических расчетов для систем тепло- и водоснабжения производится на максимально возможную (на расчётную температуру наружной среды) нагрузку потребителей.
Таблица 1.3.8.1 - Существующие гидравлические режимы
	[bookmark: RANGE!A1:H3]№ п/п
	Адрес источника
	Источник тепла
	Температурный график Т1/Т2, °С;
	Параметры работы источника

	
	
	
	
	Давление в подающем трубопроводе Р1, кгс/см2
	Давление в обратном трубопроводе Р2, кгс/см2
	G цирк.,
т/ч
	G утечка т/ч

	1
	с.п. Гостицкое, д. Гостицы, д. 1в
	ЦО, 2х трубн.
	95/70 °С
	5,0
	2,3
	124,90
	0,310




[image: ]
Рисунок 1.3.8.1 – Пьезометрический график

[bookmark: _Toc78674710][bookmark: _Toc84970947][bookmark: _Toc231910387]Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за 2019-2025 гг.
Аварий и нарушений в работе тепловых сетей ООО «Петербургтеплоэнерго» за период 2019-2025 гг. не зафиксировано.
На тепловых сетях ООО «Петербургтеплоэнерго» проводят испытания на плотность и прочность в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией. 
Испытания проводятся 2 раза в год – после окончания отопительного сезона и в летний период после капитальных ремонтов. График испытаний согласовывается. Испытания проводятся по рабочим программам. Испытательное давление выбирается не менее 1,25 максимального рабочего, рассчитанного на предстоящий сезон. Испытания проводятся по зонам теплоснабжения. Длительность испытаний – 2 дня для зон источника теплоснабжения. После проведения испытаний составляется Акт. 
Результаты проведенных гидравлических испытаний тепловых сетей учитываются при формировании планов капитального ремонта совместно со сроком эксплуатации теплотрассы. 
Планирование ремонтных программ начинается с формирования перечня объектов с указанием физических объемов (длина, диаметр и т.д.) и характеристик объекта (пропуск тепловой энергии, гидравлические потери и т.д.).
После корректировки физических объемов в соответствии с финансовыми средствами ООО «Петербургтеплоэнерго» формирует окончательную редакцию программы планового капитального ремонта. После утверждения плана капитального ремонта согласовывается график производства работ.
[bookmark: sub_11126]Таблица 1.3.9.1 - Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей
	Год актуализации (разработки)
	Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год
	Среднее время восстановления теплоснабжения, час
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год
	Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ

	2020
	0
	0
	0
	0

	2021
	0
	0
	0
	0

	2022
	0
	0
	0
	0

	2023
	0
	0
	0
	0

	2025
	0
	0
	0
	0


[bookmark: sub_120128]Таблица 1.3.9.2 - Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных тепловых сетях
	Год актуализации (разработки)
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год
	Среднее время восстановления теплоснабжения, час
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год
	Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ

	2020
	0
	0
	0
	0

	2021
	0
	0
	0
	0

	2022
	0,16
	3,5
	0,16
	0

	2023
	0
	0
	0
	0

	2025
	0
	0
	0
	0


[bookmark: _Toc475879444][bookmark: _Toc78674711][bookmark: _Toc84970948][bookmark: _Toc231910388]Статистика восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за 2011-2025 гг.
[bookmark: _Toc475879445]По сведениям, предоставленным ООО «Петербургтеплоэнерго» на эксплуатируемых тепловых сетях, на основании данных об которых можно было подготовить статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) и определить среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, в рассматриваемый период - не было.
Таблица 1.3.10.1 - Время восстановления повреждений на тепловых сетях
	Диаметр трубы d, м
	Расстояние между секционирующими задвижками l, км
	Среднее время восстановления Zp, ч

	0,1-0,2
	-
	5

	0,4-0,5
	1,5
	10-12

	0,6
	2-3
	17-22



Таблица 1.3.10.2 - Показатели повреждаемости системы теплоснабжения 
	Наименование показателя
	2020
	2021
	2022
	2023
	2025

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	-
	-
	0
	0
	0

	в отопительный период, 1/км/год
	-
	-
	0
	0
	0

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	-
	-
	0
	0
	0

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	-
	-
	0,16
	0
	0

	в отопительный период, 1/км/год
	-
	-
	0,16
	0
	0

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	-
	-
	0
	0
	0

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	-
	-
	0
	0
	0

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	-
	-
	0,16
	0
	0



[bookmark: sub_181183]Таблица 1.3.10.3 - Показатели восстановления в системе теплоснабжения (для каждого источники тепловой энергии отдельная таблица)
	Наименование показателя
	2020
	2021
	2022
	2023
	2025

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	-
	-
	0
	0
	0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	-
	-
	3,5
	0
	0

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	-
	-
	0
	0
	0

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	-
	-
	3,5
	0
	0


[bookmark: _Toc78674712][bookmark: _Toc84970949][bookmark: _Toc231910389]Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов
Процедура диагностики состояния тепловых сетей включает в себя плановые шурфовки трасс тепловой сети, проводимые специалистами организаций, с последующим составлением акта оценки интенсивности процесса внутренней коррозии в тепловых сетях (с помощью метода «индикаторов коррозии» по «типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)» РД 153-34.0-20.507-98 Приложении 19, а также визуальным осмотром трубопровода. По результатам работ, составляется акт осмотра теплопровода при вскрытии прокладки, где описываются проведенные мероприятия и заключение комиссии по итогам диагностики. На основании этих актов планируются работы по проведению капитальных (текущих) ремонтов определенных участков сети, требующих замены.
В ООО «Петербургтеплоэнерго» плановые ремонты на тепловых сетях производятся в летний период и в основном приходятся на август месяц. Продолжительность ремонтов на сетях отопления составляет от 5 до 17 дней, магистральные сети от 5 до 15 дней. Согласно СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и п.4.4 продолжительность отключения потребителей от системы отопления и ГВС не превышает нормы.
При выполнении капитальных, текущих и аварийных ремонтов подразделения и службы ООО «Петербургтеплоэнерго» руководствуются:
 действующим регламентом реализации ремонтных и инвестиционных программ ООО «Петербургтеплоэнерго»
 регламентом по контролю использования собственных ресурсов при проведении ремонтных работ в филиале ООО «Петербургтеплоэнерго»
 регламентом по планированию ремонтного фонда; 
 правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды; 
 правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34. 04.181-2003; 
рекомендациями действующих СП. 
Планирование летних ремонтов осуществляется с учетом результатов испытаний: ежегодных - на гидравлическую плотность, раз в пять лет - на расчетную температуру и гидравлические потери.
Оборудование тепловых сетей муниципального образования Гостицкое сельское поселение в том числе тепловые пункты и системы теплопотребления до проведения пуска после летних ремонтов подвергается гидравлическому испытанию на прочность и плотность, на максимальную температуру теплоносителя. Данные испытания проводятся непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.
Организовано техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей. Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети. Объем технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.
Планирование капитальных и текущих ремонтов производится на основании указаний заводов–изготовителей, указанных в паспортах на оборудование, и в соответствии с системой планово-предупредительного ремонта.
Диагностика состояния тепловых сетей производится при гидравлических испытаниях тепловых сетей на прочность и плотность дважды в год по утвержденному графику. Состояние тепловой изоляции проводится визуальным контролем. В случае нарушения ее целостности, проводятся необходимые мероприятия по устранению недостатков. Также, в межотопительный период, производится ремонт или замена запорной арматуры и приборов контроля (манометры, термометры и т.п.).
[bookmark: sub_180181]Таблица 1.3.11.1 - Показатели повреждаемости системы теплоснабжения (для каждого источники тепловой энергии отдельная таблица)
	Наименование показателя
	2020
	2021
	2022
	2023
	2025

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	-
	-
	0
	0
	0

	в отопительный период, 1/км/год
	-
	-
	0
	0
	0

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	-
	-
	0
	0
	0

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	-
	-
	0,16
	0
	0

	в отопительный период, 1/км/год
	-
	-
	0,16
	0
	0

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	-
	-
	0
	0
	0

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	-
	-
	0
	0
	0

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	-
	-
	0,16
	0
	0



Время устранения аварии составляет 8-24 часа.
[bookmark: _Toc475879446][bookmark: _Toc78674713][bookmark: _Toc84970950][bookmark: _Toc231910390]Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей
Планирование проведения летних ремонтов в ООО «Петербургтеплоэнерго» для контроля состояния трубопроводов тепловых сетей, их тепловой изоляции и теплосетевого оборудования осуществляется ежегодно в рамках проводимых работ с учетом:
замечаний к работе оборудования, выявленных обслуживающим и ремонтным персоналом во время отопительного периода и плановых осмотров, проводимых в форме обхода трасс теплопроводов и тепловых пунктов;
Частота обходов - не реже одного раза в 2 недели в течение отопительного сезона и одного раза в месяц в межотопительный период;
 графика планово-предупредительного ремонта;
 результатов ежегодных гидравлических испытаний на прочность и плотность, проводимых после окончания отопительного сезона.
Испытания на плотность и прочность проводятся в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и местной инструкцией. Для проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность в межотопительный период на магистральных и распределительных тепловых сетях установлены следующие параметры: для магистральных и распределительных (квартальных) трубопроводов - минимальное значение пробного давления составляет 1,25 рабочего давления. При этом значение рабочего давления составляет Рр=0,6 МПа. Продолжительность испытаний составляет не менее 15 минут. Во время проведения испытаний тепловых сетей пробным давлением, тепловые пункты и системы теплопотребления закрываются заглушками.
Объем работ, проводимых ООО «Петербургтеплоэнерго» во время ежегодных профилактических ремонтов, соответствует установленным техническим регламентам и иным обязательным требованиям к процедурам их выполнения и методам испытаний.
Испытания на тепловые потери на сетях ООО «Петербургтеплоэнерго» не проводятся.
На тепловых сетях ООО «Петербургтеплоэнерго» проводят испытания на плотность и прочность в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией. 
Испытания проводятся 2 раза в год – после окончания отопительного сезона и в летний период после капитальных ремонтов. График испытаний согласовывается. Испытания проводятся по рабочим программам. Испытательное давление выбирается не менее 1,25 максимального рабочего, рассчитанного на предстоящий сезон. Испытания проводятся по зонам теплоснабжения. Длительность испытаний – 2 дня для зон котельных. После проведения испытаний составляется Акт. 
Результаты проведенных гидравлических испытаний тепловых сетей учитываются при формировании планов капитального ремонта совместно со сроком эксплуатации теплотрассы. 
Планирование ремонтных программ начинается с формирования перечня объектов с указанием физических объемов (длина, диаметр и т.д.) и характеристик объекта (пропуск тепловой энергии, гидравлические потери и т.д.).
После корректировки физических объемов в соответствии с финансовыми средствами ООО «Петербургтеплоэнерго» формирует окончательную редакцию программы планового капитального ремонта. После утверждения плана капитального ремонта согласовывается график производства работ.
Периодичность, технический регламент и требования процедур летних ремонтов производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД153-34.0-20.507-98. 
К методам испытаний тепловых сетей относятся:
Гидравлические испытания, производятся ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. В соответствии с п.6.2.13 ПТЭТЭ, по окончании отопительного сезона, в тепловых сетях проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность. В соответствии с п.6.2.11 ПТЭТЭ, минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании составляет 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2). Значение рабочего давления установлено техническим руководителем и составляет для тепловых сетей первого контура 1,6 МПа. 
По окончании ремонтных работ на тепловых сетях, в соответствии с п.6.2.9 ПТЭТЭ, проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность. Испытания проводятся только тех тепловых сетей, на которых производились ремонтные работы.
Периодичность и продолжительность всех видов ремонтных работ устанавливается нормативно-техническими документами на ремонт данного вида оборудования.
Система технического обслуживания и ремонта носит планово-предупредительный характер. На все виды оборудования составляются годовые (сезонные и месячные) планы (графики) ремонтов. Годовые планы ремонтов утверждает руководитель организации.
Ремонт тепловых сетей производится в соответствии с утвержденным графиком (планом) на основе результатов анализа выявленных дефектов, повреждений, периодических осмотров, испытаний, диагностики и ежегодных испытаний на прочность и плотность. Объем технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания исправного, работоспособного состояния и периодического восстановления тепловых сетей с учетом их фактического технического состояния.
Таблица 1.3.12.1 - Стандартный график производства работ
	Перечень регламентных работ
	Периодичность проведения регламентных работ
	Период проведения
	Расчётная формула для расчёта нормы затрат теплоносителя, V, м3

	Заполнение трубопроводов магистральных и распределительных сетей после проведения ремонта в межотопительный период
	1 раз в год
	июнь-август
	1,5

	Испытания на плотность и механическую прочность трубопроводов тепловых сетей
	1 раз в год
	июнь-август
	0,5

	Промывка трубопроводов тепловых сетей
	1 раз в год
	июнь-август
	



Таблица 1.3.12.2 - Фактический план проведения регламентных работ и эксплуатационные нормы
	[bookmark: _Toc475879447][bookmark: _Toc78674714][bookmark: _Toc84970951]Наименование котельной
	Перечень регламентных работ 
	Периодичность проведения регламентных работ
	Период проведения

	Д. Гостицы
	Испытания на плотность и механическую прочность трубопроводов тепловых сетей
	2 раз в год
	Май, август

	
	Промывка трубопроводов тепловых сетей
	1 раз в год
	Август

	
	Заполнение трубопроводов магистральных и распределительных сетей после проведения ремонта в межотопительный период
	1 раз в год 
	Июнь-август

	
	испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя
	1 раз в год
	Июнь-август

	
	Проведение планово-предупредительного ремонта тепловых сетей и котельного оборудования, 

	Согласно плана ППР
	Июнь-август

	
	Чистка газо-воздушных трактов котлов
	9 раз в год
	Сентябрь-май

	
	Промывка пластинчатых теплообменников и котлов
	1 раз в год
	Июнь-август

	
	Чистка коллектора распределения воздуха, вентиляторов котлов
	1 раз в год
	Июнь-август

	
	Ревизия запорной арматуры котельной
	1 раз в год
	Июнь-август

	
	Ревизия запорной арматуры теплосети
	1 раз в год
	Июнь-август

	
	Ревизия предохранительных клапанов и их притирка
	1 раз в год
	Июнь-август

	
	Чистка боровов под дымовой трубой
	1 раз в год
	Июнь-август

	
	Чистка котлов
	1 раз в год
	Июнь-август

	
	Чистка гидрополов и их приямков
	1 раз в год
	Июнь-август

	
	Очистка, ревизия и протяжка ЩУ,ЩС,ГРЩ,ЩО
	1 раз в год
	Июнь-август


[bookmark: _Toc231910391]Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь) при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях ООО «Петербургтеплоэнерго» производится согласно Приказа Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя (далее - нормативы технологических потерь) определяются для каждой организации, эксплуатирующей тепловые сети для передачи тепловой энергии, теплоносителя потребителям (далее - теплосетевая организация). Определение нормативов технологических потерь осуществляется выполнением расчетов нормативов для тепловой сети каждой системы теплоснабжения независимо от присоединенной к ней расчетной часовой тепловой нагрузки.
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии разрабатываются по следующим показателям:
- потери и затраты теплоносителей (пар, конденсат, вода);
- потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей (пар, конденсат, вода);
[bookmark: _Toc527706873]- затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии. Экспертизу нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям. Утвержденные нормативы представлены в таблице.
Таблица 1.3.13.1 - Расчетные технологические тепловые потери при передаче тепловой энергии
	Участок трубопровода
	Диаметр трубопровода, dу, мм
	Норма плотности теплового потока q, ккал/м·ч
	Протяженность участка сети, L, м
	b
	к
	к·q·li, ккал/ч
	За период

	
	Котельная д. Гостицы
	
	2450,0
	
	
	
	581,0

	ТК-1 -СХТ д.4
	57
	19,80
	14,0
	1,20
	1,41
	390,85
	2,240

	ТК-1 -ТК 2
	108
	27,40
	46,0
	1,20
	1,41
	1777,16
	10,185

	ТК-2 - СХТ д.5
	57
	19,80
	9,0
	1,20
	1,41
	251,26
	1,440

	ТК-2 - ТК-3
	108
	27,40
	34,0
	1,20
	1,41
	1313,56
	7,528

	ТК-3 - СХТ д.7
	89
	26,00
	45,0
	1,20
	1,41
	1649,70
	9,455

	ТК-3 - ТК-4
	108
	27,40
	5,0
	1,20
	1,41
	193,17
	1,107

	ТК-4 - СХТ д.2
	76
	24,40
	16,0
	1,20
	1,41
	550,46
	3,155

	ТК-4 - ТК-5
	108
	27,40
	57,0
	1,20
	1,41
	2202,14
	12,621

	ТК -5 - СХТ д.3
	57
	19,80
	7,0
	1,20
	1,41
	195,43
	1,120

	ТК -5- ТК-6
	108
	27,40
	27,0
	1,20
	1,41
	1043,12
	5,978

	ТК-6 - СХТ д.1
	89
	26,00
	16,0
	1,20
	1,41
	586,56
	3,362

	ТК-6 - СХТ д.6
	57
	19,80
	45,0
	1,20
	1,41
	1256,31
	7,200

	ТК1 до д. №3а
	89
	26,00
	53,6
	1,20
	1,41
	1964,98
	11,262

	от ТК1 до ТК2/ТК3
	219
	41,60
	81,3
	1,15
	1,41
	4768,73
	26,192

	от ТК2/ТК3 до ТК4
	57
	19,80
	5,9
	1,20
	1,41
	164,72
	0,944

	от ТК-4 до д.1 д.Гостицы
	57
	19,80
	21,0
	1,20
	1,41
	586,28
	3,360

	от ТК2/ТК3 до д.№5
	89
	26,00
	62,8
	1,20
	1,41
	2302,25
	13,195

	от ТК2/ТК3 до ТК3а
	219
	41,60
	43,0
	1,15
	1,41
	2522,21
	13,853

	ТК-3а до д.2 д.Гостицы
	219
	41,60
	28,4
	1,15
	1,41
	1665,83
	9,149

	от д.2 д.Гостицы до ТК-5
	159
	34,00
	18,0
	1,15
	1,41
	862,92
	4,740

	ТК-5 до д/сада
	57
	19,80
	107,9
	1,20
	1,41
	3012,35
	17,264

	от ТК-5 до д.3 д.Гостицы
	108
	27,40
	18,4
	1,20
	1,41
	710,87
	4,074

	д.3 до д.4 д.Гостицы
	108
	27,40
	20,9
	1,20
	1,41
	807,45
	4,628

	ТК-5 до ТК-7
	159
	34,00
	23,5
	1,15
	1,41
	1126,59
	6,188

	ТК-7 до забора (д.2а)
	57
	19,80
	12,2
	1,20
	1,41
	340,60
	1,952

	ТК-7 до ТК-6
	159
	34,00
	12,2
	1,15
	1,41
	584,87
	3,212

	ТК-6 до здания администрации
	57
	19,80
	10,5
	1,20
	1,41
	293,14
	1,680

	ТК-6 до ТК-6а
	159
	34,00
	34,7
	1,15
	1,41
	1663,52
	9,137

	ТК-6а до ТК-8
	219
	41,60
	95,9
	1,15
	1,41
	5625,11
	30,895

	ТК-8 до д.10 д.Гостицы
	89
	26,00
	50,4
	1,20
	1,41
	1847,66
	10,589

	ТК-8 до ТК-10
	89
	26,00
	118,8
	1,20
	1,41
	4355,21
	24,961

	ТК-10 - д.6 д.Гостицы
	57
	19,80
	4,3
	1,20
	1,41
	120,05
	0,688

	ТК-10 - ТК-9
	89
	26,00
	30,4
	1,20
	1,41
	1114,46
	6,387

	ТК-9 - д.8 д.Гостицы
	89
	26,00
	36,6
	1,20
	1,41
	1341,76
	7,690

	ТК-9 - д.9 д.Гостицы
	89
	26,00
	53,3
	1,20
	1,41
	1953,98
	11,199

	от БМК до ТК-1 (п.СХТ)
	57
	19,80
	116,0
	1,20
	1,41
	3238,49
	18,560

	от БМК до ТК-1 (п.СХТ)
	108
	27,40
	47,0
	1,20
	1,41
	1815,80
	10,407

	от БМК до ТК-1 (п.СХТ)
	133
	30,60
	789,7
	1,20
	1,41
	34072,40
	195,276

	от БМК до ТК-1 (п.СХТ)
	159
	34,00
	114,0
	1,15
	1,41
	5465,16
	30,017

	от БМК до ТК-1 (п.СХТ)
	219
	41,60
	118,3
	1,15
	1,41
	6939,00
	38,112


[bookmark: _Toc475879448][bookmark: _Toc78674715][bookmark: _Toc84970952][bookmark: _Toc231910392]Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии
Оценки тепловых потерь в теплоснабжающих организациях Гостицкого сельского поселения ведется расчетным методом.
Отсутствие приборов учета не позволяет определить фактические потери тепловой энергии при транспортировке за последние 3 года.
Согласно ПТЭТЭ (п.6.2.32) в организациях, эксплуатирующих тепловые сети, испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери должны проводится 1 раз в 5 лет.
По результатам испытаний разрабатываются энергетические характеристики систем транспорта тепловой энергии по показателям «Потери сетевой воды», «Тепловые потери»,
«Удельный расход сетевой воды», «Разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах», «Удельный расход электроэнергии».
Согласно Приказа №325 от 30.12.2008г., ежегодно производится расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии с последующим их утверждением в Минэнерго РФ.
В соответствии с утвержденными нормативами, производится ежемесячный перерасчет нормативных тепловых потерь по нормативным среднегодовым часовым тепловым потерям через теплоизоляционные конструкции при среднемесячных условиях работы тепловой сети согласно Методики определения фактических потерь.
Таблица 1.3.14.1 - Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей 
	Год актуализации (разработки)
	Нормативные потери тепловой энергии, Гкал
	Фактические потери тепловой энергии, Гкал
	Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети

	
	в магистральных тепловых сетях
	в распределительных тепловых сетях
	Всего, Гкал
	
	

	Сланц.р., д. Гостицы, д. 1в

	2021
	
	
	
	1126,05
	16,32

	2022
	
	
	
	1247,04
	21,97

	2023
	
	
	
	1498,71
	23,79

	2024
	
	
	
	2537,65
	40,29

	2025
	
	
	
	1055,60
	17,05





Таблица 1.3.14.2 - Расчетные тепловые потери при передаче тепловой энергии
	Наименование котельной
	Адрес источника
	Теплоснабжающая (теплосетевая) организация в границах системы теплоснабжения
	Объем производства тепловой энергии в год, Гкал
	Потери тепловой энергии в год, Гкал

	
	
	
	
	Расчетные потери тепловой энергии в год, Гкал

	Котельная д. Гостицы
	д. Гостицы, д. 1в
	ООО «Петербургтеплоэнерго»
	6284,29
	581,0



Из вышепредставленного можно сделать вывод о том, что в муниципальном образовании Гостицкое сельское поселение фактические тепловые потери по трубопроводам выше расчетных значений. 
[bookmark: _Toc475879449][bookmark: _Toc78674716][bookmark: _Toc84970953][bookmark: _Toc231910393]Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.
[bookmark: _Toc475879450][bookmark: _Toc78674717][bookmark: _Toc84970954][bookmark: _Toc231910394]Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
Потребители представляют собой строения жилого, социально-культурного и административного назначения, и подключены непосредственно к тепловой сети.
Присоединение теплопотребляющих установок систем отопления потребителей к тепловым сетям осуществляется непосредственно через распределительные тепловые сети без применения каких-либо смесительных устройств и ИТП. Подача/отключение теплоснабжения абонентов осуществляется с помощью запорной арматуры, регулировка давления теплоносителя осуществляется с помощью дроссельных шайб.
[image: ]
Рисунок 1.3.16.1 - Схема присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям
Потребители одноэтажной застройки, имеющие относительно малые гидравлические сопротивления систем отопления, подключены к магистралям распределительных теплосетей, что при отсутствии дополнительных сопротивлений приводит к значительному завышению циркуляции теплоносителя через них и к гидравлической разрегулировке тепловой сети в целом.
Подключение потребителей осуществляется по зависимой схеме. Потребители тепловой энергии присоединяются посредством распределительных сетей непосредственно к магистральному теплопроводу. Для обеспечения работы внутридомовых сетей потребителей избыточный напор теплоносителя гасится шайбами.
Присоединение системы отопления потребителей д. Гостицы зависимое, т.е. теплоноситель, циркулирующий в тепловых сетей используется непосредственно в системе отопления. Горячее водоснабжение отсутствует. Автоматические регуляторы отпуска тепловой энергии на отопление не установлены.
В качестве теплоносителя используется горячая вода.
[bookmark: _Toc475879451][bookmark: _Toc78674718][bookmark: _Toc84970955][bookmark: _Toc231910395]Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
Отпуск тепловой энергии в сеть учитывается приборами учета тепловой энергии, установленными на котельной (в составе: Теплосчётчик - СПТ 961.2; Расходомеры - ПРЭМ-150;ПРЭМ 65; ПРЭМ 32 ; Датчик давления - МИДА-ДИ; Датчик температуры – ТПТ-1-3; Датчики температуры - КТПТР 01).
На сегодняшний день коммерческие приборы учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям в зоне действия централизованного теплоснабжения д. Гостицы установлены у части потребителей. У остальных потребителей тепла, учет производится расчетным методом.
Таблица 1.3.17.1 - Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям
	Объект (потребитель)
	Адрес
	Наименование котельной, к которой подключен объект
	Год ввода в эксплуатацию

	Дом культуры
	п. Гостицы, п. Сельхозтехника,
	Сланц.р-н, д. Гостицы, д. 1в
	-------

	Администрация Гостицкого СП
	п. Гостицы, п. Гостицы, 2а
	Сланц.р-н, д. Гостицы, д. 1в
	-------

	ИП Ткач П.С.
	п. Гостицы, п. Гостицы, 2
	Сланц.р-н, д. Гостицы, д. 1в
	-------

	ООО УК Гостицы
	п. Гостицы, п. Гостицы, 2
	Сланц.р-н, д. Гостицы, д. 1в
	-------

	ООО УК Гостицы
	п. Гостицы, п. Гостицы, 3а
	Сланц.р-н, д. Гостицы, д. 1в
	-------

	ООО УК Гостицы
	п. Гостицы, п. Гостицы, 5
	Сланц.р-н, д. Гостицы, д. 1в
	-------

	ООО УК Гостицы
	п. Гостицы, п. Гостицы, 6
	Сланц.р-н, д. Гостицы, д. 1в
	-------

	ООО УК Гостицы
	п. Гостицы, п. Гостицы, 8
	Сланц.р-н, д. Гостицы, д. 1в
	-------

	ООО УК Гостицы
	п. Гостицы, п. Гостицы, 9
	Сланц.р-н, д. Гостицы, д. 1в
	-------

	ООО УК Гостицы
	п. Гостицы, п. Гостицы, 10
	Сланц.р-н, д. Гостицы, д. 1в
	-------

	МДОУ " Гоститский детский сад №20"
	п. Гостицы, п. Гостицы, 7а
	Сланц.р-н, д. Гостицы, д. 1в
	-------



В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установку общедомовых приборов учёта необходимо произвести для всех объектов максимальное потребление, которых составляет не менее 0,2 Гкал/час, на территории МО Гостицкое сельское поселение потребители с нагрузкой, превышающей это значение отсутствуют.
[bookmark: _Toc475879452][bookmark: _Toc78674719][bookmark: _Toc84970956][bookmark: _Toc231910396]Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
На предприятии организована круглосуточная диспетчерская служба, которая координирует работу котельной и тепловых сетей. Средства телемеханики на Предприятии не установлены. Координация осуществляется по телефонной связи. Диспетчерская служба и система автоматики отпуска тепла справляются с поставленными задачами.
[bookmark: _Toc475879453][bookmark: _Toc78674720][bookmark: _Toc84970957][bookmark: _Toc231910397]Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций
[bookmark: _Toc475879454][bookmark: _Toc78674721]В Гостицком сельском поселении отсутствуют подкачивающие насосные станции. Необходимый напор теплоносителя в тепловых сетях обеспечивается работой насосного оборудования установленного на источнике теплоснабжения. 
[bookmark: _Toc84970958][bookmark: _Toc231910398]Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления
Для предотвращения превышения давления в системе теплоснабжения используются предохранительно-сбросные клапаны, установленные на трубопроводах в здании котельной. При возникновении превышения расчетного давления в сети, клапаны сбрасывают теплоноситель на грунт, а также с помощью установки дроссельных шайб.
[bookmark: _Toc475879455][bookmark: _Toc78674722][bookmark: _Toc84970959][bookmark: _Toc231910399]Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
На территории Гостицкого сельского поселения не выявлены бесхозяйные тепловые сети.
В соответствии сп.6 ст.15 ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или сельского поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и, которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования. 
[bookmark: _Toc78674723][bookmark: _Toc84970960][bookmark: _Toc231910400]Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)
Информация энергетических характеристик тепловых сетей на территории Гостицкого сельского поселения представлена в таблице.

Таблица 1.3.22.1 - Энергетические характеристики тепловых сетей
	Участок трубопровода
	Диаметр, dу, мм
	Норма плотности теплового потока q, ккал/м·ч
	Протяженность участка тепловой сети li, м
	b
	к
	к·q·li, ккал/ч
	За период
	Удельный объем воды трубопровода i-го диаметра, Vi, м3/км
	Vi li, м3
	Материальная характеристика участка, м2

	Котельная д. Гостицы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТК-1 -СХТ д.4
	57
	19,8
	14
	1,2
	1,41
	391
	2
	1,9625
	0,05
	0,70

	ТК-1 -ТК 2
	108
	27,4
	46
	1,2
	0
	1777
	10
	7,8500
	0,72
	4,60

	ТК-2 - СХТ д.5
	57
	19,8
	9
	1,2
	0
	251
	1
	1,9625
	0,04
	0,45

	ТК-2 - ТК-3
	108
	27,4
	34
	1,2
	к
	1314
	8
	7,8500
	0,53
	3,40

	ТК-3 - СХТ д.7
	89
	26
	45
	1,2
	0
	1650
	9
	5,0240
	0,45
	3,60

	ТК-3 - ТК-4
	108
	27,4
	5
	1,2
	0
	193
	1
	7,8500
	0,08
	0,50

	ТК-4 - СХТ д.2
	76
	24,4
	16
	1,2
	1,41
	550
	3
	3,3166
	0,11
	1,04

	ТК-4 - ТК-5
	108
	27,4
	57
	1,2
	1,41
	2202
	13
	7,8500
	0,89
	5,70

	ТК -5 - СХТ д.3
	57
	19,8
	7
	1,2
	1,41
	195
	1
	1,9625
	0,03
	0,35

	ТК -5- ТК-6
	108
	27,4
	27
	1,2
	1,41
	1043
	6
	7,8500
	0,42
	2,70

	ТК-6 - СХТ д.1
	89
	26
	16
	1,2
	1,41
	587
	3
	5,0240
	0,16
	1,28

	ТК-6 - СХТ д.6
	57
	19,8
	45
	1,2
	1,41
	1256
	7
	1,9625
	0,18
	2,25

	ТК1 до д. №3а
	89
	26
	53,6
	1,2
	1,41
	1965
	11
	5,0240
	0,54
	4,29

	от ТК1 до ТК2/ТК3
	219
	41,6
	81,3
	1,15
	1,41
	4769
	26
	31,4000
	5,11
	16,26

	от ТК2/ТК3 до ТК4
	57
	19,8
	5,9
	1,2
	1,41
	165
	1
	1,9625
	0,02
	0,30

	от ТК-4 до д.1 д.Гостицы
	57
	19,8
	21
	1,2
	1,41
	586
	3
	1,9625
	0,08
	1,05

	от ТК2/ТК3 до д.№5
	89
	26
	62,8
	1,2
	1,41
	2302
	13
	5,0240
	0,63
	5,02

	от ТК2/ТК3 до ТК3а
	219
	41,6
	43
	1,15
	1,41
	2522
	14
	31,4000
	2,70
	8,60

	ТК-3а до д.2 д.Гостицы
	219
	41,6
	28,4
	1,15
	1,41
	1666
	9
	31,4000
	1,78
	5,68

	от д.2 д.Гостицы до ТК-5
	159
	34
	18
	1,15
	1,41
	863
	5
	17,6625
	0,64
	2,70

	ТК-5 до д/сада
	57
	19,8
	107,9
	1,2
	1,41
	3012
	17
	1,9625
	0,42
	5,40

	от ТК-5 до д.3 д.Гостицы
	108
	27,4
	18,4
	1,2
	1,41
	711
	4
	7,8500
	0,29
	1,84

	д.3 до д.4 д.Гостицы
	108
	27,4
	20,9
	1,2
	1,41
	807
	5
	7,8500
	0,33
	2,09

	ТК-5 до ТК-7
	159
	34
	23,5
	1,15
	1,41
	1127
	6
	17,6625
	0,83
	3,53

	ТК-7 до забора (д.2а)
	57
	19,8
	12,2
	1,2
	1,41
	341
	2
	1,9625
	0,05
	0,61

	ТК-7 до ТК-6
	159
	34
	12,2
	1,15
	1,41
	585
	3
	17,6625
	0,43
	1,83

	ТК-6 до здания администрации
	57
	19,8
	10,5
	1,2
	1,41
	293
	2
	1,9625
	0,04
	0,53

	ТК-6 до ТК-6а
	159
	34
	34,7
	1,15
	1,41
	1664
	9
	17,6625
	1,23
	5,21

	ТК-6а до ТК-8
	219
	41,6
	95,9
	1,15
	1,41
	5625
	31
	31,4000
	6,02
	19,18

	ТК-8 до д.10 д.Гостицы
	89
	26
	50,4
	1,2
	1,41
	1848
	11
	5,0240
	0,51
	4,03

	ТК-8 до ТК-10
	89
	26
	118,8
	1,2
	1,41
	4355
	25
	5,0240
	1,19
	9,50

	ТК-10 - д.6 д.Гостицы
	57
	19,8
	4,3
	1,2
	1,41
	120
	1
	1,9625
	0,02
	0,22

	ТК-10 - ТК-9
	89
	26
	30,4
	1,2
	1,41
	1114
	6
	5,0240
	0,31
	2,43

	ТК-9 - д.8 д.Гостицы
	89
	26
	36,6
	1,2
	1,41
	1342
	8
	5,0240
	0,37
	2,93

	ТК-9 - д.9 д.Гостицы
	89
	26
	53,3
	1,2
	1,41
	1954
	11
	5,0240
	0,54
	4,26

	от БМК до ТК-1 (п.СХТ)
	57
	19,8
	116
	1,2
	1,41
	3238
	19
	1,9625
	0,46
	5,80

	от БМК до ТК-1 (п.СХТ)
	108
	27,4
	47
	1,2
	1,41
	1816
	10
	7,8500
	0,74
	4,70

	от БМК до ТК-1 (п.СХТ)
	133
	30,6
	789,7
	1,2
	1,41
	34072
	195
	12,2656
	19,37
	98,71

	от БМК до ТК-1 (п.СХТ)
	159
	34
	114
	1,15
	1,41
	5465
	30
	17,6625
	4,03
	17,10

	от БМК до ТК-1 (п.СХТ)
	219
	41,6
	118,3
	1,15
	1,41
	6939
	38
	31,4000
	7,43
	23,66



3. [bookmark: _Toc78674724][bookmark: _Toc84970961][bookmark: _Toc231910401]Зоны действия источников тепловой энергии
Генеральным планом предусмотрены следующие зоны:
− жилые;
− общественно-деловые;
− производственные;
− рекреационные;
− зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.
Центральное теплоснабжение охватывает следующие зоны сельского поселения:
− жилые;
− общественно-деловые;
В состав жилых зон входят территории, функционально используемые для постоянного и временного проживания населения, включающие жилую и общественную застройку.
Жилая зона включает в себя кварталы разноэтажной секционной застройки с объектами культурно-бытового и коммунального обслуживания, с небольшими производственными предприятиями, не имеющими зон вредности.
В состав общественно-деловых зон входят территории общественно-делового, коммерческого центра, территории объектов здравоохранения, территории образовательных учреждений и территории спортивных сооружений.
В состав зоны действия каждого источника входят территории, занятые промышленными, коммунальными и складскими территориями. 
Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) муниципального образования Гостицкое сельское поселение состоит из 1 секционированной зоны действия деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций:
СЦТ 1- зона действия ООО «Петербургтеплоэнерго».
Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) муниципального образования Гостицкое сельское поселение состоит из 1 секционированной зоны действия теплоисточников (котельные), представляет собой:
СЦТ 1- зона действия Котельной.



Таблица 1.4.1 - Список объектов, потребляющих тепловую энергию
	Наименование котельной
	Наименование объекта, адресная привязка, дополнение адреса
	Тип потребителя
	Строительная площадь, м2

	
	
	
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., дер. Гостицы, д.Гостицы, 1
	
	Население
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., дер. Гостицы, д.Гостицы, 10
	
	Население
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., дер. Гостицы, д.Гостицы, 2
	
	Прочие
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., дер. Гостицы, д.Гостицы, 2
	
	Население
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., дер. Гостицы, д.Гостицы, 2а
	
	Бюджет
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., дер. Гостицы, д.Гостицы, 3
	
	Население
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., дер. Гостицы, д.Гостицы, 3а
	
	Население
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., дер. Гостицы, д.Гостицы, 3а
	
	Прочие
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., дер. Гостицы, д.Гостицы, 3а
	1н
	Прочие
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., дер. Гостицы, д.Гостицы, 4
	
	Население
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., дер. Гостицы, д.Гостицы, 5
	
	Население
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., дер. Гостицы, д.Гостицы, 5
	19
	Население
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., дер. Гостицы, д.Гостицы, 6
	
	Население
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., дер. Гостицы, д.Гостицы, 8
	
	Население
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., дер. Гостицы, д.Гостицы, 9
	
	Население
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., п. Сельхозтехника(Гостицкое СП), 1
	
	Население
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., п. Сельхозтехника(Гостицкое СП), 2
	
	Население
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., п. Сельхозтехника(Гостицкое СП), 3
	1
	Прочие
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., п. Сельхозтехника(Гостицкое СП), 3
	
	Население
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., п. Сельхозтехника(Гостицкое СП), 4
	
	Население
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., п. Сельхозтехника(Гостицкое СП), 5
	
	Население
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., п. Сельхозтехника(Гостицкое СП), 6
	
	Население
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., п. Сельхозтехника(Гостицкое СП), 7
	
	Население
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., п. Сельхозтехника(Гостицкое СП), 7а
	
	Бюджет
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., п. Сельхозтехника(Гостицкое СП), СТОа
	
	Прочие
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., Сланцевский р-н, п. Сельхозтехника (сельское поселение Гостицкое), 11
	
	Бюджет
	


4. [bookmark: _Toc78674725][bookmark: _Toc84970962][bookmark: _Toc231910402]Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
4. [bookmark: _Toc475879459][bookmark: _Toc78674726][bookmark: _Toc84970963][bookmark: _Toc231910403]Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2025 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:
«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, сельского поселения или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;
з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, сельского поселения или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».
Тепловые нагрузки потребителей в расчетных элементах территориального деления представлены в таблице.

[bookmark: _Toc392758134]

[bookmark: _Hlk197893605]Таблица 1.5.1.1 - Тепловые нагрузки потребителей
	Наименование котельной
	Наименование объекта, адресная привязка, дополнение адреса
	Тип потребителя
	Строительная площадь, м2
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	
	Отопление, вентиляция
	ГВС

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., дер. Гостицы, д.Гостицы, 1
	
	Население
	
	0,262168
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., дер. Гостицы, д.Гостицы, 10
	
	Население
	
	0,0668
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., дер. Гостицы, д.Гостицы, 2
	
	Прочие
	
	0,2937
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., дер. Гостицы, д.Гостицы, 2
	
	Население
	
	0,0872
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., дер. Гостицы, д.Гостицы, 2а
	
	Бюджет
	
	0,004
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., дер. Гостицы, д.Гостицы, 3
	
	Население
	
	0,0767
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., дер. Гостицы, д.Гостицы, 3а
	
	Население
	
	0,172
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., дер. Гостицы, д.Гостицы, 3а
	
	Прочие
	
	0,002
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., дер. Гостицы, д.Гостицы, 3а
	1н
	Прочие
	
	0,047
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., дер. Гостицы, д.Гостицы, 4
	
	Население
	
	0,008
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., дер. Гостицы, д.Гостицы, 5
	
	Население
	
	0,003
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., дер. Гостицы, д.Гостицы, 5
	19
	Население
	
	0,082
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., дер. Гостицы, д.Гостицы, 6
	
	Население
	
	0,05617
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., дер. Гостицы, д.Гостицы, 8
	
	Население
	
	0,172
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., дер. Гостицы, д.Гостицы, 9
	
	Население
	
	0,0774
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., п. Сельхозтехника(Гостицкое СП), 1
	
	Население
	
	0,0863
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., п. Сельхозтехника(Гостицкое СП), 2
	
	Население
	
	0,136
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., п. Сельхозтехника(Гостицкое СП), 3
	1
	Прочие
	
	0,0771
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., п. Сельхозтехника(Гостицкое СП), 3
	
	Население
	
	0,238
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., п. Сельхозтехника(Гостицкое СП), 4
	
	Население
	
	0,0737
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., п. Сельхозтехника(Гостицкое СП), 5
	
	Население
	
	0,001632
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., п. Сельхозтехника(Гостицкое СП), 6
	
	Население
	
	0,2399
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., п. Сельхозтехника(Гостицкое СП), 7
	
	Население
	
	0,0731
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., п. Сельхозтехника(Гостицкое СП), 7а
	
	Бюджет
	
	0,238
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., п. Сельхозтехника(Гостицкое СП), СТОа
	
	Прочие
	
	0,1037
	

	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	Ленинградская обл., Сланцевский р-н, п. Сельхозтехника (сельское поселение Гостицкое), 11
	
	Бюджет
	
	0,238
	







Таблица 1.5.1.2 - Тепловая (договорная)нагрузка за 2025 год											
	N п/п
	Наименование котельной
	Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч
	Всего суммарная нагрузка

	
	
	население
	Объекты социальной сферы
	Прочие потребители
	

	
	
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарная нагрузка
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарная нагрузка
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарная нагрузка
	

	1
	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	2,6367
	0
	2,6367
	0,2057
	0
	0,2057
	0,07317
	0
	0,07317
	2,91557



Таблица 1.5.1.3 - Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения 
	№ п/п
	Наименование источника
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединенная (расчетная) тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Объемы потребления тепловой энергии в год, Гкал

	Отпуск с коллекторов котельной, Гкал
	Расход на собственные нужды, Гкал
	Объем производства тепловой энергии в год, Гкал

	
	
	
	
	
	Население, Гкал
	Объекты бюджетной сферы, Гкал
	Прочие потребители, Гкал
	Всего, полезный отпуск, Гкал
	
	
	

	
	2025 год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная д. Гостицы
	6,28
	1,300
	2,916
	5152,27
	370,11
	135,87
	5658,25
	6190,03
	94,26
	6284,29



[bookmark: sub_133331]Таблица 1.5.1.4 - Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения 
	№ п/п
	Наименование котельной
	Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал
	
	Всего суммарное потребление

	
	
	население
	Объекты социальной сферы
	Прочие потребители
	Производственные потребители
	

	
	
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарное потребление
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарное потребление
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарное потребление
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарная нагрузка
	

	1
	БМК - 7,3 МВт, ЛО, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы, д. 1в
	5,15
	-
	5,15
	0,37
	-
	0,37
	0,14
	-
	0,14
	-
	-
	-
	5,66

	ИТОГО
	5,15
	-
	5,15
	0,37
	-
	0,37
	0,14
	-
	0,14
	-
	-
	-
	5,66




[bookmark: _Toc78674727][bookmark: _Toc84970964][bookmark: _Toc231910404]Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии
В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2025 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:
«…к) "расчетная тепловая нагрузка" - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха…».
Значения договорных нагрузок на коллекторах (сумма договорных нагрузок и утвержденных значений потерь мощности в тепловых сетях) превышают расчетную тепловую нагрузку на коллекторах.
Порядок определения баланса по расчетной используемой мощности, определен требованиями действующего законодательства (Приказ Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2009 г. №610 «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок») и соответствует фактическим данным, получаемым от источников тепловой энергии с отклонением не более 3% (допустимый параметр отклонений, обусловлен нормируемым диапазоном изменения тепловой нагрузки, допускаемым требованиями ПТЭ электрических станций и тепловых сетей, а также Правилами эксплуатации тепловых энергоустановок). Соответственно, расчет эффективного сценария, базирующегося на потребности в мощности, определяемой на основании фактически используемой тепловой нагрузки (невыборка заявленной мощности), предусматривает определение потребности в каждой точке поставки, с последующей ежегодной актуализацией всего реестра, проводимой в соответствие с требованиями вышеуказанных «Правил». По зонам теплоснабжения в границах эксплуатационной ответственности ООО «Петербургтеплоэнерго», указанный бизнес-процесс закреплен на уровне действующих условий договоров теплоснабжения.
Значения расчетных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии, представлены в таблице.




[bookmark: _Toc527706876]Таблица 1.5.2.1 – Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии за 2025 г
	№ п/п
	наименование источника
	Адрес источника
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч
	Отпуск с коллекторов котельной, Гкал

	
	2025 год
	
	
	
	

	1
	Котельная д. Гостицы
	д. Гостицы, д. 1в
	6,28
	4,216
	6 190,03



[bookmark: _Toc78674728][bookmark: _Toc84970965][bookmark: _Toc231910405]Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
В силу требований п.15 Статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. 190-ФЗ «О теплоснабжении», запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.
Собственник жилого помещения осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением в соответствии с его назначением и пределами его пользования, которые установлены ЖК РФ. Переустройство отопления квартиры с центрального на индивидуальное является переустройством квартиры и должно производиться с соблюдением требований законодательства, по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения, в то время как 190-ФЗ введен запрет на переход на индивидуальное отопление в квартирах многоквартирного дома.
Таким образом, проект переустройства должен соответствовать строительным нормам и правилам проектирования, быть согласованным с теплоснабжающей организацией, а также наличие возможности в схеме теплоснабжения перехода на индивидуальный источник отопления для того, чтобы получить согласование органа местного самоуправления. При отсутствии вышеуказанных критериев, переустройство жилого помещения будут признано незаконным. Запрет установлен в целях сохранения теплового баланса всего жилого здания, поскольку при переходе на индивидуальное теплоснабжение хотя бы одной квартиры в многоквартирном доме происходит снижение температуры в примыкающих помещениях, нарушается гидравлический режим во внутридомовой системе теплоснабжения (Апелляционное Определение Апелляционной коллегии ВС РФ от 27.08.2015 № АПЛ15-330). Учитывая изложенное, в многоквартирных жилых домах, подключенных к центральной системе теплоснабжения, перевод отдельных помещений на индивидуальное отопление допускается лишь при наличии схемы теплоснабжения, предусматривающей такую возможность.
[bookmark: _Toc78674729][bookmark: _Toc84970966][bookmark: _Toc231910406]Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
Значения потребления тепловой энергии, в разрезе расчетных элементов территориального деления сельского поселения, рассчитаны исходя из суммарных договорных нагрузок потребителей на нужды отопление, вентиляции и горячего водоснабжения по административным районам. Месячное потребление тепловой энергии рассчитано по фактической среднемесячной температуре наружного воздуха.
Среднемесячные фактические температуры наружного воздуха представлены в таблице.
[bookmark: _Toc527706877]Таблица 1.5.4.1 – Среднемесячные фактические температуры наружного воздуха 
	Показатель
	Янв.
	Фев.
	Март
	Апр.
	Май
	Июнь
	Июль
	Авг.
	Сен.
	Окт.
	Нояб.
	Дек.
	Год

	Абсолютный максимум, °C
	8,7
	10,2
	15,3
	25,3
	33,0
	35,9
	35,3
	37,1
	30,4
	21,0
	12,3
	10,9
	37,1

	Средний максимум, °C
	−2,5
	−2,4
	2,3
	9,5
	16,3
	20,5
	23,3
	21,4
	15,9
	8,7
	2,8
	−0,5
	9,6

	Средняя температура, °C
	−4,8
	−5
	−1
	5,2
	11,5
	16,1
	19,1
	17,4
	12,4
	6,2
	0,9
	−2,5
	6,3

	Средний минимум, °C
	−7,2
	−7,6
	−4
	1,7
	7,2
	12,2
	15,3
	13,9
	9,4
	4,1
	−0,9
	−4,5
	3,3

	Абсолютный минимум, °C
	−35,9
	−35,2
	−29,9
	−21,8
	−6,6
	0,1
	4,9
	1,3
	−3,1
	−12,9
	−22,2
	−34,4
	−35,9

	Норма осадков, мм
	46
	36
	36
	37
	47
	69
	84
	87
	57
	64
	56
	51
	670



Месячное потребление тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции рассчитано по формуле: Qтек=(Qmax(20-tнв) /55) *24часа*кол. дней, где
Qтек – Месячное потребление тепловой энергии, Гкал;
Qmax – Договорная тепловая нагрузка (отопления) при расчетной температуре расчетного воздуха;
Tнв – Среднемесячная фактическая температура наружного воздуха.
Таблица 1.5.4.2 – Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети за 2025 год
	Период
	Котельная д. Гостицы
	Котельная 

	
	Среднемесячная температура, ºС
	Среднемесячная температура, ºС

	
	воздуха
	под. тр-од.
	обр. тр-од.
	воздуха
	под. тр-од.
	обр. тр-од.

	январь
	
	
	
	
	
	

	февраль
	
	
	
	
	
	

	март
	
	
	
	
	
	

	апрель
	
	
	
	
	
	

	май
	
	
	
	
	
	

	июнь
	
	
	
	
	
	

	июль
	
	
	
	
	
	

	август
	
	
	
	
	
	

	сентябрь
	
	
	
	
	
	

	октябрь
	
	
	
	
	
	

	ноябрь
	
	
	
	
	
	

	декабрь
	
	
	
	
	
	



Здесь следует отметить, что указанный баланс потребления сформирован на основании заявленной потребителями тепловой энергии, договорной мощности теплоиспользующего оборудования. В связи с различием заявленного и фактического использования мощности, указанный баланс:
является вариантом, использования теплоэнергоресурсов в объемах мощности, на которую потребитель получил право пользования, установленного условиями договоров теплоснабжения, заключенных в установленном действующим законодательством порядке, и определяется как инерционный вариант развития схем теплоснабжения, предусматривающим ограниченное использование мощности (по факту юридического удержания неиспользуемых объемов, в отсутствие двухставочных тарифов и договоров на резервирование мощности);
подлежит корректировке при формировании реальных балансов, цель которых:
минимизация капитальных затрат в сетевые активы и оборудования источников тепловой энергии, направленных на увеличение мощности (пропускной способности);
минимизация стоимости подключений объектов нового строительства к системам тепловой инфраструктуры;
безусловное исполнение условий действующего законодательства, по реализации установленного приоритета комбинированной выработки, за счет существующего потенциала установленной мощности существующих источников работающих в комбинированном цикле, при условии эффективности производимых в узел инвестиций (затраты на комплексный перевод нагрузки потребителей в зону покрытия источника, осуществляющего комбинированную выработку не должны превышать затрат на реконструкцию/строительство существующих источников с переводом работы в комбинированный цикл;
обязательный учет исполнения условий 261-ФЗ, в части планирования снижения нагрузки существующих потребительских систем во всех расчетных сроках за счет реализации программ повышения энергетической эффективности в потребительском секторе.
Соответственно комплекс технических решений, учитываемый в схеме теплоснабжения, предусматривает, все вышеуказанные факторы в балансе мощности, определяемые рамками эффективного сценария.
[bookmark: _Toc78674730][bookmark: _Toc84970967][bookmark: _Toc231910407]Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
В соответствии с «Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306) (в редакции постановления Правительства РФ от 28 марта 2012 г. № 258)», которые определяют порядок установления нормативов потребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление), нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются следующие конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома:
в отношении горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых инженерных систем, вид системы теплоснабжения (закрытая, закрытая);
в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем.
В качестве параметров, характеризующих степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома, применяются показатели, установленные техническими и иными требованиями в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных услуг используются следующие показатели:
В отношении горячего водоснабжения:
в жилых помещениях - куб. метр на 1 человека;
на общедомовые нужды - куб. метр на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.
в отношении отопления:
в жилых помещениях - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома;
на общедомовые нужды - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме.
Нормативы потребления коммунальных услуг определяются с применением метода аналогов либо расчетного метода с использованием формул согласно приложению к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг.
Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 24 ноября 2010 г. № 313 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению, горячему водоснабжению и отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета», представлены в таблице.
Таблица 1.5.5.1 – Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению 
	N
	Классификационные группы многоквартирных домов
	Норматив потребления

	п/п
	и жилых домов
	Гкал/кв. м общей площади жилых помещений в месяц

	1
	Дома постройки до 1945 года
	0,0207

	2
	Дома постройки 1946-1970 годов
	0,0173

	3
	Дома постройки 1971-1999 годов
	0,0166

	4
	Дома постройки после 1999 года
	0,0099



Примечания:
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
При определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению учтены конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома: материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, а также количество этажей и год постройки многоквартирного дома (до и после 1999 года).
В норматив отопления включен расход тепловой энергии исходя из расчета расхода на 1 кв. м площади жилых помещений для обеспечения температурного режима жилых помещений, содержания общего имущества многоквартирного дома с учетом требований к качеству данной коммунальной услуги.
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению распространяются на общежития (коммунальные квартиры).
При расчетах нагрузки на отопление жилых зданий используются удельные расходы тепловой энергии, принимаемые в зависимости от характеристики зданий (год постройки, этажность и пр.).
[bookmark: _Toc78674731][bookmark: _Toc84970968][bookmark: _Toc231910408]Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии
Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии, соответствуют фактическим.
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5. [bookmark: _Toc78674732][bookmark: _Toc84970969][bookmark: _Toc231910409]Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
5. [bookmark: _Toc78674733][bookmark: _Toc84970970][bookmark: _Toc231910410]Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения
Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются в соответствии с п. 8 ПП РФ от 03.04.2025 г. №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
В таблице представлены существующие балансы тепловой мощности в соответствии с Приложением 6 Методических рекомендаций по разработке Схем теплоснабжения.
[bookmark: _Toc527706881]
Таблица 1.6.1.1 – Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии по горячей воде
	Источник централизованного теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	Потери мощности в тепловых сетях, %
	Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединенная (расчетная) тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) ТС, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) ГВС, Гкал/ч
	Присоединенная (договорная) тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке),%

	2025 год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная д. Гостицы
	6,278
	5,872
	0,052
	5,820
	22,14%
	1,3002
	2,92
	1,804
	0,38
	2,916
	4,216
	1,604
	25,55%



[bookmark: sub_115153]

[bookmark: _Toc78674734][bookmark: _Toc84970971][bookmark: _Toc231910411]Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения
Целью составления балансов установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки является определение резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии.
При этом необходимо отметить, что согласно п. 11.21 СП 89.13330.2016 «Котельные установки» количество водогрейных котлов (водоподогревателей) для систем отопления должно быть не менее двух, при этом в случае выхода из строя наибольшего по производительности котла, оставшиеся должны обеспечивать отпуск тепла потребителям в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.
Целью составления балансов установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки является определение резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии.

Таблица 1.6.2.1 – Резервы и дефициты тепловой мощности нетто при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	Источник централизованного теплоснабжения
	Адрес источника
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата,%

	2025 год
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная д. Гостицы
	д. Гостицы, д. 1в
	5,820
	3,818
	3,818
	4,216
	-0,398
	-10,42%



На данный момент на источниках тепловой энергии выявлен дефицит тепловой мощности при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата на котельных:
· Котельная д. Гостицы (-0,398 Гкал/ч).
Следовательно, фактически на котельной отсутствует резерв мощности исходя из фактически установленного оборудования.	
Работать без резервного котла нельзя, если в пиковые нагрузки включается резервный котёл, то принимается, что котельная не имеет резерва и к ней запрещено новое технологическое присоединение потребителей.				
Если в пиковых режимах, при пиковых нагрузках задействуется резервный котёл, то это означает, что источник тепловой нагрузки не имеет резерва и к ему запрещено технологическое присоединение новых потребителей. При исключении резервного котла, появляется значительный дефицит мощности на большинстве источников теплоснабжения.
[bookmark: _Toc78674735][bookmark: _Toc84970972][bookmark: _Toc231910412]Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю
Гидравлические режимы тепловых сетей обусловлены качественным способом регулирования и неизменны на протяжении отопительного периода. 
Данные выводы относятся ко всем теплотрассам.
1) Давление в отдельных точках системы не превышает пределы прочности, следовательно нет необходимости предусматривать подключение отдельных потребителей по независимой схеме или деление тепловых сетей на зоны с выбором для каждой зоны своей линии статического напора.
2) Так как профиль трассы практически ровный, требование заполнения верхних точек систем теплопотребления, не превышая допустимые давления, выполняется.
3) Напор в любой точке тепловой сети определяется величиной отрезка между данной точкой и линией пьезометрического графика подающей или обратной магистрали.
4) Напоры на входе сетевых насосов и на выходе из источника теплоты, удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к гидравлическому режиму.
5) Так как тепловые сети не большой протяженности и профиль теплотрассы не сложный, для обеспечения требований гидравлического режима, установка подкачивающих насосных и дроссельных станций на подающем и обратном трубопроводах не требуется.
Рекомендации по выполнению мероприятий на тепловых сетях.
Для согласованной работы всех теплопотребителей и контроля параметров теплоносителя на отдельно взятом объекте, рекомендуем:
1. Промыть систему отопления каждого здания и сооружения включая отопительные приборы.
2. Для контроля и регулирования входных и выходных параметров теплоносителя на вводе в здания и сооружения установить контрольно-измерительные приборы прямого действия (манометры, термометры):
2.1. на подающем и обратном трубопроводе каждого здания или сооружения;
2.2. на подающем трубопроводе после запорной арматуры и на обратном трубопроводе до запорной арматуры каждого ответвления по ходу теплоносителя при наличии распределительных коллекторов;
3. Система приготовления горячего водоснабжения должна иметь регулирующую арматуру и не оказывать разрегулирующего воздействия на систему отопления здания или сооружения.
4. Имеющиеся в зданиях и сооружениях индивидуальные тепловые пункты и потребители тепловой энергии, имеющие автоматическое регулирование должны быть настроены в соответствии с теплопотреблением здания или сооружения.
5. Для обеспечения надёжной и бесперебойной работы внутренней системы отопления, включая отопительные приборы установить на подающем и обратном трубопроводе каждого здания или сооружения фильтры механической очистки теплоносителя. Предусмотреть запорную арматуру, позволяющую легко провести обслуживание фильтров.
6. Для исключения перерасхода тепловой и электрической энергии, а также топлива котельной установить узлы учёта потребляемого тепла на каждом здании и сооружении.
7. На выходе теплоносителя из здания или сооружения установить регулирующую арматуру (балансировочный клапан), для установления номинального расхода теплоносителя применительно к каждому объекту.
8. Для снижения потребления тепловой энергии без ухудшения качества отопления рекомендуем установить индивидуальные тепловые пункты с автоматическим регулированием на каждом здании или сооружении, что позволяет:
8.1. Регулировать температуру теплоносителя, а следовательно, и температуру внутри помещений в прямой зависимости от температуры наружного воздуха;
8.2. Поддерживать температуру теплоносителя в обратном трубопроводе индивидуального теплового пункта (сетевой воды возвращаемую на котельные) на одном и том же уровне в течение длительного времени.
[bookmark: _Toc78674736][bookmark: _Toc84970973][bookmark: _Toc231910413]Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения
Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки. 
Объективным фактором является то, что распределение объектов теплоэнергетики по территории сельского поселения не может быть равномерным по причине разной плотности размещения потребителей тепловой энергии. 
Как правило, основными причинами возникновения дефицита и снижения качества теплоснабжения являются отказ теплоснабжающих организаций от выполнения инвестиционных обязательств, приводящих к снижению резервов мощности и роста объемов теплопотребления. 
В будущем, чтобы избежать нарастания дефицита мощности необходимо поддерживать баланс между нагрузками вновь вводимых объектов потребления тепловой энергии и располагаемыми мощностями источников систем теплоснабжения.






[bookmark: _Toc78674737][bookmark: _Toc84970974][bookmark: _Toc231910414]Описание резервов тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности
Существующий резерв тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии не позволяет обеспечить централизованным теплоснабжением существующих и перспективных потребителей. На данный момент на источнике тепловой энергии дефицит тепловой мощности не выявлен.
На момент актуализации схемы теплоснабжения Гостицкого сельского поселения отсутствуют данные о расширениях технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности
6. [bookmark: _Toc78674738][bookmark: _Toc84970975][bookmark: _Toc231910415]Балансы теплоносителя
6. [bookmark: _Toc231910416]Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии
Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.
Нормативные значения потерь теплоносителя за год с его нормируемой утечкой, м3, определялись по формуле:
Gут.н = аVгодnгод10–2 = mут.год.нnгод,
где: а – норма среднегодовой утечки теплоносителя, м3/чм3, установленная правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей в час;
Vгод – среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м3;
nгод – продолжительность функционирования тепловых сетей в году, ч; mут.год.н – среднегодовая норма потерь теплоносителя, обусловленных
утечкой, м3/ч.
Значение среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей, м3, определялась из выражения:
Vгод = (Vотnот + Vлnл) / (nот + nл) = (Vотnот + Vлnл) / nгод,
где Vот и Vл – емкость трубопроводов тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, м3;
nот и nл – продолжительность функционирования тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, ч.
В таблице представлены расходы расчетных утечек теплоносителя котельных.В таблице представлены расходы нормативных утечек теплоносителя котельной.
[bookmark: _Toc475879472][bookmark: _Toc78674740][bookmark: _Toc84970977]

Таблица 1.7.1.2 – Расчетные потери и объем теплоносителя муниципального образования Гостицкое сельское поселение 
	Участок трубопровода
	Диаметр трубопровода, dу, мм
	Протяженность участка сети, L, м
	Условный диаметр, мм
	Удельный объём теплоносителя, vi, м3/км
	Объем теплоносителя, V, м3
	Нормируемая утечка теплоносителя, м3/час

	2025 год
	
	
	
	
	
	

	
	Котельная д. Гостицы
	2,5
	
	390,5
	59,8
	0,1

	ТК-1 -СХТ д.4
	57
	0,014
	50
	1,96
	0,0550
	0,00014

	ТК-1 -ТК 2
	108
	0,046
	100
	7,85
	0,7222
	0,00181

	ТК-2 - СХТ д.5
	57
	0,009
	50
	1,96
	0,0353
	0,00009

	ТК-2 - ТК-3
	108
	0,034
	100
	7,85
	0,5338
	0,00133

	ТК-3 - СХТ д.7
	89
	0,045
	80
	5,02
	0,4522
	0,00113

	ТК-3 - ТК-4
	108
	0,005
	100
	7,85
	0,0785
	0,00020

	ТК-4 - СХТ д.2
	76
	0,016
	65
	3,32
	0,1061
	0,00027

	ТК-4 - ТК-5
	108
	0,057
	100
	7,85
	0,8949
	0,00224

	ТК -5 - СХТ д.3
	57
	0,007
	50
	1,96
	0,0275
	0,00007

	ТК -5- ТК-6
	108
	0,027
	100
	7,85
	0,4239
	0,00106

	ТК-6 - СХТ д.1
	89
	0,016
	80
	5,02
	0,1608
	0,00040

	ТК-6 - СХТ д.6
	57
	0,045
	50
	1,96
	0,1766
	0,00044

	ТК1 до д. №3а
	89
	0,0536
	80
	5,02
	0,5386
	0,00135

	от ТК1 до ТК2/ТК3
	219
	0,0813
	200
	31,40
	5,1056
	0,01276

	от ТК2/ТК3 до ТК4
	57
	0,0059
	50
	1,96
	0,0232
	0,00006

	от ТК-4 до д.1 д.Гостицы
	57
	0,021
	50
	1,96
	0,0824
	0,00021

	от ТК2/ТК3 до д.№5
	89
	0,0628
	80
	5,02
	0,6310
	0,00158

	от ТК2/ТК3 до ТК3а
	219
	0,043
	200
	31,40
	2,7004
	0,00675

	ТК-3а до д.2 д.Гостицы
	219
	0,0284
	200
	31,40
	1,7835
	0,00446

	от д.2 д.Гостицы до ТК-5
	159
	0,018
	150
	17,66
	0,6359
	0,00159

	ТК-5 до д/сада
	57
	0,1079
	50
	1,96
	0,4235
	0,00106

	от ТК-5 до д.3 д.Гостицы
	108
	0,0184
	100
	7,85
	0,2889
	0,00072

	д.3 до д.4 д.Гостицы
	108
	0,0209
	100
	7,85
	0,3281
	0,00082

	ТК-5 до ТК-7
	159
	0,0235
	150
	17,66
	0,8301
	0,00208

	ТК-7 до забора (д.2а)
	57
	0,0122
	50
	1,96
	0,0479
	0,00012

	ТК-7 до ТК-6
	159
	0,0122
	150
	17,66
	0,4310
	0,00108

	ТК-6 до здания администрации
	57
	0,0105
	50
	1,96
	0,0412
	0,00010

	ТК-6 до ТК-6а
	159
	0,0347
	150
	17,66
	1,2258
	0,00306

	ТК-6а до ТК-8
	219
	0,0959
	200
	31,40
	6,0225
	0,01506

	ТК-8 до д.10 д.Гостицы
	89
	0,0504
	80
	5,02
	0,5064
	0,00127

	ТК-8 до ТК-10
	89
	0,1188
	80
	5,02
	1,1937
	0,00298

	ТК-10 - д.6 д.Гостицы
	57
	0,0043
	50
	1,96
	0,0169
	0,00004

	ТК-10 - ТК-9
	89
	0,0304
	80
	5,02
	0,3055
	0,00076

	ТК-9 - д.8 д.Гостицы
	89
	0,0366
	80
	5,02
	0,3678
	0,00092

	ТК-9 - д.9 д.Гостицы
	89
	0,0533
	80
	5,02
	0,5356
	0,00134

	от БМК до ТК-1 (п.СХТ)
	57
	0,116
	50
	1,96
	0,4553
	0,00114

	от БМК до ТК-1 (п.СХТ)
	108
	0,047
	100
	7,85
	0,7379
	0,00184

	от БМК до ТК-1 (п.СХТ)
	133
	0,7897
	125
	12,27
	19,3723
	0,04843

	от БМК до ТК-1 (п.СХТ)
	159
	0,114
	150
	17,66
	4,0271
	0,01007

	от БМК до ТК-1 (п.СХТ)
	219
	0,1183
	200
	31,40
	7,4292
	0,01857



[bookmark: _Toc231910417]Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии
В муниципальном образовании Гостицкое сельское поселение в качестве теплоносителя для передачи тепловой энергии от источников до потребителей используется горячая вода. Качество используемой воды должно обеспечивать работу оборудования системы теплоснабжения без превышающих допустимые нормы отложений накипи и шлама, без коррозионных повреждений, поэтому исходную воду необходимо подвергать обработке в водоподготовительных установках. 
Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты. 
Тепловые узлы существующих потребителей должны быть реконструированы с установкой теплообменного оборудования для создания закрытого контура водоснабжения. При невозможности выполнения реконструкции предполагается отказаться от централизованного горячего водоснабжения и использовать индивидуальные электрические водонагреватели.
Производительности сетевых и подпиточных насосов достаточно для обеспечения работы системы теплоснабжения.
Согласно п. 6.22 СП 124.13330.2012 «СНиП 124.13330.2012 Тепловые сети»: Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
[bookmark: _Toc462820421]В системе центрального теплоснабжения возможны утечки сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Потери компенсируются на источниках подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя.
Система ХВО используется для подпитки тепловой сети и на хозяйственные нужды. В аварийном режиме работы подпитка тепловых сетей осуществляется напрямую из водопровода.
В соответствии с СП аварийная подпитка тепловых сетей от источников ООО «Петербургтеплоэнерго» в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем.
Таблица 1.7.2.1 – Нормативный и фактический (для эксплуатационного режим) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии сельского поселения
	Показатель
	Адрес источника
	Теплоснабжающая (теплосетевая) организация в границах системы теплоснабжения
	Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3
	Нормируемая утечка теплоносителя, м3/час
	Расход подпиточной воды (Без учета ГВС), м3/час
	Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, м3/час

	2025 год
	
	
	
	
	
	

	Котельная д. Гостицы
	д. Гостицы, д. 1в
	ООО «Петербургтеплоэнерго»
	59,754
	0,14938
	0,44815
	1,19508


[bookmark: _Toc231910418]Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях производится согласно Приказу № 265 от 4 октября 2005 года «Порядок расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».
Нормируемые часовые среднегодовые тепловые потери через изоляцию трубопроводов тепловых сетей определяются по всем участкам тепловой сети с учетом результатов тепловых испытаний с введением поправочных коэффициентов К на удельные проектные тепловые потери в тепловых сетях (при среднегодовых условиях).
Нормируемые месячные часовые потери определяются исходя из ожидаемых условий работы тепловой сети путем пересчета нормативных среднегодовых тепловых потерь на их ожидаемые среднемесячные значения отдельно для участков подземной и надземной прокладки. Нормируемые годовые потери планируются суммированием тепловых потерь по всем участкам, определенных с учетом нормируемых месячных часовых потерь тепловых сетей и времени работы сетей.
Фактические годовые потери тепловой энергии через тепловую изоляцию определяются путем суммирования фактических тепловых потерь по участкам тепловых сетей с учетом пересчета нормативных часовых среднегодовых тепловых потерь на их фактические среднемесячные значения для участков надземной прокладки применительно к фактическим среднемесячным условиям работы тепловых сетей:
 фактических среднемесячных температур воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определенных по эксплуатационному температурному графику при фактической среднемесячной температуре наружного воздуха;
 среднегодовой температуры воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определенной как среднеарифметическое из фактических среднемесячных температур в соответствующих линиях за весь год работы сети;
 среднемесячной и среднегодовой температуре грунта на глубине заложения теплопроводов; 
 фактической среднемесячной и среднегодовой температуре наружного воздуха за год.
Таблица 1.7.2.1 – Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ)
	Параметр
	Единицы измерения
	БМК-7,3 МВт, Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Гостицкое сельское поселение, д. Гостицы, д. 1в

	Производительность ВПУ
	т/ч
	5,2

	Производительность установки дозирования реагента сетевого контура
	т/ч
	0,008

	Производительность установки дозирования реагента котлового контура
	т/ч
	0,008

	Срок службы
	лет
	14

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	отсутствует

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	0

	Доля резерва
	%
	0



Таблица 1.7.2.2 – Расчетный баланс теплоносителя 
	Источник централизованного теплоснабжения
	Адрес источника
	Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час
	Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3
	Нормируемая утечка теплоносителя, м3/час
	Необходимая производительность установки водоподготовки, м3/час

	2025 год
	
	
	
	
	

	Котельная д. Гостицы
	д. Гостицы, д. 1в
	4,216
	59,75
	0,149385
	0,448154



Производительности сетевых и подпиточных насосов достаточно для обеспечения работы системы теплоснабжения.  
7. [bookmark: _Toc78674741][bookmark: _Toc84970978][bookmark: _Toc231910419]Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
1. [bookmark: _Toc196568651][bookmark: _Toc197455077][bookmark: _Toc226325609][bookmark: _Toc231575855][bookmark: _Toc231910420][bookmark: _Toc515271637][bookmark: _Toc78674742][bookmark: _Toc84970979]
1. [bookmark: _Toc196568652][bookmark: _Toc197455078][bookmark: _Toc226325610][bookmark: _Toc231575856][bookmark: _Toc231910421]
2. [bookmark: _Toc196568653][bookmark: _Toc197455079][bookmark: _Toc226325611][bookmark: _Toc231575857][bookmark: _Toc231910422]
3. [bookmark: _Toc196568654][bookmark: _Toc197455080][bookmark: _Toc226325612][bookmark: _Toc231575858][bookmark: _Toc231910423]
4. [bookmark: _Toc196568655][bookmark: _Toc197455081][bookmark: _Toc226325613][bookmark: _Toc231575859][bookmark: _Toc231910424]
5. [bookmark: _Toc196568656][bookmark: _Toc197455082][bookmark: _Toc226325614][bookmark: _Toc231575860][bookmark: _Toc231910425]
6. [bookmark: _Toc196568657][bookmark: _Toc197455083][bookmark: _Toc226325615][bookmark: _Toc231575861][bookmark: _Toc231910426]
7. [bookmark: _Toc196568658][bookmark: _Toc197455084][bookmark: _Toc226325616][bookmark: _Toc231575862][bookmark: _Toc231910427]
8. [bookmark: _Toc196568659][bookmark: _Toc197455085][bookmark: _Toc226325617][bookmark: _Toc231575863][bookmark: _Toc231910428]
8.1 [bookmark: _Toc231910429]Описание видов и количества используемого основного топлива
[bookmark: _Hlk197893960][bookmark: _Hlk197889259][bookmark: _Toc515271638]В качестве основного котельно-печного топлива на котельной Гостицкого сельского поселения используется природный газ. В качестве резервного топлива используется дизельное топливо марки ДТ-З-К5;ДТ-Л-К5 ГОСТ 32511-2013.
Потребление котельно-печного топлива, определенное расчетным путем в зависимости от утвержденного норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию. Топливо поставляется в полном объёме весь отопительный период. 
Таблица 1.8.1.1 – Характеристика топлив, используемых на источниках теплоснабжения. 
	Показатели
	Основное топливо
	Резервное топливо
	Аварийное топливо

	д. Гостицы, д. 1в

	Вид топлива
	природный газ
	диз.топливо
	диз.топливо

	Марка топлива
	
	ДТ-З-К5;ДТ-Л-К5
ГОСТ 32511-2013
	ДТ-З-К5;ДТ-Л-К5
ГОСТ 32511-2013

	Поставщик топлива
	ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"
	АО "ГК "ЕКС"
	АО "ГК "ЕКС"

	Способ доставки
	трубопровод
	автомобильный транспорт
	автомобильный транспорт

	Откуда осуществляется поставка (место)
	
	
	

	Периодичность поставки
	беспрерывно
	количество определяется в зависимости от потребности
	количество определяется в зависимости от потребности




Таблица 1.8.1.2 – Расход основного топлива от выработки 
	Наименование котельной
	Тепловая нагрузка с учетом потерь при транспортировке и СН, Гкал/час
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Объем производства тепловой энергии в год, Гкал
	Основное топливо
	Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./Гкал
	Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг
	Годовой расход основного топлива, т.у.т.
	Годовой расход натурального топлива, тыс.м3

	2025 год

	Котельная д. Гостицы
	4,216
	2,92
	6284,29
	Природный газ
	155,16
	8141
	966,997
	831,50


								
Таблица 1.8.1.3 – Расход топлива 
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Вид топлива
	Средняя теплотворная способность топлива за 2025 год, ккал/кг
	Расход условного топлива, т.у.т. за 2025 год

	1
	Сланц.р., д. Гостицы, д. 1в
	природный газ
	8141
	966,997

	
	
	ДТ
	10151
	8,057


				


9. [bookmark: _Toc196568661][bookmark: _Toc197455087][bookmark: _Toc226325619][bookmark: _Toc231575865][bookmark: _Toc231910430][bookmark: _Toc78674743][bookmark: _Toc84970980]
10. [bookmark: _Toc196568662][bookmark: _Toc197455088][bookmark: _Toc226325620][bookmark: _Toc231575866][bookmark: _Toc231910431]
11. [bookmark: _Toc196568663][bookmark: _Toc197455089][bookmark: _Toc226325621][bookmark: _Toc231575867][bookmark: _Toc231910432]
12. [bookmark: _Toc196568664][bookmark: _Toc197455090][bookmark: _Toc226325622][bookmark: _Toc231575868][bookmark: _Toc231910433]
13. [bookmark: _Toc196568665][bookmark: _Toc197455091][bookmark: _Toc226325623][bookmark: _Toc231575869][bookmark: _Toc231910434]
14. [bookmark: _Toc196568666][bookmark: _Toc197455092][bookmark: _Toc226325624][bookmark: _Toc231575870][bookmark: _Toc231910435]
15. [bookmark: _Toc196568667][bookmark: _Toc197455093][bookmark: _Toc226325625][bookmark: _Toc231575871][bookmark: _Toc231910436]
15.1. [bookmark: _Toc196568668][bookmark: _Toc197455094][bookmark: _Toc226325626][bookmark: _Toc231575872][bookmark: _Toc231910437]
[bookmark: _Toc231910438]Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями
Резервным и аварийным топливом на котельной, расположенной в границах МО Гостицкое сельское поселение является природный газ. В качестве резервного топлива используется дизельное топливо марки ДТ-З-К5;ДТ-Л-К5 ГОСТ 32511-2013.
Таблица 1.8.2.1 – Суточные и часовые расходы топлива, аварийного (сроком на 3 дня) запасы топлива 

	Наименование котельной
	Максимально-часовой расход топлива, т.у.т./час
	Максимально-часовой расход топлива, т.н.т. (тыс. м3, т)/час
	Расход топлива за сутки, т.н.т. (тыс. м3, т)/сут
	Аварийный запас топлива, т.н.т. (тыс. м3, т)

	2025 год

	Котельная д. Гостицы
	0,24
	0,21
	5,01
	-



 Объемы запасов топлива выдерживаются в соответствии с порядком создания и использования котельными запасов топлива. Норматив создания запасов топлива на котельной является общим нормативным запасом основного и резервного видов топлива (далее - ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ). Неснижаемый нормативный запас топлива (далее - ННЗТ) на отопительных котельных создается в целях обеспечения их работы в условиях непредвиденных обстоятельств (перерывы в поступлении топлива; резкое снижение температуры наружного воздуха и т.п.) при невозможности использования или исчерпании нормативного эксплуатационного запаса топлива. ННЗТ рассчитывается и обосновывается один раз в три года. При сохранении всех исходных условий для формирования ННЗТ на второй и третий год трехлетнего периода котельная подтверждает объем ННЗТ, включаемый в ОНЗТ планируемого года, без представления расчетов. В течение трехлетнего периода ННЗТ подлежит корректировке в случаях изменения состава оборудования, структуры топлива, а также нагрузки неотключаемых потребителей электрической и тепловой энергии, не имеющих питания от других источников. Расчет ННЗТ производится по каждому виду топлива раздельно. Для электростанций и котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу. На котельных сжигающих газ ННЗТ должен обеспечивать работу котельных в режиме «выживания» в течение - трех суток. Нормативный эксплуатационный запас топлива (далее – НЭЗТ) необходим для надежной и стабильной работы котельных и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии. Расчет НЭЗТ производится ежегодно для каждой котельной, сжигающей или имеющей в качестве резервного твердое или жидкое топливо (природный газ, торф). Расчеты производятся на 1 октября планируемого года.
Для котельных в связи с сезонностью завоза топлива, ННЗТ не рассчитывается и не устанавливается. 
Расчет нормативных эксплуатационных запасов топлива (НЭЗТ) выполнялся в соответствии с «Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных», утвержденной приказом №66 от 4 сентября 2008 года, по причине сезонного завоза топлива на котельные предприятия (до начала отопительного сезона).
Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки.
Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется в зависимости от вида топлива и способа его доставки в соответствии с таблицей.
Таблица 1.8.2.2 – Количество суток для расчета запаса
	Вид топлива
	Способ доставки топлива
	Объем запаса топлива, сут.

	1
	2
	3

	твердое
	железнодорожный транспорт
автотранспорт
	14
7

	жидкое
	железнодорожный транспорт
автотранспорт
	10
5



Для расчета размера НЭЗТ принимается плановый среднесуточный расход топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток:
· по твердому топливу - 45 суток;
· по жидкому топливу - 30 суток.
Таблица 1.8.2.3 – Нормативы запасов топлива
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Нормативы запасов топлива

	
	
	Нормативный эксплуатационный запас топлива, тыс. тонн
	Неснижаемый нормативный запас топлива, тыс. тонн
	Основного и резервного топлива, тыс. тонн

	Котельная д. Гостицы
	Дизельное топливо
	0,150
	0,025
	0,174


15. [bookmark: _Toc515271639][bookmark: _Toc390784448][bookmark: _Toc334515836][bookmark: _Toc78674744][bookmark: _Toc84970981][bookmark: _Toc231910439]Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки
[bookmark: _Toc515271640]Резервным топливом для источника тепловой энергии систем централизованного теплоснабжения является дизельное топливо марки ДТ-З-К5; ДТ-Л-К5 ГОСТ 32511-2013.
Основные характеристики различных видов топлива приведены в таблице.
Таблица 1.8.3.1 – Характеристики топлив
	Вид топлива
	Ед. изм.
	Удельная теплота сгорания

	
	
	ккал
	кВт
	МДж

	Электроэнергия
	1 кВт/ч
	864
	1,0
	3,62

	Керосин
	1 л
	10400
	12,0
	43,50

	Дизельное топливо 
	1 л
	10500
	12,2
	44,00

	Бензин
	1 л
	10500
	12,2
	44,00

	Газ природный
	1 м 3
	8000
	9,3
	33,50

	Газ сжиженный
	1 кг
	10800
	12,5
	46,278

	Метан
	1 м 3
	11950
	13,8
	50,03

	Пропан
	1 м 3
	10885
	12,6
	45,57

	Этилен
	1 м 3
	11470
	13,3
	48,02

	Водород
	1 м 3
	28700
	33,2
	120,00

	Угoль каменный (W=10%)
	1 кг
	6450
	7,5
	27,00

	Угoль бурый (W=30…40%)
	1 кг
	3100
	3,6
	12,98

	Угoль-антрацит
	1 кг
	6700
	7,8
	28,05

	Угoль древесный
	1 кг
	6510
	7,5
	27,26

	Торф (W=40%)
	1 кг
	2900
	3,6
	12,10

	Торф брикеты (W=15%)
	1 кг
	4200
	4,9
	17,58

	Торф крошка
	1 кг
	2590
	3,0
	10,84

	Пеллета древесная
	1 кг
	4100
	4,7
	17,17

	Щепа
	1 кг
	2610
	3,0
	10,93

	Опилки
	1 кг
	2000
	2,3
	8,37


15. [bookmark: _Toc78674745][bookmark: _Toc84970982][bookmark: _Toc231910440]Описание использования местных видов топлива, анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха
Срыва поставок основного и резервного топлива в 2025 г. – не зафиксировано. Условиями Договоров поставки, заключаемыми между теплогенерирующими компаниями и поставщиком топлива оговаривается, что ограничение объемов поставок может быть применено, если потребитель создаст задолженность за поставленные объемы топлива. Лимиты на поставку позволяют обеспечить работу всего оборудования энергоисточников при полной загрузке.
На период экстремальных погодных условий на предприятиях теплоэнергогенерирующих компаний вводится усиленный контроль над работой систем и оборудования.
15. [bookmark: _Toc84970983][bookmark: _Toc231910441][bookmark: _Toc78674746]Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива не используются. Описание видов топлива (в случае, если топливом является угoль, - вид ископаемого Природного газа и угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
В качестве основного котельно-печного топлива на котельных Гостицкого сельского поселения используется природный газ.
Потребление котельно-печного топлива, определенное расчетным путем в зависимости от утвержденного норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию. Котельно-печное топливо поставляется раз в неделю. Топливо поставляется в полном объёме весь отопительный период.
15. [bookmark: _Toc78674747][bookmark: _Toc84970984][bookmark: _Toc231910442]Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении
Преобладающим видом топлива на котельной муниципального образования Гостицкого сельского поселения является природный газ.
Срыва поставок основного и резервного топлива для котельной д. Гостицы в период с 2019 по 2025 гг – не зафиксировано.
На данный момент оборудование готово к работе в сложных условиях, связанных со значительным понижением температуры воздуха. 
Никаких ограничений в энергоснабжении потребителей не планируется. На период экстремальных погодных условий на предприятиях компании введен усиленный контроль над работой систем и оборудования.
15. [bookmark: _Toc78674748][bookmark: _Toc84970985][bookmark: _Toc231910443]Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения
Приоритетным направлением развития топливного баланса поселения является полный охват системой теплоснабжения территории поселения с использованием существующими и перспективными источниками тепловой энергии в качестве основного топлива природный газ.

16. [bookmark: _Toc78674749][bookmark: _Toc84970986][bookmark: _Toc231910444]Надежность теплоснабжения
Применительно к системам теплоснабжения надёжность можно рассматривать как свойство системы: 
1. Бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве тепловой энергией требуемого качества. 
2. Не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды. 
На выполнение первой из сформулированных в определении надёжности функций, которая обусловлена назначением системы, влияют единичные свойства безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, режимной управляемости, устойчивоспособности и живучести. Выполнение второй функции, связанной с функционированием системы, зависит от свойств безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, безопасности. 
Резервирование – один из основных методов повышения надёжности объектов, предполагающий введение дополнительных элементов и возможностей сверх минимально необходимых для нормального выполнения объектом заданных функций. Реализация различных видов резервирования обеспечивает резерв мощности (производительности, пропускной способности) системы теплоснабжения – разность между располагаемой мощностью (производительностью, пропускной способностью) объекта и его нагрузкой в данный момент времени при допускаемых значениях параметров режима и показателях качества продукции. 
Надёжность системы теплоснабжения можно оценить исходя из показателей износа тепломеханического оборудования. 
[bookmark: _Toc392758154]Показатели (критерии) надежности.
Способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения следует определять по трем показателям (критериям): 
Вероятность безотказной работы системы [Р] - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С, более числа раз установленного нормативами. 
Коэффициент готовности системы [Кг] - вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов, допускаемых нормативами. Допускаемое снижение температуры составляет 2°С. 
Живучесть системы [Ж] - способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных остановов (более 54 часов). 
[bookmark: _Toc392758155]Вероятность безотказной работы [P].
Вероятность безотказной работы [Р] для каждого j-го участка трубопровода в течение одного года вычисляется с помощью плотности потока отказов ωjР 
Р =е(-ωjР);
Вычисленные на предварительном этапе плотности потока отказов ωjЕ и ωjР, корректируются по статистическим данным аварий за последние 5 лет в соответствии с оценками показателей остаточного ресурса участка теплопровода для каждой аварии на данном участке путем ее умножения на соответствующие коэффициенты. 
Вероятность безотказной работы [Р] определяется по формуле: 
Р = е-ω;
где ω – плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижением подачи тепловой энергии потребителям, может быть определена по эмпирической формуле: 
ω = а·m·Кс·d0,208;
где:
а – эмпирический коэффициент. 
При нормативном уровне безотказности а = 0,00003; 
m – эмпирический коэффициент потока отказов, полученный на основе обработки статистических данных по отказам. Допускается принимать равным 0,5 при расчете показателя безотказности и 1,0 при расчете показателя готовности; 
Кс – коэффициент, учитывающий старение (утрату ресурса) конкретного участка теплосети. Для проектируемых новых участков тепловых сетей рекомендуется принимать Кс = 1. Во всех других случаях коэффициент старения рассчитывается в зависимости от времени эксплуатации по формуле: 
Кс = 3·И2,6
И = n/no
где:
И – индекс утраты ресурса; 
№ – срок службы теплопровода с момента ввода в эксплуатацию (в годах); 
no – расчетный срок службы теплопровода (в годах). 
Нормативные (минимально допустимые) показатели вероятности безотказной работы согласно СП 124.13330.2012 принимаются для: 
- источника тепловой энергии – Рит = 0,97; 
- тепловых сетей – Ртс = 0,90; 
- потребителя теплоты – Рпт = 0,99; 
СЦТ – Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.
Уровень надежности системы теплоснабжения характеризует состояние системы с точки зрения возможности обеспечения качественной и безопасной услуги теплоснабжения (производства и передачи тепловой энергии).
Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения.
Расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:
источника теплоты Рит = 0,97;
тепловых сетей Ртс = 0,9;
потребителя теплоты Рпт = 0,99;
СЦТ в целом Рсцт = 0,90,970,99 = 0,86.
Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:
1. Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.
2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.
3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.
4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:
средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);
средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;
средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;
средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;
средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.
Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя , который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час].
Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы: 

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке,
 [1/час],
где – протяженность каждого участка, [км]. 
Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла: 

где – срок эксплуатации участка [лет]. 
Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра : при она монотонно убывает, при – возрастает; при функция принимает вид . А – это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.
Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

На рисунке приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. 
[image: ]
Рисунок 7 – Зависимость интенсивности отказов от срока эксплуатации участка ТС
При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:
она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;
в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.
5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».
6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С (СНиП 124.13330.2012. Тепловые сети). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

где – внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время  в часах, после наступления исходного события, °С;
 – время, отсчитываемое после начала исходного события, ч;
 - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С;
– температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени ,°С;
– подача теплоты в помещение, Дж/ч;
– удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×°С);
– коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.
Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12°С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при имеет следующий вид:

где – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12°С для жилых зданий). 
7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. 
В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей, рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

где – постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;
–расстояние между секционирующими задвижками, м;
–условный диаметр трубопровода, м.
Расчет рекомендуется выполнять для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента: 
вычисляется время ликвидации повреждения на i -том участке; 
по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта; 
вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше, чем время ремонта повреждения; 
вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12°С. 


вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента

Оценку недоотпуска тепловой энергии потребителям рекомендуется вычислять в соответствии с формулой: 

где – среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по-другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч; 
– продолжительность отопительного периода, час;
– вероятность отказа теплопровода.
Расчет степени износа
Степень физического износа трасс теплоснабжения рассчитывался по формуле: К (физ.изн.) = Т (факт.) / Т (норм.) * 100%. Где: Т (факт.) – фактический срок службы, лет; Т (норм.) – нормативный срок службы, лет. При этом нормативный срок службы, согласно п.1.2 СО 153-34.17.464-2003 "Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий", утв. Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. № 275 при отсутствии срока службы трубопровода, который устанавливается организацией-изготовителем и указывается в паспорте трубопровода срок службы устанавливается в следующих пределах:
- для трубопроводов пара II категории группы 1-150 тыс.ч (20 лет);
- для станционных трубопроводов сетевой и подпиточной воды [III или (и) IV категорий] - 25 лет;
- для остальных трубопроводов (II категории группы 2, III и IV категорий) - 30 лет.
Срок службы может устанавливаться экспертной организацией индивидуально для конкретного трубопровода.
Для новых тепловых сетей срок службы согласно СП 124.13330.2012. - не менее 30 лет. 
За последние 3 года технологических отказов и аварий в системах теплоснабжения зарегистрировано не было. Технологические отказы устраняются в кротчайшие сроки. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям законодательства.
Таблица 1.9.1 - Показатели надёжности системы теплоснабжения
	Источник теплоснабжения
	Котельная д. Гостицы

	интенсивность отказов систем теплоснабжения
	p
	-

	относительный аварийный недоотпуск тепла
	q
	-

	надежность электроснабжения источников тепловой энергии
	Кэ
	0,5

	надежность водоснабжения источников тепловой энергии
	Кв
	0,8

	надежность топливоснабжения источников тепловой энергии
	Кт
	1

	соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей
	Кб
	-

	уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек
	Кр
	0,5

	техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов
	Кс
	0,80

	готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях: - укомплектованность ремонтным и оперативно- ремонтным персоналом, - оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием
	Кукомпл  К оснащ
	0,9

	Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии
	Кнад
	0,75

	Общий показатель надежности системы коммунального теплоснабжения
	К об
	0,75



Показатель надежности системы централизованного теплоснабжения д. Гостицы лежит в пределе от 0,7 до 0,85. Это значение объясняется отсутствием систем резервирования и высоким износом сетей теплоснабжения. При показателе надежности меньше 0,75 котельные являются надежными.
Однако уровень износа оборудования котельной и тепловых сетей требует капитального ремонта и замены.
1. [bookmark: _Toc226325634][bookmark: _Toc231575880][bookmark: _Toc231910445][bookmark: _Toc520922770][bookmark: _Toc78674750][bookmark: _Toc84970987]
[bookmark: _Toc231910446]9.1. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей
В соответствии с МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по технологическому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» авария – разрушение сооружений и(или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ. По предоставленным данным, отказов участков тепловой сети за последние 3 года зарегистрировано не было.
Таблица 1.9.1.1 - Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей
	Год актуализации (разработки)
	Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год
	Среднее время восстановления теплоснабжения, час
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год
	Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ

	2020
	
	
	
	

	2021
	
	
	
	

	2022
	---
	---
	---
	---

	2023
	---
	---
	---
	---

	2025
	---
	---
	---
	---






Таблица 1.9.1.2 - Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных тепловых сетях
	Год актуализации (разработки)
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год
	Среднее время восстановления теплоснабжения, час
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год
	Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ

	2020
	0
	0
	0
	0

	2021
	0
	0
	0
	0

	2022
	0,16
	3,5
	0,16
	0

	2023
	0
	0
	0
	0

	2025
	0
	0
	0
	0


[bookmark: _Toc520922771][bookmark: _Toc78674751][bookmark: _Toc84970988][bookmark: _Toc231910447]9.2.Частота отключений потребителей
В соответствии с МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по технологическому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» авария – разрушение сооружений и(или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ. По предоставленным данным, аварийных отключений потребителей за последние 3 года зарегистрировано не было.
За 2025 год не было ни одной серьезной аварии, повлекшей глобальное отключение потребителей от систем теплоснабжения. Отказов оборудования источников теплоснабжения не происходило.
[bookmark: _Toc520922772][bookmark: _Toc78674752][bookmark: _Toc84970989][bookmark: _Toc231910448]9.3.Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений
Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети.
Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой тепловой сети, и соответствует установленным нормативам. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы представлены в таблице.
Таблица 1.9.3.1 - Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей
	Условный диаметр трубопровода отключаемой тепловой сети, мм
	Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей, час

	50
	5

	80
	5

	100
	5

	150
	5

	200
	10

	300
	15



Таблица 1.9.3.2 - Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения
	Температура наружного воздуха, 0С
	Повторяемость температур наружного воздуха, ч
	Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения 
до +12 0С, ч

	-27,5
	21
	5,656

	-22,5
	62
	6,414

	-17,5
	191
	7,406

	-12,5
	437
	8,762

	-7,5
	828
	10,731

	-2,5
	11558
	13,851

	2,5
	1686
	19,582

	6,5
	681
	29,504



Таблица 1.9.3.3 - Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети за 2025 год
	Период
	Котельная д. Гостицы
	Котельная 

	
	Среднемесячная температура, ºС
	Среднемесячная температура, ºС

	
	воздуха
	под. тр-од.
	обр. тр-од.
	воздуха
	под. тр-од.
	обр. тр-од.

	январь
	
	
	
	
	
	

	февраль
	
	
	
	
	
	

	март
	
	
	
	
	
	

	апрель
	
	
	
	
	
	

	май
	
	
	
	
	
	

	июнь
	
	
	
	
	
	

	июль
	
	
	
	
	
	

	август
	
	
	
	
	
	

	сентябрь
	
	
	
	
	
	

	октябрь
	
	
	
	
	
	

	ноябрь
	
	
	
	
	
	

	декабрь
	
	
	
	
	
	



По представленным сведениям, от ООО «Петербургтеплоэнерго», аварий на источниках тепла и теплосетевых объектах, вследствие которых могли бы быть аварийные отключения потребителей тепла, за последний пятилетний период не происходило. Поэтому, ввиду отсутствия исходных данных для расчета показателей, необходимых для анализа аварийных отключений потребителей, сам анализ не может быть произведен.
[bookmark: _Toc520922773][bookmark: _Toc78674753][bookmark: _Toc84970990][bookmark: _Toc231910449]9.4.Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)
Из рассмотренных выше пунктов можно сделать вывод, что, все теплоснабжающие организации работают в безаварийном режиме на протяжении последних 5 лет эксплуатации и поэтому указание наиболее уязвимых (в аварийном плане) участков тепловых сетей и источников тепловой энергии на графической карте сельского поселения, не представляется возможным.
[bookmark: _Toc520922774][bookmark: _Toc78674754][bookmark: _Toc84970991][bookmark: _Toc231910450]9.5.Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»
Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществлялось федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», за базовый период не зафиксировано.
Авариями в коммунальных отопительных котельных считаются: 
1.  Разрушения (повреждения) зданий, сооружений, паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, взрывы и воспламенения газа в топках и газоходах котлов, вызвавшие их разрушение, а также разрушения газопроводов и газового оборудования, взрывы в топках котлов, работающих на твердом и жидком топливе, вызвавшие остановку их на ремонт. 
2.  Повреждение котла (вывод его из эксплуатации во внеплановый ремонт), если объем работ по восстановлению составляет не менее объема капитального ремонта. 
3.  Повреждение насосов, подогревателей, вызвавших вынужденный останов котла (котлов), приведший к снижению общего отпуска тепла более чем на 50% продолжительностью свыше 16 часов. 
Авариями в тепловых сетях считаются: 
1.  Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов. 
2.  Повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей I категории (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более чем на 50 % отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью выше 16 часов.
Технологическими отказами в коммунальных отопительных котельных считаются: 
1.  Неисправность котла с выводом его из эксплуатации на внеплановый ремонт, если объем работ по восстановлению его работоспособности составляет не менее объема текущего ремонта. 
2.  Неисправность насосов, подогревателей, другого вспомогательного оборудования, вызвавших вынужденный останов котла (котлов), приведший к общему снижению отпуска тепла более чем на 30, но не более 50% продолжительностью менее 16 часов. 
3.  Останов источника тепла из-за прекращения по вине эксплуатационного персонала подачи воды, топлива или электроэнергии при температуре наружного воздуха: 
до (-10°С) – более 8 часов; 
от (-10°С) до (-15°С) – более 4 часов; 
ниже (-15°С) – более 2 часов. 
Технологическими отказами в тепловых сетях считаются: 
Неисправности трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, поиск утечек, вызвавшие перерыв в подаче тепла потребителям I категории (по отоплению) свыше 4 до 8 часов, прекращение теплоснабжения (отопления) объектов соцкультбыта на срок, превышающий условия п. 4.16.1 ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» (допустимая длительность температуры воздуха в помещении не ниже 12°С – не более 16 часов; не ниже 10°С не более 8 часов; не ниже 8°С – не более 4 часов).
[bookmark: _Toc520922775][bookmark: _Toc78674755][bookmark: _Toc84970992][bookmark: _Toc231910451]9.6.Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в п. 9.5
Особые аварийные ситуации, влекущие тяжелые последствия при теплоснабжении потребителей, за базовый период не зафиксированы.
[bookmark: _Toc231910452]9.7.Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего поселения, муниципального округа, городского округа, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - система мер по повышению надежности).

В отношении централизованных систем теплоснабжения муниципального образования Гостицкое сельское поселение, Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ленинградской области не определена система мер по повышению надежности для малонадежных систем теплоснабжения.
[bookmark: _Toc78674756][bookmark: _Toc84970993][bookmark: _Toc231910453]10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
В настоящем разделе приведены технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, установленными в Постановлении Правительства РФ от 26.01.2023 № 110 "О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения" и в Постановлении Правительства РФ от 26.01.2023 № 108 "О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения".
В систему теплоснабжения Гостицкого сельского поселения входит 1 котельная. 
В д. Гостицы регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения по состоянию на 01.01.2025 осуществляют: ООО «Петербургтеплоэнерго».
Сведения приведены по теплоснабжающим/теплосетевым организациям муниципального образования Гостицкое сельское поселение и содержат данные, сформированные службами ТСО.
[bookmark: _Toc520969311][bookmark: _Toc527706890]Таблица 1.10.1 – Основные технико-экономические показатели деятельности ООО «Петербургтеплоэнерго» за 2025 гг.
	Наименование показателя
	Наименование снабжающей (теплосетевой) организации

	
	ООО "Петербургтеплоэнерго"

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе:
	6,190

	С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал
	0,000

	в паре, тыс. Гкал
	0,000

	в горячей воде, тыс. Гкал
	0,000

	С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал
	6,190

	в паре, тыс. Гкал
	0,000

	в горячей воде, тыс. Гкал
	6,190

	Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб.
	

	Неподконтрольные расходы, тыс. руб.
	

	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб.
	

	Прибыль, тыс. руб.
	

	ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб.
	


11. [bookmark: _Toc78674757][bookmark: _Toc84970994][bookmark: _Toc231910454] Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
[bookmark: _Toc430079956]Исполнительным органом государственной власти, уполномоченным осуществлять государственное регулирование цен (тарифов) на товары (услуги) организаций, осуществляющих регулируемую деятельность (в том числе в сфере теплоснабжения) на территории муниципального образования Гостицкое сельское поселение является Комитет по ценам и тарифам Ленинградской области.
[bookmark: _Toc78674758][bookmark: _Toc84970995][bookmark: _Toc231910455]11.1.Утвержденные тарифы на тепловую энергию
[bookmark: _Toc423512190][bookmark: _Toc430079960]Государственное регулирование цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность) осуществляется на основе принципов, установленных Федеральным законом 190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и методическими указаниями, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения. 
Регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения осуществляется в соответствии со следующими основными принципами: 
обеспечение доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потребителей; 
обеспечение экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности) теплоносителя; 
обеспечение достаточности средств для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения; 
стимулирование повышения экономической и энергетической эффективности при осуществлении деятельности в сфере теплоснабжения; 
обеспечение стабильности отношений между теплоснабжающими организациями и потребителями за счет установления долгосрочных тарифов; 
обеспечение открытости и доступности для потребителей, в том числе для населения, процесса регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения; 
создание условий для привлечения инвестиций; 
определение размера средств, направляемых на оплату труда, в соответствии с отраслевыми тарифными соглашениями; 
обязательный раздельный учет организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, объема производства тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с производством, передачей и со сбытом тепловой энергии, теплоносителя; 
контроль за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в целях сокращения потерь энергетических ресурсов, в том числе требований к разработке и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, требований к организации учета и контроля используемых энергетических ресурсов. 
В систему теплоснабжения муниципального образования Гостицкого сельского поселения входит 1 котельная. 
Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии согласно предоставленным данным представлены в таблице.

[bookmark: sub_10201]Таблица 1.11.1.1 – Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию (без НДС), руб./Гкал
	№ п/п
	Наименование снабжающей (теплосетевой) организации
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	I полугодие
	с 01.07.21 до даты вступления в силу приказа ЛенРТК от 15.12.2021 №382-п
	с даты вступления в силу приказа ЛенРТК от 15.12.2021 №382-п по 31.12.2021
	I полугодие
	01.07.-30.11.
	01.12.-31.12.
	I полугодие
	II полугодие
	I полугодие
	II полугодие
	I полугодие
	II полугодие

	1
	ООО «Петербургтеплоэнерго»
	2 368,85
	2 427,03
	3 296,38
	3 296,38
	3 495,34
	3 816,72
	3 816,72
	3 816,72
	3 718,21
	3 718,21
	3 718,21
	4 561,42



Тарифы указаны по полугодиям, средний тариф не утверждается ЛенРТК										
Данные сформированы в целом по тарифной зоне Ленинградской области (Бокситогорский МР, Волховский МР, Всеволожский МР, Выборгский МР, Кингисеппский МР, Лужский МР, Подпорожский МР, Приозерский МР, Сланцевский МР), разрезе котельных/поселений тарифы не утверждаются ЛенРТК		







									
Таблица 1.11.1.2 – Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (без НДС), руб./Гкал 
	№ п/п
	Наименование снабжающей (теплосетевой) организации
	2021
	
	
	2022
	
	
	2023
	
	2024
	
	2025
	

	
	
	I полугодие
	с 01.07.21 до даты вступления в силу приказа ЛенРТК от 15.12.2021 №382-п
	с даты вступления в силу приказа ЛенРТК от 15.12.2021 №382-п по 31.12.2021
	I полугодие
	01.07.-30.11.
	01.12.-31.12.
	I полугодие
	II полугодие
	I полугодие
	II полугодие
	I полугодие
	II полугодие

	1
	ООО «Петербургтеплоэнерго»
	2 368,85
	2 427,03
	3 296,38
	3 296,38
	3 495,34
	3 816,72
	3 816,72
	3 816,72
	3 718,21
	3 718,21
	3 718,21
	4 561,42


Тарифы указаны по полугодиям, средний тариф не утверждается ЛенРТК										
Данные в целом по тарифной зоне Ленинградской области (Бокситогорский МР, Всеволожский МР, Кингисеппский МР, Лужский МР, Подпорожский МР, Приозерский МР, Сланцевский МР), в разрезе котельных тариф не утверждается ЛенРТК													
Таблица 1.11.1.3 – Тарифы на теплоноситель в виде горячей воды для потребителей (без НДС), руб./куб. м					
	№ п/п
	Наименование снабжающей (теплосетевой) организации
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	I полугодие
	с 01.07.21 до даты вступления в силу приказа ЛенРТК от 15.12.2021 №382-п
	с даты вступления в силу приказа ЛенРТК от 15.12.2021 №382-п по 31.12.2021
	I полугодие
	01.07.-30.11.
	01.12.-31.12.
	I полугодие
	II полугодие
	I полугодие
	II полугодие
	I полугодие
	II полугодие

	1
	ООО «Петербургтеплоэнерго»
	42,24
	47,98
	47,98
	47,00
	48,87
	50,79
	50,79
	50,79
	50,79
	68,53
	66,83
	66,83


Таблица 1.11.1.4 – Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) (с НДС), руб./куб. м
	№ п/п
	Наименование снабжающей (теплосетевой) организации
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	I полугодие
	с 01.07.21 до даты вступления в силу приказа ЛенРТК от 15.12.2021 №382-п
	с даты вступления в силу приказа ЛенРТК от 15.12.2021 №382-п по 31.12.2021
	I полугодие
	01.07.-30.11.
	01.12.-31.12.
	I полугодие
	II полугодие
	I полугодие
	II полугодие
	I полугодие
	II полугодие

	Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО "Петербургтеплоэнерго" потребителям (кроме населения) (без НДС)

	1
	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
	2 368,85
	2 427,03
	3 296,38
	3 296,38
	3 495,34
	3 816,72
	3 816,72
	3 816,72
	3 718,21
	3 718,21
	3 718,21
	4 561,42

	2
	Компонент на теплоноситель/холодную воду, руб./куб. м
	42,24
	47,98
	47,98
	47,00
	48,87
	50,79
	50,79
	50,79
	50,79
	68,53
	66,83
	66,83


Тарифы указаны по полугодиям, средний тариф не утверждается ЛенРТК										
 Тарифы указаны без НДС													
Данные в целом по тарифной зоне Ленинградской области (Бокситогорский МР, Всеволожский МР, Кингисеппский МР, Лужский МР, Подпорожский МР, Приозерский МР, Сланцевский МР), в разрезе котельных тариф не утверждается ЛенРТК												 
Таблица 1.11.1.5 – Тарифы на подключение потребителей с тепловой мощностью от 0,1 до 1,5 Гкал/ч в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (с НДС), руб./Гкал/ч
	№ п/п
	Наименование ЕТО
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	ООО «Петербургтеплоэнерго»
	-
	-
	-
	6 890,00
	7 350,00


Тарифы указаны без НДС
Данные в целом по тарифной зоне Ленинградской области (Бокситогорский МР, Волховский МР, Всеволожский МР, Выборгский МР, Кингисеппский МР, Лужский МР, Подпорожский МР, Приозерский МР, Сланцевский МР, Тихвинский МР), в разрезе котельных тариф не утверждается ЛенРТК


Таблица 1.11.1.6 – Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально-значимых потребителей в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (с НДС), руб./Гкал/ч
	№ п/п
	Наименование ЕТО
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	I полугодие
	II полугодие
	I полугодие
	II полугодие
	с даты вступления в силу приказа ЛенРТК от 29.03.2023 №25-п
	II полугодие
	I полугодие
	II полугодие
	I полугодие
	II полугодие

	1
	ООО «Петербургтеплоэнерго»
	-
	-
	-
	-
	482,10
	482,10
	455,90
	455,90
	183,09
	157,13



Тарифы указаны по полугодиям, средний тариф не утверждается ЛенРТК
 Тарифы указаны без НДС
Данные в целом по тарифной зоне Ленинградской области (Бокситогорский МР, Всеволожский МР, Кингисеппский МР, Лужский МР, Подпорожский МР, Приозерский МР, Сланцевский МР), в разрезе котельных тариф не утверждается ЛенРТК 
    



[bookmark: _Toc78674759][bookmark: _Toc84970996][bookmark: _Toc231910456]11.2.Структура тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения
Данные о структуре тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) и теплоноситель, установленных на 2025 г., сформированы на основе данных, опубликованных на портале раскрытия информации, подлежащих свободному доступу.
В структуре себестоимости тепловой энергии наибольший вес занимают следующие статьи расходов:
«Топливо» - 30-37% от общей суммы расходов;
«Расходы на оплату труда» и «Отчисления на социальные нужды»- 32-36% от общей суммы расходов;
«Прочие расходы» (включая «Цеховые расходы» и «Общехозяйственные расходы») – 23-27% от общей суммы расходов;
«Электроэнергия» - 5-7% от общей суммы расходов. 
Структура себестоимости, где наибольший удельный вес занимают расходы на топливо, является характерной для теплоснабжающей организации.
[bookmark: _Toc78674760][bookmark: _Toc84970997][bookmark: _Toc231910457]11.3.Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности
В соответствии с пунктом 7 Постановления Правительства РФ от 13.02.2006 г. №83 «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» запрещается брать плату за подключение при отсутствии утвержденной инвестиционной программы и, если все затраты по строительству сетей и подключению выполнены за счет средств потребителя. Плата за подключение к тепловым сетям может взиматься после утверждения Схемы теплоснабжения, инвестиционной программы создания (реконструкции) сетей теплоснабжения муниципального образования Гостицкое сельское поселение и тарифа за подключение в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» при заключении договора о подключении. Тарифы на подключение потребителей с тепловой мощностью от 0,1 до 1,5 Гкал/ч в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице 1.11.1.5.

[bookmark: _Toc78674761][bookmark: _Toc84970998][bookmark: _Toc231910458][bookmark: _Toc430079959]11.4.Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей
В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности.» 
В муниципальном образовании Гостицкое сельское поселение, на момент разработки схемы теплоснабжения, плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для всех категорий потребителей, в том числе и социально значимых - не утверждена. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности представлена в таблице 1.11.1.6.
[bookmark: _Toc78674762][bookmark: _Toc84970999][bookmark: _Toc231910459]11.5.Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет
Динамика предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения отсутствует.
[bookmark: _Toc78674763][bookmark: _Toc84971000][bookmark: _Toc231910460]11.6.Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения
На территории муниципального образования Гостицкое сельское поселение существует одна ценовая зона теплоснабжения.








[bookmark: _Toc197265874][bookmark: _Toc231910461][bookmark: _Toc78674764][bookmark: _Toc84971001]12.Экологическая безопасность теплоснабжения
Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений. В составе атмосферного воздуха присутствуют вредные (загрязняющие) вещества – химические или биологические вещества либо смесь таких веществ, которые в определенных концентрациях оказывают вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду. Одним из способов поступления вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух является антропогенное воздействие, т.е. выбросы, осуществляются в результате каких-либо технологических процессов посредством стационарных и передвижных источников
Важное значение в формировании уровня загрязнения атмосферы имеют метеоусловия, определяющие перенос и рассеивание выбросов. Вредные вещества, попадающие в атмосферу от антропогенных источников, оседают на поверхности почвы, зданий, растений, вымываются атмосферными осадками, переносятся на значительные расстояния ветром. Все эти процессы напрямую зависят от температуры воздуха, солнечной радиации, атмосферных осадков и других метеорологических факторов.
[bookmark: _Toc197265875][bookmark: _Toc231910462]12.1.Электронная карта территории муниципального образования с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения
Карты территории муниципального образования с подведомственной территорией с размещением на ней всех объектов теплоснабжения представлена на рисунках.
источника тепловой энергии представлены на рисунке.
[image: ]
Рисунок 1.12.1.1 - - Зона действия Котельной д. Гостицы
[bookmark: _Toc197265876][bookmark: _Toc231910463]12.2.Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории муниципального образования
Оценка уровня загрязнения атмосферы выражается через концентрацию примеси путем сравнения ее с гигиеническими нормативами. Наиболее распространенными в настоящее время критериями оценки качества природных сред - атмосферного воздуха и вод суши - являются предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в названных средах. Нормативы ПДК различных веществ, утвержденные Минздравом России, едины для всего государства. В России установлены ПДК для более 600 различных атмосферных примесей (СанПиН 1.2.3685- 21).
Наблюдения за качеством атмосферного воздуха на территории Гостицкого сельского поселения с подведомственной территорией не проводятся.
[bookmark: _Toc197265877][bookmark: _Toc231910464]12.3.Описание характеристик и объёмов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении
В качестве основного котельно-печного топлива на котельной Гостицкого сельского поселения используется природный газ.
Потребление котельно-печного топлива, определенное расчетным путем в зависимости от утвержденного норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию. Топливо поставляется в полном объёме весь отопительный период. 
Таблица 1.12.3.1 – Характеристика топлив, используемых на источниках теплоснабжения. 
	Показатели
	Основное топливо
	Резервное топливо
	Аварийное топливо

	д. Гостицы, д. 1в

	Вид топлива
	природный газ
	диз.топливо
	диз.топливо

	Марка топлива
	
	ДТ-З-К5;ДТ-Л-К5
ГОСТ 32511-2013
	ДТ-З-К5;ДТ-Л-К5
ГОСТ 32511-2013

	Поставщик топлива
	ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"
	АО "ГК "ЕКС"
	АО "ГК "ЕКС"

	Способ доставки
	трубопровод
	автомобильный транспорт
	автомобильный транспорт

	Откуда осуществляется поставка (место)
	
	
	

	Периодичность поставки
	беспрерывно
	количество определяется в зависимости от потребности
	количество определяется в зависимости от потребности




Таблица 1.12.3.2 – Расход основного топлива от выработки 
	Наименование котельной
	Тепловая нагрузка с учетом потерь при транспортировке и СН, Гкал/час
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Объем производства тепловой энергии в год, Гкал
	Основное топливо
	Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./Гкал
	Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг
	Годовой расход основного топлива, т.у.т.
	Годовой расход натурального топлива, тыс.м3

	2025 год

	Котельная д. Гостицы
	4,216
	2,92
	6284,29
	Природный газ
	155,16
	8141
	966,997
	831,50



Поставки и хранение резервного и аварийного топлива предусмотрено. Обеспечение топливом производится надлежащим образом в соответствии с действующими нормативными документами.
[bookmark: _Toc197265878][bookmark: _Toc231910465]12.4.Описание технических характеристик котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов
Технические характеристики котлоагрегатов источников теплоснабжения с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов приведены в таблицах.
Таблица 1.12.4.1 – Состав и технические характеристики основного оборудования котельных
	№ п/п
	№, адрес котельной
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год установки котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	Мощность котельной, Гкал/ч
	Удельный расход топлива по котлам, кг у.т./ Гкал
	КПД котлов, %
	Дата обследования котлов

	
	Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Гостицкое сельское поселение, д. Гостицы, д. 1в
	Водогрейные котлы:
1 шт.: GKS-DYNATHERM – 1600;
2 шт.: GKS-DYNATHERM – 2500
	3
	2011
	1,462;
2,408
	6,278
	156,71
156,45
157,24
	91,16
91,31
90,85
	07.08.2025





Таблица 1.12.4.2 – Описания технических характеристик дымовых труб
	Наименование источник
	Наименование источника выброса вредных веществ
	Высота источника выброса, м
	Диаметр устья трубы, м

	Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Гостицкое сельское поселение, д. Гостицы, д. 1в
	Дымовая труба №1
(3 ствола)
	31
	2 ствола – 0,5
1 ствол – 0,4

	
	Дымовая труба №
	18
	0,5



Сведения об установленных устройствах очистки продуктов сгорания от вредных выбросов теплоснабжающими организациями не предоставлены.
[bookmark: _Toc197265879][bookmark: _Toc231910466]12.5.Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности)
Значения валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по котельным представлены в таблице.
Таблица 1.12.5.1. - Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2025 году
	Источник тепловой энергии (мощности)
	Код вещества
	Наименование вещества
	Выбросы загрязняющих веществ 2025

	
	
	
	г/с
	мг/м3
	т/год

	Котел №1
	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,0900313
	-
	0,511217

	
	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0146301
	-
	0,083073

	
	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,0223585
	-
	0,000080

	
	0330
	Сера диоксид
	0,0004200
	-
	0,000002

	
	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,1821668
	-
	1,440498

	
	0703
	Бенз/а/пирен
	2,88E-08
	-
	0,000000182

	Котел №2
	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,1523514
	-
	0,658311

	
	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0247571
	-
	0,106976

	
	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,0368191
	-
	0,000133

	
	0330
	Сера диоксид
	0,0006917
	-
	0,000002

	
	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,3039171
	-
	1,688829

	
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,000000053
	-
	0,000000221

	Котел №3
	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,1523514
	-
	0,310308

	
	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0247571
	-
	0,050425

	
	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,0368191
	-
	0,000133

	
	0330
	Сера диоксид
	0,0006917
	-
	0,000002

	
	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,3010968
	-
	0,797194

	
	0703
	Бенз/а/пирен

	0,000000053
	-
	0,000000109

	Продувочные свечи
	0410
	Метан
	0,0081276
	
	0,000176

	
	1728
	Этантиол
	0,0000007
	
	0,0000000155

	Дизель -генератор
	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,0122880
	
	0,001280

	
	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)

	0,0019968
	
	0,000208

	
	0328
	Углерод (Пигмент черный)

	0,0005714
	
	0,000057

	
	0330
	Сера диоксид

	0,0048
	
	0,0005

	
	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

	0,0124
	
	0,0013

	
	0703
	Бенз/а/пирен
	1,37Е-08
	
	1,57Е-09

	
	1325
	Формальдегид
	0,0001371
	
	0,000014

	
	2732
	Керосин
	0,0033143
	
	0,000343

	Заправка ДГУ
	0333
	Дигидросульфид (водород сернистый)
	0,0000001
	
	1,68Е-08

	
	2754
	Алканы С12-19 (в пересчете на С)
	0,0000522
	
	0,000006

	Резервуар
	0333
	Дигидросульфид (водород сернистый)
	0,0000049
	
	0,000004

	
	2754
	Алканы С12-19 (в пересчете на С)
	0,0017396
	
	0,001273

	Двигатели автотранспорта
	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,0055911
	
	0,001467

	
	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)

	0,0009085
	
	0,000238

	
	0328
	Углерод (Пигмент черный)

	0,0005494
	
	0,000211

	
	0330
	Сера диоксид

	0,0004907
	
	0,000244

	
	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

	0,0318644
	
	0,013168

	
	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый)
	0,0034790
	
	0,000472

	
	2732
	Керосин
	0,0038045
	
	0,001497





[bookmark: _Toc197265880][bookmark: _Toc231910467]12.6.Описание результатов расчётов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения
Результаты расчётов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения отразить не представляется возможным ввиду отсутствия данных.
Таблица 1.12.6.1. - Результаты расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения
	Наименование котельной
	Наименование вредного (загрязняющего) вещества
	Средние за год концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха

	
	
	

	
	
	


[bookmark: _Toc197265881][bookmark: _Toc231910468]12.7.Описание результатов расчётов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения
Результаты расчётов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения отразить в настоящем документе не представляется возможным ввиду отсутствия данных.
Таблица 1.12.7.1. - Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения
	Источник тепловой энергии (мощности)
	Код вещества
	Наименование вещества
	Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха, мг/м3

	Котельная
	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	менее 0,004

	
	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)

	менее 0,006

	
	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

	менее 1,5

	
	0703
	Бенз/а/пирен

	менее 0,0005



[bookmark: _Toc197265882][bookmark: _Toc231910469]12.8.Описание объёма (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива
Описать объем (массу) образования и размещения отходов сжигания топлива не представляется возможным ввиду отсутствия данных.
Таблица 1.12.8.1. - Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива
	Наименование котельной
	Объем (масса) образования отходов сжигания топлива
	Размещение отходов сжигания топлива

	
	
	


[bookmark: _Toc197265883][bookmark: _Toc231910470]12.9.Данные расчётов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме поселения
Расчет и карты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Гостицкого сельского поселения представлены в Приложении 1. 
[bookmark: _Toc231910471]13.Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения сельского поселения
[bookmark: _Toc372809745][bookmark: _Toc373151697][bookmark: _Toc515271655][bookmark: _Toc78674765][bookmark: _Toc84971002][bookmark: _Toc231910472]13.1.Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения
[bookmark: _Toc515271657]Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения на территории муниципального образования Гостицкое сельское поселение можно выделить следующие составляющие: 
износ сетей; 
неравномерность температуры на вводе к потребителям; 
отсутствие приборов учета у потребителей; 
отсутствие автоматизированных тепловых пунктов у потребителей
Износ сетей – наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. 
Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности, вызванному коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя на вводах потребителей. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды. Также отложения уменьшают проходной (внутренний) диаметр трубопроводов, что приводит к снижению давления воды на вводе у потребителей и повышению давления в прямой магистрали на источнике, а, следовательно, увеличению затрат на электроэнергию вследствие необходимости задействования дополнительных мощностей сетевых насосов. 
Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем замены трубопроводов и реконструкции тепловых сетей. 
Неравномерность температуры на вводе к потребителям приводит к «перетопу» (превышению нормативной температуры внутреннего воздуха) потребителей, находящихся наиболее близко к магистральным сетям и «недотопу» конечных потребителей. Установка автоматики погодозависимого регулирования и установка общедомовых приборов учета тепловой энергии позволит оптимизировать расход тепловой энергии и обеспечит поддержание комфортных температур внутреннего воздуха в отапливаемых помещениях.
Отсутствие приборов учета у потребителей не позволяет оценить фактическое потребление тепловой энергии каждым потребителем. Установка приборов учета, позволит производить оплату за фактически потребленную тепловую энергию и правильно оценить тепловые характеристики ограждающих конструкций.
Отсутствие автоматики тепловых пунктов у потребителей – приводит к перетопам в переходные периоды работы системы теплоснабжения. Установка автоматики позволит улучшить параметры микроклимата в отапливаемых помещениях и снизить затраты денежных средств на отопление. 
Из рассмотренных выше проблем, наиболее существенной является износ тепловых сетей. Решению данной проблемы следует уделить особое внимание.
[bookmark: _Toc231910473][bookmark: _Toc78674767][bookmark: _Toc84971004]13.2.Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения
Основной причиной, определяющей надежность и безопасность теплоснабжения – это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей.
[bookmark: _Toc231910474]13.3.Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения
Надежность всей системы теплоснабжения определяется надежностью ее элементов (источника тепла, тепловых сетей, вводов, систем отопления).
Наиболее существенное влияние на надежность теплоснабжения потребителей и управляемость систем при эксплуатации оказывают тепловые сети. Причинами технологических нарушений в тепловых сетях являются:
разрушение теплопроводов или арматуры;
образование свищей вследствие коррозии теплопроводов;
гидравлическая разрегулировка тепловых сетей.
Однако основной причиной технологических нарушений в тепловых сетях является высокий износ сетевого хозяйства. Большинство сетей уже выработали свой ресурс. В основном они имеют теплоизоляцию невысокого качества, теплопотери через которую составляют около 10-30 процентов.
Высокий износ тепловых сетей влечет за собой потери теплоносителя.
[bookmark: _Toc515271658][bookmark: _Toc78674768][bookmark: _Toc84971005][bookmark: _Toc231910475]13.4.Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения
В качестве основного топлива на существующих источниках тепловой энергии системы теплоснабжения используется природный газ. Проблем в обеспечении действующих систем теплоснабжения топливом не наблюдалось - как в номинальном режиме работы источников тепловой энергии, так и в пиковые периоды.
Проблемы в снабжении топливом (в том числе запасов) действующих систем теплоснабжения отсутствуют.
[bookmark: _Toc515271659][bookmark: _Toc78674769][bookmark: _Toc84971006][bookmark: _Toc231910476]13.5.Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения
Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, не выявлены.






[bookmark: _Toc9154861][bookmark: _Toc84971007][bookmark: _Toc231910477][bookmark: _Toc521411570]ГЛАВА 2 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1. [bookmark: _Toc9154862][bookmark: _Toc84971008][bookmark: _Toc231910478]Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
Значения потребления тепловой энергии за отопительный период рассчитаны исходя из продолжительности отопительного периода. Значения потребления тепловой энергии за год рассчитаны исходя из планового ремонта тепловых сетей в межотопительный период, а также представлен 2 варианта развития системы централизованного теплоснабжения Гостицкого сельского поселения (Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения поселения). 
Существующее и перспективное потребление тепловой энергии и потребление за 2025 год в целом, представлены в таблице.

[bookmark: _Toc527706878]
Санкт-Петербург
2018
[bookmark: _Hlk197893802][bookmark: _Hlk196072768]Таблица 2.1.1 – Существующее и перспективное потребление тепловой энергии 
	№ п/п
	Наименование источника
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединенная (расчетная) тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Объемы потребления тепловой энергии в год, Гкал
	Отпуск с коллекторов котельной, Гкал
	Расход на собственные нужды, Гкал
	Объем производства тепловой энергии в год, Гкал

	
	
	
	
	
	Население, Гкал
	Объекты бюджетной сферы, Гкал
	Прочие потребители, Гкал
	Всего, полезный отпуск, Гкал
	
	
	

	
	2025 год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная д. Гостицы
	6,28
	1,300
	2,916
	5152,27
	370,11
	135,87
	5658,25
	6190,03
	94,26
	6284,29



		



18. [bookmark: _Toc521411572][bookmark: _Toc9154863][bookmark: _Toc84971009][bookmark: _Toc231910479]Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе
В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2025 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:
«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, сельского поселения или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;
з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, сельского поселения или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».
Для достижения нормативных показателей обеспеченности жилищным фондом и приведение самих условий проживания населения к необходимому уровню, требуется постановка соответствующей цели для решения проблем жилищной сферы как одной из приоритетных в деятельности органов местного самоуправление.
Теплоснабжение осуществляется ООО «Петербургтеплоэнерго».
Прогнозы объемов жилищного и общественного строительства сформированы на основании действующего на территории МО Гостицкое сельское поселение Генерального плана.
[bookmark: _Toc521411577][bookmark: _Toc9154864][bookmark: _Toc84971010]Развитие муниципального образования планируется, прежде всего за счет строительства новых объектов жилого фонда наряду с ликвидацией ветхого и аварийного. Изменение общего объема жилого фонда на территории д. Гостицы не предполагается. Рост тепловой нагрузки связан с подключением неохваченных услугой централизованного теплоснабжения абонентов.






19. [bookmark: _Toc231910480]Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
Удельные показатели теплопотребления перспективного строительства рассчитываются исходя из:
базового уровня энергопотребления жилых зданий с учетом требований энергоэффективности в соответствии с данными таблиц 13 и 14 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № 224 «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»;
удельных показателей теплопотребления зданий перспективного строительства в период 2025-2036 гг. в соответствии с требованиями п.15 Постановления Правительства РФ от 25.01.2011 г. №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», приказа Министерства спорта РФ от 14.01.2015 №54;
ГОСТ Р 54954-2012 Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости;
СП 131.13330.2012 Строительная климатология;
СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Климатические параметры для расчета удельных показателей теплопотребления зданий нового строительства приняты по СП 131.13330.2012, для существующих зданий - по РМД 23-16-2012 и приведены в таблице.
[bookmark: _Toc527946773]Таблица 2.3.1 – Параметры климата, принятые при разработке удельных показателей
	
	Наименование показателя, здания
	Единицы измерения
	Существующая застройка
	Новое строительство

	1
	Жилые здания, гостиницы общежития
	
	
	

	
	Температура внутреннего воздуха
	⁰С
	18
	18

	
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления
	⁰С
	-29
	-29

	
	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период
	⁰С
	-9
	-9

	2
	Общественные, кроме перечисленных в графе 3, 4 и 5
	
	
	

	
	Температура внутреннего воздуха
	⁰С
	18
	18

	
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления
	⁰С
	-29
	-29

	
	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период
	⁰С
	-9
	-9

	3
	Школы общеобразовательные
	
	
	

	
	Температура внутреннего воздуха
	⁰С
	20
	20

	
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления
	⁰С
	-29
	-29

	
	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период
	⁰С
	-9
	-9

	4
	Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	
	
	

	
	Температура внутреннего воздуха
	⁰С
	21
	21

	
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления
	⁰С
	-29
	-29

	
	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период
	⁰С
	-9
	-9

	5
	Дошкольные учреждения
	
	
	

	
	Температура внутреннего воздуха
	⁰С
	22
	22

	
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления
	⁰С
	-29
	-29

	
	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период
	⁰С
	-9
	-9


19. [bookmark: _Toc422400114][bookmark: _Toc467203441][bookmark: _Toc519274049][bookmark: _Toc521411578][bookmark: _Toc9154865][bookmark: _Toc84971011][bookmark: _Toc231910481]Нормативы потребления тепловой энергии для целей отопления и вентиляции зданий
Базовые показатели удельной потребности в тепловой мощности зданий нового строительства на нужды отопления и вентиляции приведены в таблице.
Таблица 2.3.1.1 – Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов, Вт/м2
	
Этажность жилых зданий
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования
отопления, °C

	
	-5
	-10
	-15
	-20
	-25
	-30
	-35
	-40
	-45
	-50
	-55

	Для зданий строительства до 1995 г.

	1-3-этажные одноквартирные
отдельностоящие
	146
	155
	165
	175
	185
	197
	209
	219
	228
	238
	248

	2-3-этажные одноквартирные
отдельностоящие
	108
	115
	122
	129
	135
	144
	153
	159
	166
	172
	180

	4-6-этажные кирпичные
	59
	64
	69
	74
	80
	86
	92
	98
	103
	108
	113

	4-6-этажные панельные
	51
	56
	61
	65
	70
	75
	81
	85
	90
	95
	99

	7-10-этажные кирпичные
	55
	60
	65
	70
	75
	81
	87
	92
	97
	102
	107

	7-10-этажные панельные
	47
	52
	56
	60
	65
	70
	75
	80
	84
	88
	93

	Более 10 этажей
	61
	67
	73
	79
	85
	92
	99
	105
	111
	117
	123

	Для зданий строительства после 2000 г.

	1-3-этажные одноквартирные
отдельностоящие
	76
	76
	77
	81
	85
	90
	96
	102
	105
	107
	109

	2-3-этажные одноквартирные
отдельностоящие
	57
	57
	57
	60
	65
	70
	75
	80
	85
	88
	90

	4-6-этажные
	45
	45
	46
	50
	55
	61
	67
	72
	76
	80
	84

	7-10-этажные
	41
	41
	42
	46
	50
	55
	60
	65
	69
	73
	76

	11-14-этажные
	37
	37
	38
	41
	45
	50
	54
	58
	62
	65
	68

	Более 15 этажей
	33
	33
	34
	37
	40
	44
	48
	52
	55
	58
	61

	Для зданий строительства после 2010 г.

	1-3-этажные одноквартирные
отдельностоящие
	65
	66
	67
	70
	73
	78
	83
	87
	91
	93
	94

	2-3-этажные одноквартирные
отдельностоящие
	49
	49
	50
	52
	58
	64
	69
	73
	77
	79
	80

	4-6-этажные
	40
	41
	42
	44
	49
	55
	59
	64
	67
	71
	74

	7-10-этажные
	36
	37
	38
	40
	43
	48
	50
	57
	60
	64
	67

	11-14-этажные
	34
	35
	36
	37
	41
	45
	50
	53
	56
	59
	62

	Более 15 этажей
	31
	32
	34
	35
	38
	43
	47
	50
	53
	56
	58

	Для зданий строительства после 2015 г.

	1-3-этажные одноквартирные
отдельностоящие
	60
	61
	62
	64
	67
	72
	77
	81
	84
	85
	86

	2-3-этажные одноквартирные
отдельностоящие
	47
	48
	49
	51
	55
	59
	64
	67
	71
	73
	74

	4-6-этажные
	37
	38
	40
	42
	45
	49
	55
	59
	64
	66
	69

	7-10-этажные
	34
	35
	36
	37
	40
	42
	48
	52
	56
	59
	62

	11-14-этажные
	31
	32
	33
	35
	37
	41
	45
	49
	52
	55
	57

	Более 15 этажей
	30
	31
	32
	33
	36
	40
	43
	47
	50
	52
	55



Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции с учетом расчетной разности температур внутреннего и наружного воздуха приведены в таблице.
[bookmark: _Toc527946775]Таблица 2.3.1.2 – Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой мощности на нужды отопления и вентиляции ккал/(ч*м3)
	Тип здания
	Расчетная температура внутреннего воздуха
	Этажность здания

	
	
	1
	2
	3
	4, 5
	6, 7
	8, 9
	10, 11
	12 и выше

	1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	20
	17,2
	15,7
	14,1
	13,6
	12,7
	12,1
	11,4
	11

	2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6
	18
	17,6
	15,9
	15,1
	13,4
	13
	12,4
	11,7
	11,2

	3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	20
	14,9
	14,5
	14
	13,6
	13,2
	12,7
	12,3
	11,8

	4 Дошкольные учреждения, хосписы
	21
	20,2
	20,2
	20,2
	
	
	
	
	

	5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки
	18
	9,6
	9,2
	8,8
	8,4
	8,4
	 
	 
	 

	склады
	16
	9,1
	8,8
	8,4
	8
	8
	 
	 
	 

	6 Административного назначения (офисы)
	18
	15,1
	14,2
	13,8
	11,3
	10
	9,2
	8,4
	8,4



Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции с учетом расчетной разности температур внутреннего и наружного воздуха на 1 м2 общей площади при принятой для расчета высоте этажа приведены в таблице.
[bookmark: _Toc527946776]Таблица 2.3.1.3 – Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой мощности на нужды отопления и вентиляции ккал/(ч*м2)
	Тип здания
	Высота этажа
	Этажность здания

	
	
	1
	2
	3
	4, 5
	6, 7
	8, 9
	10, 11
	12 и выше

	1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	3,5
	60,2
	54,8
	 
	47,5
	44,5
	42,2
	39,9
	38,4

	2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6
	3
	52,8
	47,7
	45,2
	40,2
	38,9
	37,1
	35,1
	33,7

	
	6
	105,5
	95,3
	90,4
	80,4
	77,8
	74,1
	70,2
	67,4

	
	12
	211
	190,7
	180,7
	160,8
	155,6
	148,2
	140,4
	134,8

	3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	3
	44,7
	43,4
	42,1
	40,7
	39,5
	38,1
	36,8
	35,3

	4 Дошкольные учреждения, хосписы
	3
	60,5
	60,5
	60,5
	0
	0
	0
	0
	0

	5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки,
	3
	28,8
	27,6
	26,3
	25,1
	25,1
	0
	0
	0

	
	6
	57,6
	55,3
	52,7
	50,3
	50,3
	0
	0
	0

	склады
	6
	52,1
	50
	47,6
	45,5
	45,5
	 
	 
	 

	
	12
	104,3
	100
	95,3
	91
	59,8
	 
	 
	 

	6 Административного назначения (офисы)
	3
	45,2
	42,7
	41,4
	33,9
	30,1
	27,6
	25,1
	25,1

	
	4,5
	67,8
	64
	62,1
	50,9
	45,2
	41,4
	37,7
	37,7

	
	6
	90,4
	85,4
	82,8
	67,8
	60,2
	55,3
	50,3
	50,3



Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 24 ноября 2010 г. № 313 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению, горячему водоснабжению и отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета», представлены в таблице.
Таблица 2.3,1.4 – Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению 
	N
	Классификационные группы многоквартирных домов
	Норматив потребления

	п/п
	и жилых домов
	Гкал/кв. м общей площади жилых помещений в месяц

	1
	Дома постройки до 1945 года
	0,0207

	2
	Дома постройки 1946-1970 годов
	0,0173

	3
	Дома постройки 1971-1999 годов
	0,0166

	4
	Дома постройки после 1999 года
	0,0099


Примечания:
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
При определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению учтены конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома: материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, а также количество этажей и год постройки многоквартирного дома (до и после 1999 года).
В норматив отопления включен расход тепловой энергии исходя из расчета расхода на 1 кв. м площади жилых помещений для обеспечения температурного режима жилых помещений, содержания общего имущества многоквартирного дома с учетом требований к качеству данной коммунальной услуги.
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению распространяются на общежития (коммунальные квартиры).
При расчетах нагрузки на отопление жилых зданий используются удельные расходы тепловой энергии, принимаемые в зависимости от характеристики зданий (год постройки, этажность и пр.).







20. [bookmark: _Toc521411580][bookmark: _Toc9154866][bookmark: _Toc84971012][bookmark: _Toc231910482]Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
[bookmark: sub_133332]Таблица 2.4.1 - Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению к системе теплоснабжения до конца периода действия схемы теплоснабжения (15 лет)
	№
	Наименование объекта, адресная привязка
	№ кадастрового квартала
	Источник тепловой энергии
	Год планируемого подключения
	Строительная площадь, м2
	Подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час
	Подключенная среднечасовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/час

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Прогноз прироста тепловых нагрузок потребителей, сгруппированных по зонам действия источников тепловой энергии представлен в таблице.
Таблица 2.4.2 – Прогноз прироста тепловых нагрузок потребителей
	Источник централизованного теплоснабжения
	Адрес источника
	Присоединенная (расчетная) тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Всего, полезный отпуск, Гкал
	Приросты тепловой нагрузки (мощность), Гкал/ч
	Приросты объема потребления тепловой энергии, Гкал/год

	2026 год
	
	
	
	
	

	Котельная д. Гостицы
	д. Гостицы, д. 1в
	2,916
	5658,25
	0,000
	0,0

	2027-2029 год
	
	
	
	
	

	Котельная д. Гостицы
	д. Гостицы, д. 1в
	2,916
	5668,45
	0,000
	10,2

	2030-2036 годы
	
	
	
	
	

	Котельная д. Гостицы
	д. Гостицы, д. 1в
	2,916
	5668,45
	0,000
	0,0



[bookmark: _Toc527946780]Таблица 2.4.3 – Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе, Гкал 
	№ п/п
	Наименование источника
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединенная (расчетная) тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Объемы потребления тепловой энергии в год, Гкал
	Отпуск с коллекторов котельной, Гкал
	Расход на собственные нужды, Гкал
	Объем производства тепловой энергии в год, Гкал

	
	
	
	
	
	Всего, полезный отпуск, Гкал
	
	
	

	2025 год
	
	
	
	

	1
	Котельная д. Гостицы
	6,278
	1,300
	2,92
	5658,25
	6190,0
	94,3
	6284,29

	2026 год
	
	
	
	

	1
	Котельная д. Гостицы
	6,278
	1,300
	2,916
	5658,25
	6190,0
	94,3
	6284,29

	2027-2029 год
	
	
	
	

	1
	Котельная д. Гостицы
	6,278
	1,300
	2,916
	5668,45
	6200,2
	94,3
	6294,49

	2030-2036 годы
	
	
	
	

	1
	Котельная д. Гостицы
	6,278
	1,300
	2,916
	5668,45
	6200,2
	94,3
	6294,49



.
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21. [bookmark: _Toc521411585][bookmark: _Toc9154867][bookmark: _Toc84971013][bookmark: _Toc231910483]Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
Производственные котельные расположены, в основном, в производственных зонах. Зоны действия производственных котельных в перспективе не будут изменяться, как в сторону расширения, так и выделения объектов, входящих в зону эксплуатационной ответственности, определяемой границами не тарифицируемых поставок (собственные нужды), поэтому в схеме теплоснабжения в дальнейшем не рассматриваются.
В Гостицком сельском поселении отсутствуют потребители в зоне действия производственных котельных. Производственные объекты отапливаются от собственных автономных источников тепловой энергии.
Приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами жилья и соцкультбыта, расположенными в производственных зонах, не планируется.
21. [bookmark: _Toc231910484]Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель
Согласно Федеральному закону от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ (в ред. от 14 октября 2014 года) «О теплоснабжении», наряду со льготами, установленными федеральными законами в отношении физических лиц, льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель устанавливаются при наличии соответствующего закона субъекта Российской Федерации. Законом субъекта Российской Федерации устанавливаются лица, имеющие право на льготы, основания для предоставления льгот и порядок компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций.
Перечень потребителей или категорий потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя, имеющих право на льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель (за исключением физических лиц), подлежит опубликованию в порядке, установленном правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Льготные тарифы могут быть установлены для социально значимых потребителей тепловой энергии (или для отдельных объектов таких потребителей), к которым, согласно перечню Постановления Правительства РФ № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", относятся:
органы государственной власти;
медицинские учреждения;
учебные заведения начального и среднего образования;
учреждения социального обеспечения;
метрополитен;
воинские части Министерства обороны Российской Федерации, МВД Российской Федерации, Федеральной службы безопасности, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы охраны Российской Федерации;
исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы;
федеральные ядерные центры и объекты, работающие с ядерным топливом и материалами;
объекты по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, выполняющие государственный оборонный заказ, с непрерывным технологическим процессом, требующим поставок тепловой энергии;
животноводческие и птицеводческие хозяйства, теплицы;
объекты вентиляции, водоотлива и основные подъемные устройства природный газных и горнорудных организаций;
объекты систем диспетчерского управления железнодорожного, водного и воздушного транспорта.



[bookmark: _bookmark79][bookmark: _Toc231910485]Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения
В соответствии с действующим законодательством деятельность по производству, передаче и распределению тепловой энергии регулируется государством, тарифы на тепловую энергию ежегодно устанавливаются тарифными комитетами.
Одновременно Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» определено, что поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя объектами, введенными в эксплуатацию после 1 января 2010 г., могут осуществляться на основе долгосрочных договоров теплоснабжения (на срок более чем 1 год), заключенных между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающей организацией по ценам, определенным соглашением сторон.
Основными параметрами формирования долгосрочной цены являются:
обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения потребителям;
в НВВ для расчета цены поставки тепловой энергии включаются экономически обоснованные эксплуатационные издержки;
в НВВ для расчета цены поставки тепловой энергии включается амортизация по объектам инвестирования и расходы на финансирование капитальных вложений (возврат инвестиций инвестору или финансирующей организации) из прибыли; суммарная инвестиционная составляющая в цене складывается из амортизационных отчислений и расходов на финансирование инвестиционной деятельности из прибыли с учетом возникающих налогов;
необходимость выработки мер по сглаживанию ценовых последствий инвестирования (оптимальное «нагружение» цены инвестиционной составляющей);
обеспечение компромисса интересов сторон (инвесторов, потребителей, эксплуатирующей организации) достигается разработкой долгосрочного ценового сценария, обеспечивающего приемлемую коммерческую эффективность инвестиционных проектов и посильные для потребителей расходы за услуги теплоснабжения.
Прерогатива заключения долгосрочных договоров принадлежит единой теплоснабжающей организации. В настоящее время отсутствует информация о подобных договорах теплоснабжения поселении. Спрогнозировать заключение свободных долгосрочных договоров на данном этапе не представляется возможным.
[bookmark: _bookmark80][bookmark: _Toc231910486]Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене
В настоящее время данная модель применима только для теплосетевых организаций, поскольку Методические указания, утвержденные Приказом ФСТ от 01.09.2010 г. № 221-э/8, и утвержденные параметры RAB-регулирования действуют только для организаций, оказывающих услуги по передаче тепловой энергии. Для перехода на этот метод регулирования тарифов необходимо согласование ФСТ России. Тарифы по методу доходности инвестированного капитала устанавливаются на долгосрочный период регулирования (долгосрочные тарифы): не менее 5 лет (при переходе на данный метод первый период долгосрочного регулирования не менее 3 х лет), отдельно на каждый финансовый год.
При установлении долгосрочных тарифов фиксируются две группы параметров:
пересматриваемые ежегодно (объем оказываемых услуг, индексы роста цен, величина корректировки тарифной выручки в зависимости от факта выполнения инвестиционной программы (ИП));
не пересматриваемые в течение периода регулирования (базовый уровень операционных расходов (OPEX) и индекс их изменения, нормативная величина оборотного капитала, норма доходности инвестированного капитала, срок возврата инвестированного капитала, уровень надежности и качества услуг).
определен порядок формирования НВВ организации, принимаемой к расчету при установлении тарифов, правила расчета нормы доходности инвестированного капитала, правила определения стоимости активов и размера инвестированного капитала, правила определения долгосрочных параметров регулирования с применением метода сравнения аналогов.
Основные параметры формирования долгосрочных тарифов методом RAB:
тарифы устанавливаются на долгосрочный период регулирования, отдельно на каждый финансовый год; ежегодно тарифы, установленные на очередной финансовый год, корректируются; в тарифы включается
инвестиционная составляющая, исходя из расходов на возврат первоначального и нового капитала при реализации ИП организации;
для первого долгосрочного периода регулирования установлены ограничения по структуре активов: доля заемного капитала - 0,3, доля собственного капитала 0,7;
срок возврата инвестированного капитала (20 лет); в НВВ для расчета тарифа не учитывается амортизация основных средств в соответствии с принятым организацией способом начисления амортизации, в тарифе учитывается амортизация капитала, рассчитанная из срока возврата капитала 20 лет;
рыночная оценка первоначально инвестированного капитала и возврат первоначального и нового капитала при одновременном исключении амортизации из операционных расходов ведет к снижению инвестиционного ресурса, возникает противоречие с Положением по бухгалтерскому учету, при необходимости осуществления значительных капитальных вложений - ведет к значительному увеличению расходов на финансирование ИП из прибыли и возникновению дополнительных налогов;
устанавливается норма доходности инвестированного капитала, созданного до и после перехода на RAB-регулирование (на каждый год первого долгосрочного периода регулирования, на последующие долгосрочные периоды норма доходности инвестированного капитала, созданного до и после перехода на RAB-регулирование, устанавливается одной ставкой);
осуществляется перераспределение расчетных объемов НВВ периодов регулирования в целях сглаживания роста тарифов (не более 12% НВВ регулируемого периода).
Доступна данная финансовая модель для Предприятий, у которых есть достаточные «собственные средства» для реализации инвестиционных программ, возможность растягивать возврат инвестиций на 20 лет, возможность привлечь займы на условиях установленной доходности на инвестируемый капитал. Для большинства ОКК установленная параметрами RAB-регулирования норма доходности инвестированного капитала не позволяет привлечь займы на финансовых рынках в современных условиях, т.к. стоимость заемного капитала по условиям банков выше. Привлечение займов на срок 20 лет тоже проблематично и влечет за собой схемы неоднократного перекредитования, что значительно увеличивает расходы ОКК на обслуживание займов, финансовые потребности ИП и риски при их реализации. Таким образом, для большинства ОКК применение RAB-регулирования не ведет к возникновению достаточных источников финансирования ИП (инвестиционных ресурсов), позволяющих осуществить реконструкцию и модернизацию теплосетевого комплекса при существующем уровне его износа.
Использование данного метода разрешено только для теплосетевых организаций из списка пилотных проектов, согласованного ФСТ России. В дальнейшем широкое распространение данного метода для теплосетевых и других теплоснабжающих организаций коммунального комплекса будет происходить только в случае положительного опыта запущенных пилотных проектов.
[bookmark: _Toc9154868][bookmark: _Toc84971014][bookmark: _Toc231910487]ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
Электронная модель Схемы теплоснабжения разрабатывается с использованием ГИС «Zulu» и программно-расчетного комплекса «ZuluThermo вер 2021» (далее - «ZuluThermo 2021»). Разработчиком данного комплекса является ООО «Политерм» г. Санкт-Петербург, сайт разработчика http://politerm.com.ru/. Электронная модель выполнена с учетом привязки к топографической основе и схеме расположения инженерных коммуникаций. 
В результате разработки электронной модели системы теплоснабжения, в соответствии с Требованиями, выполнены: 
а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов;
б) паспортизация объектов системы теплоснабжения;
в) паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;
г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;
д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;
е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;
ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;
з) расчет показателей надежности теплоснабжения;
и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;
к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.
Пример графического отображения электронной модели системы теплоснабжения приведено на рисунках.
В электронной модели система теплоснабжения представлена следующими основными объектами: источник, участок, потребитель, узлы: центральный тепловой пункт (ЦТП), насосная станция, запорно-регулирующая арматура и другие элементы системы теплоснабжения. Все элементы системы являются узлами, а участки тепловой сети - дугами связанного графа математической модели. Каждый объект математической модели относится к определенному типу и имеет режимы работы, соответствующие его функциональному назначению.
В процессе занесения схемы с помощью специализированного редактора, входящим в ZuluThermo™ автоматически формируется графическая база данных, в которой содержится информация о координатах, типе и режиме работы каждого объекта, а также с какими узловыми объектами связаны линейные связи (участки сети). Таким образом, создается топологическое описание связности расчетной схемы сети.
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Рисунок 3.1.1 – Графическое отображение электронной модели (представление объектов системы теплоснабжения)
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Рисунок 3.1.2 - Графическое отображение электронной модели (построение пьезометрических графиков)
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Рисунок 3.1.3 - Графическое отображение электронной модели (теплогидравлический расчет)
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Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения населенного пункта в слоях ЭМ представлены графическим изображением объектов системы теплоснабжения с привязкой к топооснове сельского поселения и полным топологическим описанием связности объектов, а также паспортизацией объектов системы теплоснабжения (источников теплоснабжения, участков тепловых сетей, оборудования ЦТП, ИТП).
Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были базы данных Заказчика и информация, собранная в процессе выполнения анализа существующего состояния системы теплоснабжения городского округа.
В составе электронной модели (ЭМ) существующей системы теплоснабжения отдельными слоями представлены:
· топоснова населенного пункта;
· адресный план населенного пункта;
· слои, содержащие сетки районирования населенного пункта;
· отдельные расчетные слои ZULU по отдельным зонам теплоснабжения населенного пункта;
· объединенные информационные слои по тепловым источникам и потребителям городского округа, созданные для выполнения пространственных технологических запросов по системе в рамках принятой при разработке схемы теплоснабжения сетки расчетных единиц деления городского округа или любых других территориальных разрезах в целях решения аналитических задач.
Графическое отображение электронной модели представлено на рисунке ниже.
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Рисунок 3.1.1. - Электронная модель схемы теплоснабжения муниципального образования Гостицкое сельское поселение
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Электронная модель обеспечивает паспортизацию технических характеристик элементов системы теплоснабжения, которая позволяет учитывать индивидуальные технические характеристики реальных объектов при выполнении расчетных задач.
Паспортизация объектов системы теплоснабжения осуществлялась на основе предоставленных исходных и расчетных данных.
Паспортизация необходима для диспетчеризации объектов теплоснабжения и ее структурирования в общей цепочке, а именно:
Для источников тепловой энергии:
· номер источника;
· геодезическая отметка, м; 
· расчетная температура в подающем трубопроводе, °С; 
· расчетная температура холодной воды, °С 
· расчетная температура наружного воздуха, °С
· расчетный располагаемый напор на выходе из источника, м
· расчетный напор в обратном трубопроводе на источнике, м
· режим работы источника; 
· максимальный расход на подпитку, т/ч.
Для участков тепловой сети:
· внутренний диаметр подающего и обратного трубопроводов, м;
· шероховатость подающего и обратного трубопроводов, мм;
· коэффициент местного сопротивления подающего и обратного трубопроводов.
· Для потребителей тепловой энергии:
· высота здания потребителя (минимальный статический напор), м;
· номер схемы подключения потребителя;
· расчетная тепловая нагрузка систем теплопотребления;
· коэффициент изменения расхода на систему отопления, систему вентиляции и закрытые системы ГВС;
· коэффициент изменения расхода на открытый водоразбор.
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В паспортизацию объектов тепловой сети также включена привязка к административным районам муниципального образования, что позволяет получать справочную информацию по объектам базы данных в разрезе расчетных единиц территориального деления.
Разбивка объектов по территориальному делению в ГИС «Zulu» происходит на основе данных утвержденного генерального плана и карте территориального планирования. По материалам этих данных, в электронной модели объекты теплоснабжения можно разделить на зоны действия административного или территориального деления, в рамках существующего положения и перспективного развития муниципального образования.
Перед загрузкой слоя в карту семейство файлов слоя уже должно существовать на диске, т.е. слои должны быть предварительно созданы.
В карту можно добавить:
1.  Векторный слой, растровый объект, группу растровых объектов.
2.  Слои с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (Web Map Service).
3.  Растровый файл (формат *.bmp;*.pcx;*.tif;*.gif;*.jpg); 
4.  Растровые объекты программ OziExplorer и MapInfo.
Режим получения информации используется для просмотра семантической информации по объектам слоя. C помощью запросов можно:
1.  произвести выборку данных из базы в соответствии с заданными условиями;
2.  занести одинаковые данные одновременно для группы объектов;
3.  производить копирование данных из одного поля в другое для группы объектов.
Также выборка данных в «Zulu Thermo 2021» возможна по условию:
1.  Наименование потребителя (адрес)
2.  Наименование котельной
3.  Номер котельной
4.  Обслуживающая организация
5.  Коды узлов подключения потребителей
6.  По любому полю, внесенному в базу данных (температура, давление и т.п.).
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Гидравлический расчет предусматривает выполнение расчета системы централизованного теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схемам.
Целью расчета является определение расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике. 
Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы теплоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода.
Гидравлический расчёт тепловых сетей проводится с учётом:
· утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;
· фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.
Гидравлический расчет позволяет рассчитать любую аварию на трубопроводах тепловой сети и источнике теплоснабжения. В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. Рассчитывается баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями.
Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.
Пример теплогидравлического расчёта приведён на рисунке.
Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по нескольким десяткам схемных решений, применяемых на территории России.
Наладочный расчет тепловой сети
Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.
В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.
Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.
Поверочный расчет тепловой сети
Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.
Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т. д.
В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.
Конструкторский расчет тепловой сети
Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике
Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит, и располагаемого напора в точке подключения.
В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

25. [bookmark: _Toc132369714][bookmark: _Toc193295537][bookmark: _Toc197265903][bookmark: _Toc200315967][bookmark: _Toc200316222][bookmark: _Toc200316471][bookmark: _Toc200316726][bookmark: _Toc200808897][bookmark: _Toc202954728][bookmark: _Toc224671745][bookmark: _Toc231910492]Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии
Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет
При анализе переключений определяется, какие объекты попадают под отключения, и включает в себя: 
· вывод информации по отключенным объектам;
· расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети;
· отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски;
· вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их печати, экспорта в формат MS Excel или HTML.
26. [bookmark: _Toc132369715][bookmark: _Toc193295538][bookmark: _Toc197265904][bookmark: _Toc200315968][bookmark: _Toc200316223][bookmark: _Toc200316472][bookmark: _Toc200316727][bookmark: _Toc200808898][bookmark: _Toc202954729][bookmark: _Toc224671746][bookmark: _Toc231910493]Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку
Целью расчета балансов тепловой энергии является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.
Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д. 
Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом:
· утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;
· тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети;
· фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.
27. [bookmark: _Toc132369716][bookmark: _Toc193295539][bookmark: _Toc197265905][bookmark: _Toc200315969][bookmark: _Toc200316224][bookmark: _Toc200316473][bookmark: _Toc200316728][bookmark: _Toc200808899][bookmark: _Toc202954730][bookmark: _Toc224671747][bookmark: _Toc231910494]Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя
Целью расчета является определение фактических тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери могут определяться суммарно за год и с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.
Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых потерь производится на основании данных о конструктивных характеристиках всех участков тепловой сети (типе прокладки, виде тепловой изоляции, диаметре и длине трубопроводов и т.п.) при среднегодовых условиях работы тепловой сети исходя из норм тепловых потерь. Подробная методика расчета тепловых потерь через изоляцию и с учетом утечек теплоносителя описана в руководстве к «Zulu-Thermo 2021».
Пример окна расчёта нормативных потерь приведён на рисунке.
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Рисунок 3.7.1 – Расчет нормативных потерь тепловой энергии через изоляцию


28. [bookmark: _Toc132369717][bookmark: _Toc193295540][bookmark: _Toc197265906][bookmark: _Toc200315970][bookmark: _Toc200316225][bookmark: _Toc200316474][bookmark: _Toc200316729][bookmark: _Toc200808900][bookmark: _Toc202954731][bookmark: _Toc224671748][bookmark: _Toc231910495]Расчет показателей надежности теплоснабжения
Цель расчета – количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей в ТС систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каждого потребителя.
Обоснование необходимости реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии, осуществляется по результатам качественного анализа полученных численных значений. Проверка эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей, осуществляется путем сравнения исходных (полученных до реализации) значений показателей надежности, с расчетными значениями, полученными после реализации (моделирования реализации) этих мероприятий.
Оценка надежности теплоснабжения, потребителей систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каждого потребителя, позволяет:
· рассчитывать надежность и готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону;
· разрабатывать мероприятия, повышающие надежность работы системы теплоснабжения.
Расчет выполняется в соответствии с Методикой и алгоритмом расчета надежности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения городов АО «Газпром промгаз».
29. [bookmark: _Toc132369718][bookmark: _Toc193295541][bookmark: _Toc197265907][bookmark: _Toc200315971][bookmark: _Toc200316226][bookmark: _Toc200316475][bookmark: _Toc200316730][bookmark: _Toc200808901][bookmark: _Toc202954732][bookmark: _Toc224671749][bookmark: _Toc231910496]Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов систем теплоснабжения
ГИС Zulu позволяет проводить анализ данных, включая и пространственные (геометрия, площадь, длина, периметр, тип объекта, режим, цвет, текст и др.).
Система позволяет делать произвольные выборки данных по заданным условиям с возможностью выделения объектов, сохранение результатов в таблицах, экспорта в Microsoft Excel.
В пространственных запросах могут одновременно участвовать графические и семантические данные, относящиеся к разным слоям.
Запросы могут формироваться прямо на карте, в окнах семантической информации, специальных диалогах-генераторах запросов, либо в виде запроса SQL с использованием расширения OGC.
Операции, поддерживаемые ГИС Zulu с окном семантической информации:
· открытие окна семантической информации;
· получение информации по объектам слоя;
· ввод и редактирование информации по объектам слоя;
· выполнение запросов к базам данных;
· отображение результатов запроса к базе данных на карте;
· сохранение условий запроса;
· сохранение результатов запроса;
· просмотр и печать отчетов;
· экспорт данных в формат Microsoft Excel;
· экспорт данных в HTML страницу;
· настройка вида окна семантической информации.
В электронной модели группа объектов используется в различных режимах и операциях. Группа объектов формируется только в активном слое и отображается заданным цветом.
При изменении параметров группы выполняются операции по редактированию и преобразованию слоя.
В электронной модели реализована возможность проверить топологическую связанность элементов для рассматриваемых узлов. Проверяется связанность элементов сети.
Пример групповых изменений характеристик объектов приведён на рисунке.
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Рисунок 3.9.1 – Пример групповых изменений характеристик объектов 

30. [bookmark: _Toc231910497]Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.
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Рисунок 3.10.1 – Пьезометрический график


[bookmark: _Toc9154869][bookmark: _Toc84971015]
[bookmark: _Toc231910498]ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
1. [bookmark: _Toc9154870][bookmark: _Toc84971016][bookmark: _Toc231910499]Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды
Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки отражены в таблице.

Таблица 2.4.1 – Балансы тепловой энергии (мощности) в каждой из технологических зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, Гкал/ч
	Источник централизованного теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	Потери мощности в тепловых сетях, %
	Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединенная (расчетная) тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке),%

	2025 год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная д. Гостицы
	6,278
	5,872
	0,052
	5,820
	22,14%
	1,3002
	2,92
	4,216
	1,604
	25,55%

	2026 год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная д. Гостицы
	6,28
	5,87
	0,052
	5,820
	22,14%
	1,300
	2,92
	4,216
	1,604
	25,55%

	2027-2029 год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная д. Гостицы
	6,28
	5,87
	0,052
	5,820
	22,14%
	1,300
	2,92
	4,216
	1,604
	25,55%

	2030-2036 годы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная д. Гостицы
	6,278
	5,87
	0,052
	5,820
	22,14%
	1,300
	2,92
	4,216
	1,604
	25,55%





2. [bookmark: _Toc9154871][bookmark: _Toc84971017][bookmark: _Toc231910500]Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии
Системы теплоснабжения представляют собой взаимосвязанный комплекс потребителей тепла, отличающихся как характером, так и величиной теплопотребления. Режимы расходов тепла многочисленными абонентами неодинаковы. Тепловая нагрузка отопительных установок изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха, оставаясь практически стабильной в течение суток. Расход тепла на горячее водоснабжение не зависит от температуры наружного воздуха, но изменяется как по часам суток, так и по дням недели. 
В этих условиях необходимо искусственное изменение параметров и расхода теплоносителя в соответствии с фактической потребностью абонентов. Регулирование повышает качество теплоснабжения, сокращает перерасход тепловой энергии и топлива.
В зависимости от места осуществления регулирования различают центральное, групповое, местное и индивидуальное регулирование. 
Центральное регулирование выполняют в котельной по преобладающей нагрузке, характерной для большинства абонентов. В тепловых сетях такой нагрузкой может быть отопление или совместная нагрузка отопления и горячего водоснабжения. На ряде технологических предприятий преобладающим является технологическое теплопотребление.
Местное регулирование предусматривается на абонентском вводе для дополнительной корректировки параметров теплоносителя с учетом местных факторов.
Индивидуальное регулирование осуществляется непосредственно у теплопотребляющих приборов, например у нагревательных приборов систем отопления, и дополняет другие виды регулирования.
Тепловая нагрузка многочисленных абонентов современных систем теплоснабжения неоднородна не только по характеру теплопотребления, но и по параметрам теплоносителя. Поэтому центральное регулирование отпуска тепла дополняется групповым, местным и индивидуальным, т. е. осуществляется комбинированное регулирование.
Комбинированное регулирование, состоящее из нескольких ступеней, взаимно дополняющих друг друга, создает наиболее полное соответствие между отпуском тепла и фактическим тепло, потреблением.
По способу осуществления регулирование может быть автоматическим и ручным.

[image: ]
Рисунок 4.2.1 - Пьезометрический график тепловой сети при пропорциональной разрегулировке абонентов.
Гидравлическим режимом определяется взаимосвязь между расходом теплоносителя и давлением в различных точках системы в данный момент времени.
Расчетный гидравлический режим характеризуется распределением теплоносителя в соответствии с расчетной тепловой нагрузкой абонентов. Давление в узловых точках сети и на абонентских вводах равно расчетному. Наглядное представление об этом режиме дает пьезометрический график, построенный по данным гидравлического расчета.
Однако в процессе эксплуатации расход воды в системе изменяется. Переменный расход вызывается неравномерностью водопотребления на горячее водоснабжение, наличием местного количественного регулирования разнородной нагрузки, а также различными переключениями в сети. Изменение расхода воды и связанное с ним изменение давления приводят к нарушению как гидравлического, так и теплового режима абонентов. Расчет гидравлического режима дает возможность определить перераспределение расходов и давлений в сети и установить пределы допустимого изменения нагрузки, обеспечивающие безаварийную эксплуатацию системы.
Гидравлические режимы разрабатываются для отопительного и летнего периодов времени. В открытых системах теплоснабжения дополнительно рассчитывается гидравлический режим при максимальном водоразборе из обратного и подающего трубопроводов.
Расчет гидравлического режима базируется на основных уравнениях гидродинамики. В тепловых сетях, как правило, имеет место квадратичная зависимость падения давления ∆Р (Па) от расхода:
∆Р = S·V2
где S — характеристика сопротивления, представляющая собой падение давления при единице расхода теплоносителя, Па/(м3/ч) 2; V — расход теплоносителя, м3/ч.
Гидравлический режим систем теплоснабжения в значительной степени зависит от нагрузки горячего водоснабжения. Суточная неравномерность водопотребления, а также сезонное изменение расхода сетевой воды на горячее водоснабжение существенно изменяют гидравлический режим системы.
При отсутствии регуляторов расхода переменная нагрузка горячего водоснабжения вызывает изменение расходов воды, как в тепловой сети, так и в отопительных системах, особенно на концевых участках сети.
Центральное регулирование гидравлическим режимом в таких случаях возможно лишь при обеспечении одинаковой степени изменения расхода воды на отопление у всех потребителей. Исследованиями доказано, что для пропорциональной разрегулировки отопительных систем должны быть выполнены следующие условия:
отношение расчетных расходов воды на горячее водоснабжение и
отопление должно быть одинаково у всех абонентов при одинаковом
суточном графике водопотребления;
при начальной регулировке системы, производимой при расчетном расходе воды на вводах, у всех абонентов устанавливаются одинаковые полные давления в подающей линии перед элеватором НПЭ и в обратном трубопроводе после отопительной системы НОЭ.
Разработка гидравлического режима тепловых сетей.
Гидравлический режим тепловых сетей определяет давление в любой точке в подающих и обратных трубопроводах, располагаемые напоры на выводах тепловой сети у источника теплоты и на тепловых пунктах потребителей, давление во всасывающих патрубках сетевых и подкачивающих насосов, требуемые напоры насосов источника теплоты и подкачивающих станций. К гидравлическому режиму работы тепловых сетей предъявляют следующие требования:
давление воды в обратных трубопроводах не должно превышать допустимого рабочего давления в непосредственно присоединенных системах потребителей теплоты и в то же время должно быть выше на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) статического давления систем отопления для обеспечения их заполнения;
 давление воды в обратных трубопроводах тепловой сети во избежание подсоса воздуха должно быть не менее 0,05 МПа (0,5 кгс/см2);
 давление воды во всасывающих патрубках сетевых, подпиточных, подкачивающих и смесительных насосов не должно превышать допустимого по условиям прочности конструкции насосов и быть не ниже 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) или величины допустимого кавитационного запаса;
 давление в подающем трубопроводе при работе сетевых насосов должно быть таким, чтобы не происходило кипения воды при ее максимальной температуре в любой точке подающего трубопровода, в оборудовании источника теплоты и в приборах систем теплопотребителей, непосредственно присоединенных к тепловым сетям; при этом давление в оборудовании источника теплоты и тепловой сети не должно превышать допустимых пределов их прочности;
 перепад давлений на тепловых пунктах потребителей должен быть не меньше гидравлического сопротивления систем теплопотребления с учетом потерь давления в дроссельных диафрагмах и соплах элеваторов в случае их присутствия;
 статическое давление в системе теплоснабжения не должно превышать допустимого давления в оборудовании источника теплоты, в тепловых сетях и системах теплопотребления, непосредственно присоединенных к сетям, и обеспечивать заполнение их водой; статическое давление должно определяться условно для температуры воды до 100 0С; для случаев аварийной остановки сетевых насосов или отключения отдельных участков тепловой сети при сложных рельефе местности и гидравлическом режиме допускается учитывать повышение статического давления во избежание кипения воды с температурой выше 100°С.
Для учета взаимного влияния рельефа местности, высоты абонентских систем, потерь давления в тепловых сетях и предъявляемых выше требований в процессе разработки гидравлического режима тепловой сети необходимо строить пьезометрический график. На пьезометрических графиках величины гидравлического потенциала выражены в единицах напора.
Пьезометрический график представляет собой графическое изображение напоров в тепловой сети относительно местности, на которой она проложена. На пьезометрическом графике в определенном масштабе наносят рельеф местности, высоту присоединенных зданий, величины напоров в сети. На горизонтальной оси графика откладывают длину сети, а на вертикальной оси - напоры. Линии напоров в сети наносят как для рабочего, так и для статического режимов.
Пьезометрические графики построены с учетом рекомендаций и параметров работы существующего оборудования на источниках тепла.
Выводы по разработке гидравлического режима тепловых сетей.
Данные выводы относятся ко всем рассмотренным теплотрассам.
1) Давление в отдельных точках системы не превышает пределы прочности, следовательно нет необходимости предусматривать подключение отдельных потребителей по независимой схеме или деление тепловых сетей на зоны с выбором для каждой зоны своей линии статического напора.
2) Так как профиль трассы практически ровный, требование заполнения верхних точек систем теплопотребления, не превышая допустимые давления, выполняется.
3) Напор в любой точке тепловой сети определяется величиной отрезка между данной точкой и линией пьезометрического графика подающей или обратной магистрали.
4) Напоры на входе сетевых насосов и на выходе из источника теплоты, удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к гидравлическому режиму.
5) Так как тепловые сети не большой протяженности и профиль теплотрассы не сложный, для обеспечения требований гидравлического режима, установка подкачивающих насосных и дроссельных станций на подающем и обратном трубопроводах не требуется.
Рекомендации по выполнению мероприятий на тепловых сетях.
Для согласованной работы всех теплопотребителей и контроля параметров теплоносителя на отдельно взятом объекте, рекомендуем:
1. Промыть систему отопления каждого здания и сооружения включая отопительные приборы.
2. Для контроля и регулирования входных и выходных параметров теплоносителя на вводе в здания и сооружения установить контрольно-измерительные приборы прямого действия (манометры, термометры):
- на подающем и обратном трубопроводе каждого здания или сооружения;
- на подающем трубопроводе после запорной арматуры и на обратном трубопроводе до запорной арматуры каждого ответвления по ходу теплоносителя при наличии распределительных коллекторов;
3. Система приготовления горячего водоснабжения должна иметь регулирующую арматуру и не оказывать разрегулирующего воздействия на систему отопления здания или сооружения.
4. Имеющиеся в зданиях и сооружениях индивидуальные тепловые пункты и потребители тепловой энергии, имеющие автоматическое регулирование должны быть настроены в соответствии с теплопотреблением здания или сооружения.
5. Для обеспечения надёжной и бесперебойной работы внутренней системы отопления, включая отопительные приборы установить на подающем и обратном трубопроводе каждого здания или сооружения фильтры механической очистки теплоносителя. Предусмотреть запорную арматуру, позволяющую легко провести обслуживание фильтров.
6. Для исключения перерасхода тепловой и электрической энергии, а также топлива котельной установить узлы учёта потребляемого тепла на каждом здании и сооружении.
7. На выходе теплоносителя из здания или сооружения установить регулирующую арматуру (балансировочный клапан), для установления номинального расхода теплоносителя применительно к каждому объекту.
8. Для снижения потребления тепловой энергии без ухудшения качества отопления рекомендуем установить индивидуальные тепловые пункты с автоматическим регулированием на каждом здании или сооружении, что позволяет:
 - регулировать температуру теплоносителя, а следовательно, и температуру внутри помещений в прямой зависимости от температуры наружного воздуха;
 - поддерживать температуру теплоносителя в обратном трубопроводе индивидуального теплового пункта (сетевой воды возвращаемую на котельные) на одном и том же уровне в течение длительного времени.
3. [bookmark: _Toc9154872][bookmark: _Toc84971018][bookmark: _Toc231910501]Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей
Целью составления балансов установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки является определение резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии.
При этом необходимо отметить, что согласно п. 11.21 СП 89.13330.2016 «Котельные установки» количество водогрейных котлов (водоподогревателей) для систем отопления должно быть не менее двух, при этом в случае выхода из строя наибольшего по производительности котла, оставшиеся должны обеспечивать отпуск тепла потребителям в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.
Целью составления балансов установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки является определение резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии.


Таблица 4.3.1 – Резервы и дефициты тепловой мощности нетто при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	Источник централизованного теплоснабжения
	Адрес источника
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата,%

	2025 год
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная д. Гостицы
	д. Гостицы, д. 1в
	5,820
	3,818
	3,818
	4,216
	-0,398
	-10,42%

	2026 год
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная д. Гостицы
	д. Гостицы, д. 1в
	5,820
	3,818
	3,818
	4,216
	-0,398
	-10,42%

	2027-2029 год
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная д. Гостицы
	д. Гостицы, д. 1в
	5,820
	3,818
	3,818
	4,216
	-0,398
	-10,42%

	2030-2036 годы
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная д. Гостицы
	д. Гостицы, д. 1в
	5,820
	3,818
	3,818
	4,216
	-0,398
	-10,42%




На расчетный срок, на источниках тепловой энергии выявлен дефицит тепловой мощности при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата на котельных:
· Котельная д. Гостицы (-0,398 Гкал/ч).
Следовательно, фактически на котельной отсутствует резерв мощности исходя из фактически установленного оборудования.	
Работать без резервного котла нельзя, если в пиковые нагрузки включается резервный котёл, то принимается, что котельная не имеет резерва и к ней запрещено новое технологическое присоединение потребителей.				
Если в пиковых режимах, при пиковых нагрузках задействуется резервный котёл, то это означает, что источник тепловой нагрузки не имеет резерва и к ему запрещено технологическое присоединение новых потребителей. При исключении резервного котла, появляется значительный дефицит мощности на большинстве источников теплоснабжения.
[bookmark: _Toc9154873][bookmark: _Toc84971019][bookmark: _Toc231910502]ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
1. [bookmark: _Toc9154874][bookmark: _Toc84971020][bookmark: _Toc231910503]Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)
В Мастер-плане сформировано 2 варианта развития системы теплоснабжения муниципального образования. 
1 вариант предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется для подключения новых абонентов, а также ремонт и замена существующих.
Предпосылкой для разработки Варианта послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012 г). 
Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.
В целях повышения качества централизованного теплоснабжения на территории МО Гостицкое сельское поселение предлагается оснащение источника приборами учета, а также выполнение следующих мероприятий:
Техническое перевооружение в части модернизации насосного оборудования котельной 
Техническое перевооружение котельной в части устройства резервной линии редуцирования газа 
Техническое перевооружение котельной в части устройства системы автоматического запуска резервного источника электроэнергии 
Создание склада хранения трубной продукции и склада контейнерного типа 
Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям
Строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям
Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа
Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Гостицкого сельского поселения предлагает сравнительно небольшие капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию, а также обеспечит возможность подключения новых потребителей.
2 вариант предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется для подключения новых абонентов, а также ремонт и замена существующих. 
Также необходимо строительство резервных трубопроводных связей между смежными трубопроводами, в целях повышения надежности централизованного теплоснабжения.
Предпосылкой для разработки Варианта послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012 г). 
Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.
В целях повышения качества централизованного теплоснабжения на территории МО Гостицкое сельское поселение предлагается оснащение источника приборами учета, а также выполнение следующих мероприятий:
[bookmark: _Hlk196080232]Техническое перевооружение котельной в части устройства резервной линии редуцирования газа 
Техническое перевооружение котельной в части устройства системы автоматического запуска резервного источника электроэнергии 
Техническое перевооружение котельной в части замены узла учета газа 
Реконструкция системы контроля загазованности  
Создание склада хранения трубной продукции 
Создание комплексной системы защиты информации (КСЗИ)
Выполнение проектно-изыскательских работ, разработка проектной и сметной документации на строительно-монтажные работы по оборудованию комплексом инженерно-технических средств охраны объекта топливно-энергетического комплекса ООО «Петербургтеплоэнерго», расположенного по адресу ЛО, Сланцевский муниципальный район, Гостицкое сельское поселение, д. Гостицы, д. 1в.
Строительство резервных трубопроводных связей между смежными трубопроводами, в целях повышения надежности централизованного теплоснабжения.
Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям
Строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям
Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа
Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Гостицкого сельского поселения предлагает большие капиталовложения с большим сроком окупаемости, но обеспечит возможность подключения новых потребителей. При выборе данного варианта будет обеспечена максимальная надежность системы теплоснабжения. 
При выборе данного варианта будет обеспечена максимальная надежность системы теплоснабжения. 





2. [bookmark: _Toc9154875][bookmark: _Toc84971021][bookmark: _Toc231910504]Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения
В данный момент наиболее приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения на территории Гостицкого сельского поселения является 2 вариант.
3. [bookmark: _Toc9154876][bookmark: _Toc84971022][bookmark: _Toc231910505]Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения
2 вариант развития системы теплоснабжения на территории Гостицкого сельского поселения предлагает сравнительно большие капиталовложения с большим сроком окупаемости, что обеспечит возможность подключения новых потребителей. При выборе данного варианта будет обеспечена максимальная надежность системы теплоснабжения. В случае аварийной ситуации, при выходе из строя котельной, будет обеспечена возможность использования дизель генераторной установки.
[bookmark: _Toc9154877][bookmark: _Toc84971023][bookmark: _Toc231910506]ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ
1. [bookmark: _Toc9154878][bookmark: _Toc84971024][bookmark: _Toc231910507]Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Таблица 6.1.1 - Технологические потери при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «Петербургтеплоэнерго» на территории муниципального образования Гостицкое сельское поселение 
	[bookmark: _Toc9154879][bookmark: _Toc84971025]Участок трубопровода
	Диаметр, dу, мм
	Норма плотности теплового потока q, ккал/м·ч
	Протяженность участка тепловой сети li, м
	b
	к
	к·q·li, ккал/ч
	За период
	Удельный объем воды трубопровода i-го диаметра, Vi, м3/км
	Vi li, м3
	Материальная характеристика участка, м2

	Котельная д. Гостицы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТК-1 -СХТ д.4
	57
	19,8
	14
	1,2
	1,41
	391
	2
	1,9625
	0,05
	0,70

	ТК-1 -ТК 2
	108
	27,4
	46
	1,2
	0
	1777
	10
	7,8500
	0,72
	4,60

	ТК-2 - СХТ д.5
	57
	19,8
	9
	1,2
	0
	251
	1
	1,9625
	0,04
	0,45

	ТК-2 - ТК-3
	108
	27,4
	34
	1,2
	к
	1314
	8
	7,8500
	0,53
	3,40

	ТК-3 - СХТ д.7
	89
	26
	45
	1,2
	0
	1650
	9
	5,0240
	0,45
	3,60

	ТК-3 - ТК-4
	108
	27,4
	5
	1,2
	0
	193
	1
	7,8500
	0,08
	0,50

	ТК-4 - СХТ д.2
	76
	24,4
	16
	1,2
	1,41
	550
	3
	3,3166
	0,11
	1,04

	ТК-4 - ТК-5
	108
	27,4
	57
	1,2
	1,41
	2202
	13
	7,8500
	0,89
	5,70

	ТК -5 - СХТ д.3
	57
	19,8
	7
	1,2
	1,41
	195
	1
	1,9625
	0,03
	0,35

	ТК -5- ТК-6
	108
	27,4
	27
	1,2
	1,41
	1043
	6
	7,8500
	0,42
	2,70

	ТК-6 - СХТ д.1
	89
	26
	16
	1,2
	1,41
	587
	3
	5,0240
	0,16
	1,28

	ТК-6 - СХТ д.6
	57
	19,8
	45
	1,2
	1,41
	1256
	7
	1,9625
	0,18
	2,25

	ТК1 до д. №3а
	89
	26
	53,6
	1,2
	1,41
	1965
	11
	5,0240
	0,54
	4,29

	от ТК1 до ТК2/ТК3
	219
	41,6
	81,3
	1,15
	1,41
	4769
	26
	31,4000
	5,11
	16,26

	от ТК2/ТК3 до ТК4
	57
	19,8
	5,9
	1,2
	1,41
	165
	1
	1,9625
	0,02
	0,30

	от ТК-4 до д.1 д.Гостицы
	57
	19,8
	21
	1,2
	1,41
	586
	3
	1,9625
	0,08
	1,05

	от ТК2/ТК3 до д.№5
	89
	26
	62,8
	1,2
	1,41
	2302
	13
	5,0240
	0,63
	5,02

	от ТК2/ТК3 до ТК3а
	219
	41,6
	43
	1,15
	1,41
	2522
	14
	31,4000
	2,70
	8,60

	ТК-3а до д.2 д.Гостицы
	219
	41,6
	28,4
	1,15
	1,41
	1666
	9
	31,4000
	1,78
	5,68

	от д.2 д.Гостицы до ТК-5
	159
	34
	18
	1,15
	1,41
	863
	5
	17,6625
	0,64
	2,70

	ТК-5 до д/сада
	57
	19,8
	107,9
	1,2
	1,41
	3012
	17
	1,9625
	0,42
	5,40

	от ТК-5 до д.3 д.Гостицы
	108
	27,4
	18,4
	1,2
	1,41
	711
	4
	7,8500
	0,29
	1,84

	д.3 до д.4 д.Гостицы
	108
	27,4
	20,9
	1,2
	1,41
	807
	5
	7,8500
	0,33
	2,09

	ТК-5 до ТК-7
	159
	34
	23,5
	1,15
	1,41
	1127
	6
	17,6625
	0,83
	3,53

	ТК-7 до забора (д.2а)
	57
	19,8
	12,2
	1,2
	1,41
	341
	2
	1,9625
	0,05
	0,61

	ТК-7 до ТК-6
	159
	34
	12,2
	1,15
	1,41
	585
	3
	17,6625
	0,43
	1,83

	ТК-6 до здания администрации
	57
	19,8
	10,5
	1,2
	1,41
	293
	2
	1,9625
	0,04
	0,53

	ТК-6 до ТК-6а
	159
	34
	34,7
	1,15
	1,41
	1664
	9
	17,6625
	1,23
	5,21

	ТК-6а до ТК-8
	219
	41,6
	95,9
	1,15
	1,41
	5625
	31
	31,4000
	6,02
	19,18

	ТК-8 до д.10 д.Гостицы
	89
	26
	50,4
	1,2
	1,41
	1848
	11
	5,0240
	0,51
	4,03

	ТК-8 до ТК-10
	89
	26
	118,8
	1,2
	1,41
	4355
	25
	5,0240
	1,19
	9,50

	ТК-10 - д.6 д.Гостицы
	57
	19,8
	4,3
	1,2
	1,41
	120
	1
	1,9625
	0,02
	0,22

	ТК-10 - ТК-9
	89
	26
	30,4
	1,2
	1,41
	1114
	6
	5,0240
	0,31
	2,43

	ТК-9 - д.8 д.Гостицы
	89
	26
	36,6
	1,2
	1,41
	1342
	8
	5,0240
	0,37
	2,93

	ТК-9 - д.9 д.Гостицы
	89
	26
	53,3
	1,2
	1,41
	1954
	11
	5,0240
	0,54
	4,26

	от БМК до ТК-1 (п.СХТ)
	57
	19,8
	116
	1,2
	1,41
	3238
	19
	1,9625
	0,46
	5,80

	от БМК до ТК-1 (п.СХТ)
	108
	27,4
	47
	1,2
	1,41
	1816
	10
	7,8500
	0,74
	4,70

	от БМК до ТК-1 (п.СХТ)
	133
	30,6
	789,7
	1,2
	1,41
	34072
	195
	12,2656
	19,37
	98,71

	от БМК до ТК-1 (п.СХТ)
	159
	34
	114
	1,15
	1,41
	5465
	30
	17,6625
	4,03
	17,10

	от БМК до ТК-1 (п.СХТ)
	219
	41,6
	118,3
	1,15
	1,41
	6939
	38
	31,4000
	7,43
	23,66


2. 
3. [bookmark: _Toc231910508]Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
Система теплоснабжения муниципального образования Гостицкое сельское поселение закрытая.
4. [bookmark: _Toc9154880][bookmark: _Toc84971026][bookmark: _Toc231910509]Сведения о наличии баков-аккумуляторов
В муниципальном образовании Гостицкое сельское поселение баки-аккумуляторы отсутствуют.
5. [bookmark: _Toc9154881][bookmark: _Toc84971027][bookmark: _Toc231910510]Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии
В муниципальном образовании Гостицкое сельское поселение в качестве теплоносителя для передачи тепловой энергии от источников до потребителей используется горячая вода. Качество используемой воды должно обеспечивать работу оборудования системы теплоснабжения без превышающих допустимые нормы отложений накипи и шлама, без коррозионных повреждений, поэтому исходную воду необходимо подвергать обработке в водоподготовительных установках. 
Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты. 
Тепловые узлы существующих потребителей должны быть реконструированы с установкой теплообменного оборудования для создания закрытого контура водоснабжения. При невозможности выполнения реконструкции предполагается отказаться от централизованного горячего водоснабжения и использовать индивидуальные электрические водонагреватели.
Производительности сетевых и подпиточных насосов достаточно для обеспечения работы системы теплоснабжения.

Таблица 6.4.1 – Нормативный и фактический (для эксплуатационного режима и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии
	[bookmark: _Toc9154882][bookmark: _Toc84971028]Показатель
	Адрес источника
	Теплоснабжающая (теплосетевая) организация в границах системы теплоснабжения
	Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3
	Нормируемая утечка теплоносителя, м3/час
	Расход подпиточной воды (Без учета ГВС), м3/час
	Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, м3/час

	2025 год
	
	
	
	
	
	

	Котельная д. Гостицы
	д. Гостицы, д. 1в
	ООО «Петербургтеплоэнерго»
	59,754
	0,14938
	0,44815
	1,19508

	2026 год
	
	
	
	
	
	

	Котельная д. Гостицы
	д. Гостицы, д. 1в
	ООО «Петербургтеплоэнерго»
	59,754
	0,14938
	0,44815
	1,19508

	2027-2029 год
	
	
	
	
	
	

	Котельная д. Гостицы
	д. Гостицы, д. 1в
	ООО «Петербургтеплоэнерго»
	59,754
	0,14938
	0,44815
	1,19508

	2030-2036 годы
	
	
	
	
	
	

	Котельная д. Гостицы
	д. Гостицы, д. 1в
	ООО «Петербургтеплоэнерго»
	59,754
	0,14938
	0,44815
	1,19508


6. 
7. [bookmark: _Toc231910511]Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения
Водоподготовительная установка (ВПУ) для подпитки системы теплоснабжения на котельной должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.
Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери теплоносителя в системе теплоснабжения.
Потери теплоносителя в тепловых сетях обосновываются технологическими потерями и нормативными утечками. Размер нормативных утечек теплоносителя составляет 0,25 % среднегодового объема воды в сетях и присоединенных системах теплоснабжения. Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей. Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки (ВПУ) и соответствующего оборудования (свыше 0,25 % от объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов.
Балансы производительности ВПУ и потерь теплоносителя по расчетным периодам приведены ниже.
На БМК-7,3 МВт, Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Гостицкое сельское поселение, д. Гостицы, д. 1в установлена водоподготовительная установка, мощностью 5,2 т/ч.
Таблица 6.5.1. - Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) за 2025 год
	Параметр
	Единицы измерения
	БМК-7,3 МВт, Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Гостицкое сельское поселение, д. Гостицы, д. 1в

	Производительность ВПУ
	т/ч
	5,2

	Производительность установки дозирования реагента сетевого контура
	т/ч
	0,008

	Производительность установки дозирования реагента котлового контура
	т/ч
	0,008

	Срок службы
	лет
	14

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	отсутствует

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	0

	Доля резерва
	%
	0



Таблица 6.5.2 – Баланс теплоносителя муниципального образования Гостицкое сельское поселение
	Источник централизованного теплоснабжения
	Адрес источника
	Теплоснабжающая (теплосетевая) организация в границах системы теплоснабжения
	Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час
	Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3
	Нормируемая утечка теплоносителя, м3/час
	Необходимая производительность установки водоподготовки, м3/час

	2025 год
	
	
	
	
	
	

	Котельная д. Гостицы
	д. Гостицы, д. 1в
	ООО «Петербургтеплоэнерго»
	4,216
	59,75
	0,149385
	0,448154

	2026 год

	Котельная д. Гостицы
	д. Гостицы, д. 1в
	ООО «Петербургтеплоэнерго»
	4,216
	59,75
	0,149385
	0,448154

	2027-2029 год

	Котельная д. Гостицы
	д. Гостицы, д. 1в
	ООО «Петербургтеплоэнерго»
	4,216
	59,75
	0,149385
	0,448154

	2030-2036 годы

	Котельная д. Гостицы
	д. Гостицы, д. 1в
	ООО «Петербургтеплоэнерго»
	4,216
	59,75
	0,149385
	0,448154







[bookmark: _Toc9154883][bookmark: _Toc84971029][bookmark: _Toc231910512]ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
1. [bookmark: _Toc9154884][bookmark: _Toc84971030][bookmark: _Toc231910513]Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления
С целью качественного и бесперебойного обеспечения потребности в теплоснабжении для потребителей, расположенных вне зон действия существующих энергоисточников, предлагается провести мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению. Проведение мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению котельных позволит существенно снизить затраты эксплуатирующей организации на топливо и текущие ремонты устаревшего оборудования.
В целях повышения качества централизованного теплоснабжения на территории МО Гостицкое сельское поселение предлагается оснащение источника приборами учета, а также выполнение следующих мероприятий в 2 вариантах:
1 Вариант
Техническое перевооружение в части модернизации насосного оборудования котельной 
Техническое перевооружение котельной в части устройства резервной линии редуцирования газа 
Техническое перевооружение котельной в части устройства системы автоматического запуска резервного источника электроэнергии
Создание склада хранения трубной продукции и склада контейнерного типа
2 Вариант 
Техническое перевооружение котельной в части устройства резервной линии редуцирования газа 
Техническое перевооружение котельной в части устройства системы автоматического запуска резервного источника электроэнергии 
Техническое перевооружение котельной в части замены узла учета газа 
Реконструкция системы контроля загазованности  
Создание склада хранения трубной продукции 
Создание комплексной системы защиты информации (КСЗИ)
Выполнение проектно-изыскательских работ, разработка проектной и сметной документации на строительно-монтажные работы по оборудованию комплексом инженерно-технических средств охраны объекта топливно-энергетического комплекса ООО «Петербургтеплоэнерго», расположенного по адресу ЛО, Сланцевский муниципальный район, Гостицкое сельское поселение, д. Гостицы, д. 1в. 
Согласно выбранному сценарию развития централизованного теплоснабжения МО Гостицкое сельское поселение, в котором предусмотрено подключение существующих объектов капитального строительства к системе централизованного теплоснабжения.
В целях повышения качества централизованного теплоснабжения на территории МО Гостицкое сельское поселение предлагается оснащение каждого источника приборами учета. В течение расчетного срока схемы теплоснабжения (2025-2036гг.) выполнить монтажные работы по установке приборов учета отпуска и потребления тепловой энергии.
Предлагаемый вариант обеспечивает наиболее оптимальное распределение тепловой энергии существующим и перспективным потребителям, а также минимально возможные финансовые вложения на модернизацию источников теплоснабжения.
Согласно статье 14, Федерального закона от 27.07.2010 г. 190-ФЗ «О теплоснабжении», подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ 0 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г. №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» (далее Правила).
[bookmark: b9b7c]Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Теплоснабжающая или теплосетевая организация, к которой следует обращаться заявителям, согласно Правилам, определяется в соответствии с зонами эксплуатационной ответственности таких организаций, определенных в настоящей схеме теплоснабжения. При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения в соответствующей точке подключения отказ потребителю в заключении договора о подключении объекта, находящегося в границах определенного настоящей схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, в соответствии с Правилами не допускается.
Нормативный срок подключения (с даты заключения договора о подключении) установлен п. 31. Правил и составляет: 
не более 18 месяцев - в случае наличия технической возможности;
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]не более 3 лет - в случае если техническая возможность подключения обеспечивается в рамках инвестиционной программы исполнителя или смежной ТСО и иной срок не указан в ИП.
В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены Правилами, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.
В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе. 
С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договоры долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения. 
Зоны централизованного теплоснабжения представлены в книге 1 обосновывающих материалов.
Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:
1. Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;
2. Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов), планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;
3. Многоэтажных жилых домов, расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное отопление;
4. Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей), планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;
5. Промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление Природного газа и угля;
6. Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 5 июля 2018 г. № 787 «Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению)»
Настоящие Правила определяют порядок подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок, тепловых сетей и источников тепловой энергии к системам теплоснабжения, а также порядок обеспечения недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения.
Недискриминационный доступ к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения предусматривает обеспечение равных условий предоставления указанных услуг их потребителям.
В случае отсутствия технической возможности подключения исполнитель направляет заявителю письмо с предложением выбрать один из следующих вариантов подключения:
подключение будет осуществлено за плату, установленную в индивидуальном порядке, без внесения изменений в инвестиционную программу исполнителя и с последующим внесением соответствующих изменений в схему теплоснабжения в установленном порядке;
подключение будет осуществлено после внесения необходимых изменений в инвестиционную программу исполнителя и в соответствующую схему теплоснабжения.
Техническая возможность подключения существует при одновременном наличии резерва пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя, и резерва тепловой мощности источников тепловой энергии.
В случае отсутствия технической возможности подключения и выбора заявителем процедуры подключения в порядке, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердившие схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения подключаемого объекта с приложением заявки на подключение.
В случае если теплоснабжающая организация или теплосетевая организация направила обращение в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения подключаемого объекта, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, направляет его в соответствующий орган местного самоуправления.
В свою очередь орган местного самоуправления направляет в теплоснабжающую организацию или теплосетевую организацию решение о включении соответствующих мероприятий в схему теплоснабжения или об отказе во включении таких мероприятий в схему теплоснабжения.
В поселениях, с численностью населения 500 тыс. человек и более орган местного самоуправления одновременно с направлением указанного решения в теплоснабжающую организацию или теплосетевую организацию направляет его в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения.
2. [bookmark: _Toc9154885][bookmark: _Toc84971031][bookmark: _Toc231910514]Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
На территории муниципального образования Гостицкое сельское поселение отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.
3. [bookmark: _Toc9154886][bookmark: _Toc84971032][bookmark: _Toc231910515]Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
На территории муниципального образования Гостицкое сельское поселение отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.
4. [bookmark: _Toc9154887][bookmark: _Toc84971033][bookmark: _Toc231910516]Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок
Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, предложения по новому строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения теплоснабжения потребителей возможны только в случае утвержденных решений по строительству генерирующих мощностей в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергии».
В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования не предусматривается. Базовым проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории муниципального образования Гостицкое сельское поселение не предусматривается. 
5. [bookmark: _Toc9154888][bookmark: _Toc84971034][bookmark: _Toc231910517]Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок
На территории муниципального образования Гостицкое сельское поселение отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.
6. [bookmark: _Toc9154889][bookmark: _Toc84971035][bookmark: _Toc231910518]Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок
Базовым проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории муниципального образования Гостицкое сельское поселение не предусматривается.
7. [bookmark: _Toc9154890][bookmark: _Toc84971036][bookmark: _Toc231910519]Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии
Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зоны действия, существующих источников тепловой энергии не предусматривается.
Предусматривается 2 вариант мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии на территории муниципального образования Гостицкое сельское поселение. 
8. [bookmark: _Toc9154891][bookmark: _Toc84971037][bookmark: _Toc231910520]Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Перевод котельной в пиковый режим по отношению к источникам энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается.
9. [bookmark: _Toc9154892][bookmark: _Toc84971038][bookmark: _Toc231910521]Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Не предусматривается из-за отсутствия в муниципальном образовании источника с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией.
10. [bookmark: _Toc9154893][bookmark: _Toc84971039][bookmark: _Toc231910522]Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
Предусматривается вывод в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельной с передачей тепловых нагрузок на новую БМК 6,0.
11. [bookmark: _Toc9154894][bookmark: _Toc84971040][bookmark: _Toc231910523]Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями
Существующие и планируемые к застройке потребители вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:
1. Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;
2. Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов), планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;
3. Многоэтажных жилых домов, расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное отопление;
4. Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей), планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;
5. Промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление Природного газа и угля;
6. Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.
Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.
12. [bookmark: _Toc9154895][bookmark: _Toc84971041][bookmark: _Toc231910524]Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения
Схемой предусмотрено подключение существующей и перспективной застройки, а также генеральным планом предусмотрено дальнейшее увеличение жилищного фонда. Результаты расчетов отражены в таблице гл.2.
13. [bookmark: _Toc9154896][bookmark: _Toc84971042][bookmark: _Toc231910525]Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
В качестве потенциальных для нужд теплоснабжения возобновляемых ресурсов могут рассматриваться солнечная энергия, низкопотенциальная теплота грунта, поверхностных и сточных вод.
Целесообразность (конкурентоспособность) использования ВИЭ зависит от многих факторов, главными из которых являются технический и экономический потенциал возобновляемых ресурсов в данном регионе, технико-экономические показатели тепловых установок на базе ВИЭ, вид замещаемой нагрузки (отопление или ГВС) и замещаемого энергоносителя (органического топлива или электроэнергии), себестоимость тепловой энергии, отпускаемой от замещаемого источника.
Солнечная радиация
Климатические условия характеризуются относительно низкими показателями солнечного излучения. Годовой приход суммарной радиации на горизонтальную поверхность не превышает 3200 МДж/м2 (0,76 Гкал/ч), а число часов солнечного сияния составляет 1600-1700 час/год. Большая часть солнечного излучения приходится на летние месяцы, когда основной нагрузкой является ГВС.
При среднем за летний период приходе суммарной радиации на ориентированную поверхность теплоприемника около 400-500 ккал/м2∙час и КПД солнечной водонагревательной установки 0,5-0,7 потребная площадь солнечных коллекторов на 1 Гкал/ч летней нагрузки ГВС составит 2800-4000 м2. За год такая установка выработает около 900-1200 Гкал. При капитальных затратах в установку порядка 30-40 млн руб и стоимости замещаемой тепловой энергии 1500 руб/Гкал, простой срок окупаемости установки составит более 20 лет.
Также очевидно, что для установки централизованного ГВС требуются большие площади под солнечные коллекторы, которые в сельской черте изыскать не удастся. Поэтому в далекой перспективе использование солнечных водонагревательных установок может быть конкурентоспособным для пригородной малоэтажной застройки в случае применения для децентрализованного теплоснабжения жидкого топлива или электроэнергии.
Геотермальное тепло
В настоящее время наиболее отработаны технологии извлечения тепла недр Земли с помощью тепловых насосов. Одна из первых в многоэтажном жилищном строительстве установка ГВС на базе грунтовых тепловых насосов реализована в 2001 году на энергоэффективном жилом доме в микрорайоне “Никулино-2” г. Москвы.
В состав подобных установок входят собственно тепловой насос, система сбора тепла грунта, баки-аккумуляторы горячей воды, котел на органическом топливе или электрический нагреватель, работающий с тепловым насосом в каскаде, а также система низкотемпературного отопления.
Система теплосбора при наличии свободных площадей выполняется в виде горизонтальных коллекторов из пластмассовых труб, уложенных в грунт на глубину 1,5-2 м, однако чаще используются вертикальные скважины-зонды глубиной до 50 метров с U-образными петлями для циркуляции холодоносителя – антифриза.
Удельная стоимость теплового насоса (ТН) с системой теплосбора составляет 30-60 тыс. руб за 1 кВт тепловой мощности, что в несколько раз превышает аналогичные показатели для котлов и квартирных теплогенераторов, поэтому с целью снижения затрат тепловая мощность ТН выбирается в диапазоне 0,4-0,6 от расчетной тепловой нагрузки здания, при этом за счет работы установки замещается от 60% до 70% годового теплопотребления.
Энергетическая эффективность ТН определяется коэффициентом преобразования (КОП), равным отношению тепловой мощности к электрической мощности компрессора. Для современных образцов ТН в диапазоне перепада температур между нагреваемой водой и антифризом 50-60 ⁰С значения КОП достигают 3,5-4 ед.
С учетом расхода электроэнергии на привод циркуляционных насосов общий КОП ТНУ снижается до 3,0-3,5 ед. 
Анализ результатов сравнения показывает, что при сложившемся уровне цен на оборудование и тарифов на тепловую и электрическую энергию, грунтовые тепловые насосы не могут составлять конкуренцию котельным на природном газе (простой срок окупаемости превышает 25 лет).
Конкурентоспособность теплонасосных систем может иметь место при замещении котельных на жидком топливе (дизтопливо, СУГ), либо электрокотельных при стоимости отпускаемой тепловой энергии более 3 тыс. руб./Гкал.
Нужно также отметить, что тепловые насосы, как инновационное оборудование, требуют регулярного сервисного обслуживания, что связано с существенными текущими затратами.
Выводы:
Централизованное теплоснабжение с использованием возобновляемых источников энергии в условиях Муниципального образования Гостицкое сельское поселение в ближайшей перспективе не является конкурентоспособным традиционным системам.
Применение солнечных водонагревательных установок и геотермальных тепловых насосов имеет перспективу только при децентрализованном теплоснабжении малоэтажной индивидуальной застройки для замещения дорогих энергоносителей (жидкого топлива, СУГа и электроэнергии).
14. [bookmark: _Toc9154897][bookmark: _Toc84971043][bookmark: _Toc231910526]Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории сельского поселения
Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, предложения по организации теплоснабжения в производственных зонах выполняются в случае участия источника теплоснабжения, расположенного на территории производственной зоны, в теплоснабжении жилищной сферы. 
По положению на 2025 г. отсутствуют сведения о проектах модернизации производственных котельных с целью выхода на рынок теплоснабжения. 
Существующие производственные зоны, расположенные вне зон существующих источников теплоснабжения и имеющих собственные тепловые источники, сохраняются.
Изменений в организации теплоснабжения в существующих производственных зонах схемой теплоснабжения не предполагается. 
15. [bookmark: _Toc9154898][bookmark: _Toc84971044][bookmark: _Toc231910527]Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения
Согласно ФЗ 0 от 27.07.2010 г., «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».
Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:
- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;
- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;
- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;
- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;
- надежность системы теплоснабжения.
Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.
В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.
Для расчета радиусов теплоснабжения использованы характеристики объектов теплоснабжения, а также информация о технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо рассмотрены источники централизованного теплоснабжения потребителей. Расчету не подлежат следующие категории источников тепловой энергии:
Котельные, осуществляющие теплоснабжение 1 потребителя;
Котельные, вырабатывающие тепловую энергию исключительно для собственного потребления;
Ведомственные котельные, не имеющие наружных тепловых сетей.
Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Современных утверждённых методик определения радиуса эффективного теплоснабжения не имеется, поэтому в основу расчета были положено соотношение, представленное еще в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году и адаптированное к современным условиям в соответствие с изменившейся структурой себестоимости производства и транспорта тепловой энергии.
Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:


Где:
R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;
H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;
b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;
s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;
B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км²;
П - теплоплотность района, Гкал/чкм²;
Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;
φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ; 1-для котельных.
Дифференцируя полученное соотношение по параметру R и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

 .
Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источников теплоснабжения муниципального образования Гостицкое сельское поселение приводятся в таблице. Необходимо подчеркнуть, рассмотренный общий подход уместен для получения только самых укрупнённых и приближенных оценок, в основном – для условий нового строительства не только потребителей, но и самих источников теплоснабжения. Для принятия конкретных решений по подключению удалённых потребителей к уже имеющимся источникам целесообразно выполнять конкретные технико-экономические расчёты

[bookmark: _Toc527946783]Таблица 7.15.1 – Эффективный радиус теплоснабжения источников
	Источник энергии
	Площадь, км2
	Нагрузка, Гкал/ч
	П, Гкал/ч*км.кв.
	В, аб./кв.км
	Rопт, км
	Rмакс, км

	Котельная д. Гостицы
	0,63
	2,92
	4,60
	14,21
	0,26
	0,29


						
[bookmark: _Toc231910528][bookmark: _Toc9154899][bookmark: _Toc84971045]16.Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом
Полный перечень мероприятий схемы теплоснабжения в части источников тепловой энергии представлен в Главе 12 с разбивкой по группам мероприятий. При реализации мероприятий по строительству и оборудованию новых источников тепловой энергии необходимо предусмотреть резервирование мощностей для обеспечения достаточного количества тепловой энергии потребителю в случае чрезвычайно ситуации (ЧС), а также резервирование систем водоснабжения и электроснабжения объекта, в зависимости от группы потребителей и категории надежности электроснабжения источника.
[bookmark: _Toc231910529]ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
1. [bookmark: _Toc9154900][bookmark: _Toc84971046][bookmark: _Toc231910530]Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)
Рекомендуется использование труб в ППУ-изоляции.
В связи с тем, что большая часть существующих сетей теплоснабжения выработали эксплуатационный ресурс, предлагается проведение мероприятий по их замене. 
Согласно данным администрации на территории Муниципального образования Гостицкое сельское поселение предусматриваются вариант мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации сетей в 2 Вариантах:
1 Вариант
Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям
Строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям
Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа
2 Вариант
Строительство резервных трубопроводных связей между смежными трубопроводами, в целях повышения надежности централизованного теплоснабжения.
Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям
Строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям
Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа
Реконструкцию тепловых сетей предполагается выполнять с применением современных энергоэффективных технологий, что позволит обеспечить надежное, бесперебойное и качественное теплоснабжение существующих и перспективных тепловых потребителей. При реконструкции тепловых сетей возможно использование стальных труб в заводской ППУ изоляции, а также полиэтиленовых повышенной теплостойкости, которые в настоящее время применяются ООО «Петербургтеплоэнерго».

2. [bookmark: _Toc9154901][bookmark: _Toc84971047][bookmark: _Toc231910531]Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения
Согласно данным администрации на территории муниципального образования Гостицкое сельское поселение не предусматривается строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.
3. [bookmark: _Toc9154902][bookmark: _Toc84971048][bookmark: _Toc231910532]Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется.
4. [bookmark: _Toc9154903][bookmark: _Toc84971049][bookmark: _Toc231910533]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
Строительство и реконструкция тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не требуется
5. [bookmark: _Toc9154904][bookmark: _Toc84971050][bookmark: _Toc231910534]Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения
Для обеспечения надежной работы системы теплоснабжения требуется перекладка части существующих магистральных трубопроводов, а также строительство резервных трубопроводных связей как в тепловых сетях одного района теплоснабжения, так и смежных теплосетевых районов. Поэтому необходима разработка проекта на прокладку новых систем.


6. [bookmark: _Toc9154905][bookmark: _Toc84971051][bookmark: _Toc231910535]Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не требуется.
7. [bookmark: _Toc9154906][bookmark: _Toc84971052][bookmark: _Toc231910536]Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
Необходима реконструкция участков существующих тепловых сетей по мере износа.
8. [bookmark: _Toc9154907][bookmark: _Toc84971053][bookmark: _Toc231910537]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций
Строительство повысительных насосных станции на территории муниципального образования не требуется. 
[bookmark: _Toc231910538]9.Мероприятия на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.
Полный перечень мероприятий схемы теплоснабжения в части тепловых сетей представлен в Главе 12 с разбивкой по группам мероприятий.
При разработке проектной документации по строительству новых тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения   в   целом  следует   руководствоваться   положениями СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» по обоснованию проектирования и применения однотрубных и многотрубных магистральных тепловых сетей в зависимости от технико-экономических условий, а также числа и мест размещения резервных трубопроводных соединений между смежными теплопроводами.
Для обеспечения безотказной работы тепловых сетей следует определять:
1. предельно допустимую длину нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;
2. места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;
3. достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;
4. необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;
5. очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.
При этом участки надземной прокладки протяженностью до 5 км допускается не резервировать, кроме трубопроводов диаметром более 1200 мм в районах с расчетными температурами воздуха для проектирования отопления ниже минус 40 °С.
Резервирование подачи теплоты по тепловым сетям, прокладываемым в тоннелях и проходных каналах, допускается не предусматривать.
Для потребителей первой категории допускается предусматривать местные резервные источники теплоты (стационарные или передвижные) при отсутствии возможности резервирования от нескольких независимых источников тепла или тепловых сетей.










[bookmark: _Toc9154908][bookmark: _Toc84971054][bookmark: _Toc231910539]ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1. [bookmark: _Toc9154909][bookmark: _Toc84971055][bookmark: _Toc231910540]Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
На территории муниципального образования Гостицкое сельское поселение закрытая схема теплоснабжения.
В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»:
с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;
с 1 января 2025 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.
Переход на закрытую систему теплоснабжения возможен:
1) Посредством установки индивидуальных автоматизированных, оборудованных приборами учета тепловой энергии тепловых пунктов (ИТП) совместно с тепловой сетью в двухтрубном исполнении. В индивидуальных жилых домах целесообразнее установить газовые бойлеры для обеспечения ГВС; 
2) Посредством прокладки тепловой сети в четырехтрубном исполнении. 
Переход на закрытую схему ГВС посредством установки ИТП у потребителей признан нецелесообразным, поскольку в существующих и проектируемых многоквартирных домах не предусмотрены подвальные помещения. Кроме того, может потребоваться реконструкция системы холодного водоснабжения и электроснабжения что так же существенно увеличивает затраты на мероприятия по переходу на закрытую схему ГВС. 
Переход на закрытую схему теплоснабжения не требуется
2. [bookmark: _Toc9154910][bookmark: _Toc84971056][bookmark: _Toc231910541]Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии
Для котельных принято качественно-количественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде по температурному графику 95/70ºС. 
3. [bookmark: _Toc9154911][bookmark: _Toc84971057][bookmark: _Toc231910542]Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения
На территории муниципального образования Гостицкое сельское поселение закрытая схема теплоснабжения. Переход на закрытую схему теплоснабжения не требуется.
4. [bookmark: _Toc9154912][bookmark: _Toc84971058][bookmark: _Toc231910543]Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения
На территории муниципального образования Гостицкое сельское поселение закрытая схема теплоснабжения. Переход на закрытую схему теплоснабжения не требуется.

5. [bookmark: _Toc9154913][bookmark: _Toc84971059][bookmark: _Toc231910544]оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения
На территории муниципального образования Гостицкое сельское поселение закрытая схема теплоснабжения. Переход на закрытую схему теплоснабжения не требуется. 
6. [bookmark: _Toc9154914][bookmark: _Toc84971060][bookmark: _Toc231910545]Предложения по источникам инвестиций
На территории муниципального образования Гостицкое сельское поселение закрытая схема теплоснабжения. Переход на закрытую схему теплоснабжения не требуется.

[bookmark: _Toc9154915][bookmark: _Toc84971061][bookmark: _Toc231910546]ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
1. [bookmark: _Toc9154916][bookmark: _Toc84971062][bookmark: _Toc231910547]Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории сельского поселения
Перспективные тепловые и топливные балансы для всех источников централизованного теплоснабжения на расчетный период реализации схемы теплоснабжения приведены в таблице.

[bookmark: _Hlk197894003][bookmark: _Hlk196072809]Таблица 10.1.1 – Существующие и перспективные топливные балансы от выработки 
	Наименование котельной
	Тепловая нагрузка с учетом потерь при транспортировке и СН, Гкал/час
	Присоединенная (расчетная) тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Объем производства тепловой энергии в год, Гкал
	Основное топливо
	Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./Гкал
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3)
	Годовой расход основного топлива, т.у.т.
	Годовой расход натурального топлива, т.н.т. (тыс. кВт*ч,.тыс. м3, т)

	2025 год
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная д. Гостицы
	4,216
	2,92
	6284,29
	Природный газ
	155,16
	8141
	966,997
	831,50

	2026 год
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная д. Гостицы
	4,216
	2,916
	6284,29
	Природный газ
	155,16
	8141
	966,997
	831,50

	2027-2029 год
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная д. Гостицы
	4,216
	2,916
	6294,49
	Природный газ
	155,16
	8141
	968,567
	832,84

	2030-2036 годы
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная д. Гостицы
	4,216
	2,916
	6294,49
	Природный газ
	155,16
	8141
	968,567
	832,84



								

							

2. [bookmark: _Toc9154917][bookmark: _Toc84971063][bookmark: _Toc231910548]Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива
В качестве основного котельно-печного топлива на котельной Гостицкого сельского поселения используется природный газ. В качестве резервного топлива используется дизельное топливо ДТ-З-К5;ДТ-Л-К5 ГОСТ 32511-2013.
Расчеты нормативных запасов аварийных видов топлива проводятся на основании фактических данных по видам использования аварийного топлива на источниках в соответствии с приказом Минэнерго Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».
Норматив неснижаемого запаса топлива для котельных, в которых завоз топлива осуществляется сезонно, не рассчитывается.
Норматив запасов топлива на котельных является общим нормативным запасом основного и резервного видов топлива (далее - ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ).
ННЗТ на отопительных котельных создается в целях обеспечения их работы в условиях непредвиденных обстоятельств (перерывы в поступлении топлива; резкое снижение температуры наружного воздуха и т.п.) при невозможности использования или исчерпании нормативного эксплуатационного запаса топлива.
НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы электростанций и котельных и обеспечивает плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии.
Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки.
Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется фактическим временем, необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых складов, и временем, необходимым на погрузоразгрузочные работы.
Таблица 10.2.1 – Суточные и часовые расходы топлива, аварийные (сроком на 3 дня) запасы топлива 
	Наименование котельной
	Максимально-часовой расход топлива, т.у.т./час
	Максимально-часовой расход топлива, т.н.т. (тыс. м3, т)/час
	Расход топлива за сутки, т.н.т. (тыс. м3, т)/сут
	Аварийный запас топлива, т.н.т. (тыс. м3, т)

	2025 год

	Котельная д. Гостицы
	0,24
	0,21
	5,01
	-

	2026 год

	Котельная д. Гостицы
	0,24
	0,21
	5,01
	-

	2027-2029 год

	Котельная д. Гостицы
	0,24
	0,21
	5,02
	-

	2030-2036 годы

	Котельная д. Гостицы
	0,24
	0,21
	5,02
	-



Расчет нормативных эксплуатационных запасов топлива (НЭЗТ) выполнялся в соответствии с «Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных», утвержденной приказом №66 от 4 сентября 2008 года, по причине сезонного завоза топлива на котельные предприятия (до начала отопительного сезона).
Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки.
Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется в зависимости от вида топлива и способа его доставки в соответствии с таблицей.
Таблица 10.2.2 – Количество суток для расчета запаса
	Вид топлива
	Способ доставки топлива
	Объем запаса топлива, сут.

	1
	2
	3

	твердое
	железнодорожный транспорт
автотранспорт
	14
7

	жидкое
	железнодорожный транспорт
автотранспорт
	10
5



Для расчета размера НЭЗТ принимается плановый среднесуточный расход топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток:
по твердому топливу - 45 суток;
по жидкому топливу - 30 суток.

Таблица 10.2.3 – Расчет запасов аварийного и резервного топлива на источниках тепловой мощности с учетом выполнения мероприятий
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Нормативы запасов топлива

	
	
	Нормативный эксплуатационный запас топлива, тыс. тонн
	Неснижаемый нормативный запас топлива, тыс. тонн
	Основного и резервного топлива, тыс. тонн

	Котельная д. Гостицы
	Дизельное топливо
	0,150
	0,025
	0,174


3. [bookmark: _Toc9154918][bookmark: _Toc84971064][bookmark: _Toc231910549]Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива
Основным видом топлива для источника тепловой энергии является природный газ. 
4. [bookmark: _Toc9154919][bookmark: _Toc84971065][bookmark: _Toc231910550]Виды топлива (в случае, если топливом является угoль, - вид ископаемого Природного газа и угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Основным видом используемого топлива является природный газ.
Таблица 10.4.1 – Характеристика топлив, используемых на источниках теплоснабжения
	Показатели
	Основное топливо
	Резервное топливо
	Аварийное топливо

	д. Гостицы, д. 1в

	Вид топлива
	природный газ
	диз.топливо
	диз.топливо

	Марка топлива
	
	ДТ-З-К5;ДТ-Л-К5
ГОСТ 32511-2013
	ДТ-З-К5;ДТ-Л-К5
ГОСТ 32511-2013

	Поставщик топлива
	ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"
	АО "ГК "ЕКС"
	АО "ГК "ЕКС"

	Способ доставки
	трубопровод
	автомобильный транспорт
	автомобильный транспорт

	Откуда осуществляется поставка (место)
	
	
	

	Периодичность поставки
	беспрерывно
	количество определяется в зависимости от потребности
	количество определяется в зависимости от потребности


5. [bookmark: _Toc9154920][bookmark: _Toc84971066][bookmark: _Toc231910551]Преобладающий в сельском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем сельском поселении
Преобладающим видом топлива является природный газ. На начало периода планирования использование природного газа на источниках тепловой энергии составляет 100%.
6. [bookmark: _Toc9154921][bookmark: _Toc84971067][bookmark: _Toc231910552]Приоритетное направление развития топливного баланса сельского поселения
[bookmark: _Toc9154922][bookmark: _Toc84971068]Преобладающим видом топлива является природный газ. На начало периода планирования использование природного газа на источниках тепловой энергии составляет 100%, на конец периода планирования использование природного газа на источниках тепловой энергии составляет 100 %.

[bookmark: _Toc161250482][bookmark: _Toc231910553]ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1. [bookmark: _Toc9154923][bookmark: _Toc84971069][bookmark: _Toc161250483][bookmark: _Toc231910554]Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения
[bookmark: _Toc9154924][bookmark: _Toc84971070][bookmark: _Toc161250484]В 2022 г. произошло одно техническое нарушение на тепловых сетях.
Перспективные показатели надёжности с учётом предложений по её увеличению для систем теплоснабжения котельной на территории муниципального образования Гостицское сельское поселение представлены в таблице.
Информация о методах и результатах обработки данных по отказам участков тепловых сетей отсутствует. Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей за последние 5 лет отсутствует.
Перспективные показатели надёжности с учётом предложений по её увеличению для систем теплоснабжения котельной на территории МО Гостицское сельское поселение представлены в таблице.
Применительно к системам теплоснабжения надёжность можно рассматривать как свойство системы: 
1. Бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве тепловой энергией требуемого качества. 
2. Не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды. 
На выполнение первой из сформулированных в определении надёжности функций, которая обусловлена назначением системы, влияют единичные свойства безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, режимной управляемости, устойчивоспособности и живучести. Выполнение второй функции, связанной с функционированием системы, зависит от свойств безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, безопасности. 
Резервирование – один из основных методов повышения надёжности объектов, предполагающий введение дополнительных элементов и возможностей сверх минимально необходимых для нормального выполнения объектом заданных функций. Реализация различных видов резервирования обеспечивает резерв мощности (производительности, пропускной способности) системы теплоснабжения – разность между располагаемой мощностью (производительностью, пропускной способностью) объекта и его нагрузкой в данный момент времени при допускаемых значениях параметров режима и показателях качества продукции. 
Надёжность системы теплоснабжения можно оценить исходя из показателей износа тепломеханического оборудования. 
Показатели (критерии) надежности.
Способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения следует определять по трем показателям (критериям): 
Вероятность безотказной работы системы [Р] - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С, более числа раз установленного нормативами. 
Коэффициент готовности системы [Кг] - вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов, допускаемых нормативами. Допускаемое снижение температуры составляет 2°С. 
Живучесть системы [Ж] - способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных остановов (более 54 часов). 
Вероятность безотказной работы [P].
Вероятность безотказной работы [Р] для каждого j-го участка трубопровода в течение одного года вычисляется с помощью плотности потока отказов ωjР 
Р =е(-ωjР);
Вычисленные на предварительном этапе плотности потока отказов ωjЕ и ωjР, корректируются по статистическим данным аварий за последние 5 лет в соответствии с оценками показателей остаточного ресурса участка теплопровода для каждой аварии на данном участке путем ее умножения на соответствующие коэффициенты. 
Вероятность безотказной работы [Р] определяется по формуле: 
Р = е-ω;
где ω – плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижением подачи тепловой энергии потребителям, может быть определена по эмпирической формуле: 
ω = а·m·Кс·d0,208;
где:
а – эмпирический коэффициент. 
При нормативном уровне безотказности а = 0,00003; 
m – эмпирический коэффициент потока отказов, полученный на основе обработки статистических данных по отказам. Допускается принимать равным 0,5 при расчете показателя безотказности и 1,0 при расчете показателя готовности; 
Кс – коэффициент, учитывающий старение (утрату ресурса) конкретного участка теплосети. Для проектируемых новых участков тепловых сетей рекомендуется принимать Кс = 1. Во всех других случаях коэффициент старения рассчитывается в зависимости от времени эксплуатации по формуле: 
Кс = 3·И2,6
И = n/no
где:
И – индекс утраты ресурса; 
№ – срок службы теплопровода с момента ввода в эксплуатацию (в годах); 
no – расчетный срок службы теплопровода (в годах). 
Нормативные (минимально допустимые) показатели вероятности безотказной работы согласно СП 124.13330.2012 принимаются для: 
- источника тепловой энергии – Рит = 0,97; 
- тепловых сетей – Ртс = 0,90; 
- потребителя теплоты – Рпт = 0,99; 
СЦТ – Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.
Уровень надежности системы теплоснабжения характеризует состояние системы с точки зрения возможности обеспечения качественной и безопасной услуги теплоснабжения (производства и передачи тепловой энергии).
Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения.
Расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:
источника теплоты Рит = 0,97;
тепловых сетей Ртс = 0,9;
потребителя теплоты Рпт = 0,99;
СЦТ в целом Рсцт = 0,90,970,99 = 0,86.
Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:
1. Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.
2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.
3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.
4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:
средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);
средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;
средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;
средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;
средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.
Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя , который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час].
Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы: 

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке,
 [1/час],
где – протяженность каждого участка, [км]. 
Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла: 

где – срок эксплуатации участка [лет]. 
Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра : при она монотонно убывает, при – возрастает; при функция принимает вид . А – это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.
Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

На рисунке приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. 
[image: ]
Рисунок 11.1.1 – Зависимость интенсивности отказов от срока эксплуатации участка ТС
При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:
она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;
в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.
5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».
6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С. Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

где – внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время  в часах, после наступления исходного события, °С;
 – время, отсчитываемое после начала исходного события, ч;
 - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С;
– температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени ,°С;
– подача теплоты в помещение, Дж/ч;
– удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×°С);
– коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.
Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12°С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при имеет следующий вид:

где – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12°С для жилых зданий). 
7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. 
В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей, рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

где – постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;
–расстояние между секционирующими задвижками, м;
–условный диаметр трубопровода, м.
Расчет рекомендуется выполнять для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента: 
вычисляется время ликвидации повреждения на i -том участке; 
по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта; 
вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше, чем время ремонта повреждения; 
вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12°С. 


вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента

Оценку недоотпуска тепловой энергии потребителям рекомендуется вычислять в соответствии с формулой: 

где – среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по-другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч; 
– продолжительность отопительного периода, час;
– вероятность отказа теплопровода.
Расчет степени износа
Степень физического износа трасс теплоснабжения рассчитывался по формуле: К (физ.изн.) = Т (факт.) / Т (норм.) * 100%. Где: Т (факт.) – фактический срок службы, лет; Т (норм.) – нормативный срок службы, лет. При этом нормативный срок службы, согласно п.1.2 СО 153-34.17.464-2003 "Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий", утв. Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. № 275 при отсутствии срока службы трубопровода, который устанавливается организацией-изготовителем и указывается в паспорте трубопровода срок службы устанавливается в следующих пределах:
для трубопроводов пара II категории группы 1-150 тыс.ч (20 лет);
для станционных трубопроводов сетевой и подпиточной воды [III или (и) IV категорий] - 25 лет;
для остальных трубопроводов (II категории группы 2, III и IV категорий) - 30 лет.
Срок службы может устанавливаться экспертной организацией индивидуально для конкретного трубопровода.
Для новых тепловых сетей срок службы согласно СП 124.13330.2012. - не менее 30 лет. 
За последние 3 года технологических отказов и аварий в системах теплоснабжения зарегистрировано не было. Технологические отказы устраняются в кротчайшие сроки. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям законодательства.
Таблица 11.1.1 - Перспективные показатели надёжности
	Источник теплоснабжения
	
	Котельная д. Гостицы

	интенсивность отказов систем теплоснабжения
	p
	-

	относительный аварийный недоотпуск тепла
	q
	-

	надежность электроснабжения источников тепловой энергии
	Кэ
	0,5

	надежность водоснабжения источников тепловой энергии
	Кв
	0,8

	надежность топливоснабжения источников тепловой энергии
	Кт
	1

	соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей
	Кб
	-

	уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек
	Кр
	0,6

	техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов
	Кс
	0,80

	готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях: - укомплектованность ремонтным и оперативно- ремонтным персоналом, - оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием
	Кукомпл  К оснащ
	0,9

	Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии
	Кнад
	0,77

	Общий показатель надежности системы коммунального теплоснабжения
	К об
	0,77



Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения
По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:
˗ отказы (инциденты, которые не считаются авариями);
˗ аварии.
В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001: «2.10 Авариями в тепловых сетях считаются: 2.10.1, Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов». Согласно сведениям теплоснабжающих организаций за 2019- 2022 гг. аварийных ситуаций не возникало.
На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используются данные, указанные в таблице 11.2.1
Таблица 11.2.1 - Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей
	Условный диаметр трубопровода отключаемой тепловой сети, мм
	Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей, час

	50
	5

	80
	5

	100
	5

	150
	5

	200
	10

	300
	15


Таблица 11.2.2 - Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения
	Температура наружного воздуха, 0С
	Повторяемость температур наружного воздуха, ч
	Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения 
до +12 0С, ч

	-27,5
	21
	5,656

	-22,5
	62
	6,414

	-17,5
	191
	7,406

	-12,5
	437
	8,762

	-7,5
	828
	10,731

	-2,5
	11558
	13,851

	2,5
	1686
	19,582

	6,5
	681
	29,504



Существующая статистика учета отказов теплосетевыми организациями не позволяет проанализировать поток (частоту) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений, т.к. в базах данных не указывается начало и окончание аварийно-восстановительных работ. Согласно сведениям теплоснабжающих организаций, фактическое время восстановления работоспособности тепловых сетей в целом, соответствует нормативам, представленным выше.
2. [bookmark: _Toc231910555][bookmark: _Toc9154925][bookmark: _Toc84971071][bookmark: _Toc161250485]Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения
По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:
отказы (инциденты, которые не считаются авариями);
аварии.
В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001: «2.10. Авариями в тепловых сетях считаются: 2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».
Как показал статистический анализ инцидентов на тепловых сетях, за последние 5 лет аварийных ситуаций не возникало. 
Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.
Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 124.13330.2012 и представлены в таблице 11.2.1.

Таблица 11.2.1 – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений
	Диаметр труб тепловых сетей, мм
	Время восстановления теплоснабжения, ч

	300
	15

	400
	18

	500
	22

	600
	26

	700
	29

	800-1000
	40

	1200-1400
	до 54


В целом по МО время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.
3. [bookmark: _Toc231910556]Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам
Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением.
В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс), который составляет: до 0,2 включительно- Котк тс = 1,0;
Показатель интенсивности отказов (далее - отказ) теплового источника, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк ит) для: = (1,0+1,0+1,0)/3 = 1,0
[bookmark: _Toc9154926][bookmark: _Toc84971072]В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит), который составляет от 0,6 - 1,2 включительно- Котк ит = 0,6.
4. [bookmark: _Toc161250486][bookmark: _Toc231910557]Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки
По критериям общей оценки готовности на данных объектах состояние готовности удовлетворительное.
5. [bookmark: _Toc9154927][bookmark: _Toc84971073][bookmark: _Toc161250487][bookmark: _Toc231910558]Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии
Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:
[image: ]= 0/1*100% = 0%
где:
[image: ] - недоотпуск тепла;
[image: ] - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.
[bookmark: _Toc113540122][bookmark: _Toc138763221]В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед), который составляет до 0,1% включительно- Кнед = 1,0. Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования
Средневзвешенная величина отклонений температуры теплоносителя, соответствующая суммарному отклонению параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии, ожидается в пределах границ, установленных действующими НТД (ПТЭ) в период с 2022 г. от температурных графиков на коллекторах источников тепловой энергии и отклонений в точках поставки, устанавливаемых энергетическими характеристиками тепловых сетей.
По данным администрации, недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии не происходило.
[bookmark: sub_181184]Таблица 11.5.1 - Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения
	Наименование показателя
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал
	
	
	---
	---
	---


6. [bookmark: _Toc128473027][bookmark: _Toc138327185][bookmark: _Toc231910559]Предложения по применению на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования
Применение рациональных тепловых схем, обеспечивающих заданный уровень готовности энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.
При реализации плана ликвидации мелких котельных, замене их крупными источниками теплоты мелкие котельные, находящиеся в технически исправном состоянии, как правило, оставляются в резерве.
Повышение надежности систем теплоснабжения может быть достигнуто путем использования передвижных котельных, которые при аварии на тепловой сети должны применяться в качестве резервных (аварийных) источников теплоты, обеспечивая подачу тепла как целым кварталам (через центральные тепловые пункты), так и отдельным зданиям, в первую очередь потребителям первой категории. Для целей аварийного теплоснабжения каждая теплоснабжающая организация должна иметь как минимум одну передвижную котельную. Подключение передвижной котельной к центральному тепловому пункту или тепловому пункту здания (потребителя первой категории) осуществляется через специальные вводы с фланцами, выведенными за пределы здания и отключаемыми от основной системы теплоснабжения задвижками, установленными внутри здания.
Кроме этого, указанные объекты оборудуются вводами для подключения передвижных котельных к источнику электроэнергии мощностью 10-50 кВт (в зависимости от типа котельной).
При авариях в системе электроснабжения надежность теплоснабжения потребителей значительно повышается при использовании в качестве резервных и аварийных источников передвижных электрических станций. Электрическая мощность станций соответствует мощности электрооборудования, включенного для обеспечения рабочего режима котельной и тепловой сети.
Основным преимуществом передвижных котельных при ликвидации аварий является быстрота ввода установок в работу, что в зимний период является решающим фактором.
Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.
Применение рациональных тепловых схем с дублированными связями в системах теплоснабжения МО Гостицское сельское поселение не требуется.
7. [bookmark: _Toc113540124][bookmark: _Toc138763223][bookmark: _Toc161250489][bookmark: _Toc231910560]Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть
В муниципальном образовании Гостицское сельское поселение 1 источник теплоснабжения. 
Одной из перспективных задач инновационного развития теплоснабжающих систем является объединение нескольких источников тепла для работы на общие тепловые сети и оптимальное перераспределение тепловой нагрузки между ними в процессе эксплуатации. Это позволяет реализовать преимущества централизации теплоснабжения, концентрации мощностей и совместной выработки тепла и электроэнергии.
Организация совместной работы источников на единые тепловые сети предполагает объединение локальных систем с одним или несколькими источниками тепла в единую теплоснабжающую систему с общей тепловой сетью, обеспечивающей параллельное включение в работу на эту сеть всех теплоисточников и распределение тепловой нагрузки между ними в соответствии с их технико-экономической эффективностью и наивыгоднейшим потокораспределением в сети. Объединение нескольких теплоснабжающих систем в единую систему позволит:
снизить затраты на производство тепловой энергии путем распределения нагрузки в течение отопительного сезона между наиболее экономичными источниками теплоснабжения;
использовать аккумулирующую способность тепловых сетей;
повысить надежность теплоснабжения потребителей благодаря взаиморезервированию источников теплоснабжения и тепловых сетей;
уменьшить резервные мощности.
Организация совместной работы нескольких источников теплоты на единую тепловую сеть позволяет, в случае аварии на одном из источников, частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других источников теплоты.
Мероприятие по организации совместной работы нескольких источников теплоснабжения на единую тепловую сеть не рассматривается.
8. [bookmark: _Toc113540125][bookmark: _Toc138763224][bookmark: _Toc161250490][bookmark: _Toc231910561]Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения
Период проведения ремонтных работ повышается с увеличением диаметра теплопроводов и протяженности отключаемых участков теплосети, что связано со сливом и заполнением теплопроводов. При этом авария в надземных тепловых сетях обнаруживается и ликвидируется значительно быстрее, чем при подземной канальной прокладке. Также быстрее обнаруживается место аварии при бесканальной прокладке теплопроводов в пенополиуретановой изоляции с системой оперативного дистанционного контроля. С другой стороны, вероятность возникновения аварии заметно уменьшается при снижении протяженности и увеличении диаметра и толщины стенок теплопроводов. Исходя из вышеизложенного, в положениях СП 124.13330.2012 (Актуализированная 16 редакция СНиП 124.13330.2012) резервирование тепловых сетей принято необязательным для следующих случаев: 
при наличии у потребителей местного резервного источника тепла; 
для участков подземной прокладки протяженностью менее 5 км (при соответствующем обосновании расстояние может быть увеличено); 
для теплопроводов, прокладываемых в тоннелях и проходных каналах; 
для тепловых сетей диаметром 250 мм и менее (при отсутствии потребителей 1-й категории). 
При этом для потребителей 1-й категории в зависимости от ситуации, обязательно резервирование местным аварийным источником тепла или тепловыми сетями от двух источников тепла, или тепловыми сетями от двух выводов одного источника тепла. Допускается не производить резервирования транзитных теплопроводов от ТЭЦ до вынесенных пиковых котельных, в случае если их производительность обеспечивает в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха покрытие от 78 до 91% расчетной нагрузки на отопление и вентиляцию для потребителей 2-й и 3-й категории и 100% расчетной нагрузки потребителей 1-й категории. Для остальных случаев необходимо рассматривать вопрос резервирования тепловых сетей с учетом конкретной ситуации, сложившейся в данном населенном пункте, а также возможностей эксплуатационной организации. 
Основными мероприятиями по резервированию и повышению надежности тепловых сетей является применение следующих технических решений: 
прокладка от источника тепла двух и более головных тепломагистралей, соединенных между собой резервными перемычками (закольцовка тепловых сетей); 
прокладка резервных перемычек между тепловыми сетями двух и более источников тепла (закольцовка тепловых районов); 
монтаж в закольцованном контуре не менее трех секционирующих задвижек (две при врезке контура, одна и более по трассе контура); 
прокладка до абонентов двух резервных теплопроводов; 
прокладка до абонентов реверсивного (третьего) теплопровода; 
уменьшение протяженности участка между секционирующими задвижками; 
монтаж секционирующих задвижек по ходу потока сетевой воды после врезки ответвлений; 
обеспечение минимальной циркуляции сетевой воды в аварийных перемычках; 
соединение теплопроводов транспозицией («перехлест» теплопроводов) на участках со встречными потоками теплоносителя (непосредственно на участках или в камерах). 
Прокладка резервных перемычек и дополнительных теплопроводов позволяет отключать аварийные участки без прекращения подачи тепла абонентам. При этом диаметр теплопроводов аварийной перемычки не должен превышать диаметра соединяемых теплопроводов. Уменьшение протяженности участков между секционирующими задвижками приводит к ускорению обнаружения места аварии и сокращению срока проведения ремонтно-восстановительных работ. При этом общая протяженность участков с ответвлениями между двумя секционирующими задвижками не должна превышать 1500 м. Для транзитных участков без ответвлений расстояние между секционирующими задвижками для теплопроводов 2Ду600 мм и более при обеспечении спуска и заполнения сетевой водой допускается увеличивать до 3000 м. С учетом незначительной вероятности возникновения аварий рекомендуется ограничивать минимальное расстояние между секционирующими задвижками: 
для теплопроводов 2Ду1400-1000 мм - до 400 м; 
для теплопроводов 2Ду900-800 мм - до 350 м; 
для теплопроводов 2Ду600-700 мм - до 300 м; 
для теплопроводов 2Ду500 мм и менее - до 250 м. 
При этом в закольцованных тепловых сетях ответвления, присоединенные между такими секционирующими задвижками, целесообразно считать зарезервированными, т.е. на таких участках возможно осуществлять врезку ответвлений без монтажа дополнительных секционирующих задвижек. Поскольку в тепловых сетях соблюдается определенный порядок укладки теплопроводов (подающий теплопровод располагается справа по движению потока сетевой воды, а обратный слева), это необходимо учитывать при монтаже аварийных перемычек. Поэтому с целью переключения потоков на резервных 18 перемычках при встречных потоках сетевой воды производится соединение теплопроводов транспозицией, т.е. осуществляется «перехлест» теплопроводов. Монтаж секционирующих задвижек после врезки ответвлений позволяет отключать нижерасположенный аварийный участок без прекращения подачи тепла в ответвление, что приводит к сокращению числа отключаемых абонентов. При разработке схемы тепловых сетей для нового строительства с собственным источником тепла рекомендуется производить разработку различных вариантов схем с рассмотрением вопроса резервирования. Для источников тепла производительностью 60 Гкал/ч и менее рекомендуется производить разработку только варианта схемы тупиковой разводки (с одним или с двумя выводами) без резервирования тепловых сетей. Для источников тепла производительностью от 60 до 200 Гкал/ч включительно рекомендуется производить разработку как варианта схемы с тупиковой разводкой без резервирования тепловых сетей, так и вариантов с резервированием тепловых сетей и последующим согласованием одного из них. Для источников тепла производительностью более 200 Гкал/ч рекомендуется производить разработку нескольких вариантов схем с резервированием тепловых сетей. В случае присоединения объектов нового строительства к существующим источникам тепла и тепловым сетям рекомендуется: 
1) использовать сложившуюся схему тепловых сетей при отсутствии необходимости увеличения диаметров существующих тепломагистралей; 
2) осуществлять прокладку новых тепломагистралей с повышением уровня резервирования тепловых сетей при необходимости увеличения диаметров существующих тепломагистралей.
9. [bookmark: _Toc113540126][bookmark: _Toc138763225][bookmark: _Toc161250491][bookmark: _Toc231910562]Устройство резервных насосных станций
Устройство резервных насосных станций не требуется.
10. [bookmark: _Toc113540127][bookmark: _Toc138763226][bookmark: _Toc161250492][bookmark: _Toc231910563]Установка баков-аккумуляторов
Установка баков-аккумуляторов не требуется.
Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной мере способствует применение тепло гидроакумулирующих установок, наличие которых позволяет оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а также использовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. Теплоинерционные свойства зданий учитываются МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ» при определении расчетных расходов на горячее водоснабжение при проектировании систем теплоснабжения из условий темпов остывания зданий при авариях. Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты предусматриваются баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости системы. Внутренняя поверхность баков защищается от коррозии, а вода в них - от аэрации, при этом предусматривается непрерывное обновление воды в баках. Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение предусматриваются баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды расчетной вместимостью, равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение. В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт и более предусматривается установка баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3 % объема воды в системе теплоснабжения, при этом обеспечивается обновление воды в баках. Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50 % рабочего объема. В системах центрального теплоснабжения (СЦТ) с теплопроводами любой протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления допускается использование теплопроводов в качестве.
11. [bookmark: _Toc113540128][bookmark: _Toc138763227][bookmark: _Toc161250493][bookmark: _Toc231910564]Сведения о сценариях развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии
Так как в настоящее время некоторые участки тепловой сети имеют высокую степень износа необходимо предусмотреть перекладку ветхих тепловых сетей
Организации, эксплуатирующие системы теплоснабжения, обязаны разработать Планы ликвидации технологических нарушений на котельных и тепловых сетях на основании различных сценариев развития аварий в системе теплоснабжения. 
План ликвидации технологических нарушений на котельных и тепловых сетях в системе теплоснабжения Гостицского сельского поселения приведен ниже.
Возможные сценарии развития аварий в системах теплоснабжения: выход из строя всех насосов сетевой группы;
˗ Прорыв на тепловых сетях, аварийный останов котлов, аварийный останов
˗ Выход из строя котельного оборудования
˗ Выход из строя насосов сетевой группы.
˗ Прекращение подачи электроэнергии.
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	ООО «ИНТЕРСТРОЙ»
Таблица 11.10.1 Риски возникновения аварий, масштабы и последствия
	
Вид аварии
	Возможная причина возникновения аварии
	
Масштаб аварии и последствия
	
Уровень реагирования
	
Методы устранения

	1
	2
	3
	4
	

	Остановка
котельной
	Выход из строя всех насосов
сетевой группы
	Прекращение циркуляции воды в системах отопления всех потребителей, понижение напора и температуры в зданиях и домах,
размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	Локальный
	Выполнение переключения на резервный насос.
При невозможности переключения организация ремонтных работ.
При длительном отсутствии работы насоса организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление жилыми домами.

	Остановка
котельной
	Выход из строя котельного оборудования
	
	Локальный
	Информирование об отсутствии электроэнергии ЕДС, Переход на резервный или автономный источник электроснабжения, дизель-генератор).

	Кратковременное нарушение теплоснабжения объектов
жилищно- коммунального хозяйства, социальной
сферы
	Порыв на тепловых сетях

	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры и напора в зданиях и домах
	Локальный
	Организация переключения теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру). Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования.
При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и
организаций, осуществляющих управление жилыми домами.

	Остановка
котельной
	Прекращение подачи электроэнергии
	Прекращение циркуляции в системах теплопотребления потребителей, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Локальный
	Информирование об отсутствии электроэнергии ЕДС, электросетевой организации.
Переход на резервный или автономный источник электроснабжения, дизель-генератор).
При длительном отсутствии электроэнергии организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами персонала теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление жилыми домами.


 
 

При авариях на котлоагрегатах – производится переход на резервный или автономный источник электроснабжения, дизель-генератор).
При авариях (поломках) тягодутьевого оборудования, сетевых и подпиточных насосов –производится замена неисправного оборудования за счет имеющихся резервных источников.
При авариях или перебоях электроснабжения производится переключение на резервные источники электроснабжения (ДЭС).
При авариях на тепловых сетях проводятся мероприятия по локализации места повреждения путем перекрытия поврежденного участка с помощью запорной арматуры и производятся восстановительные работы аварийной бригадой. Аварийные бригады укомплектованы автомобилем, трактором, передвижной электростанцией, необходимым инструментом и оборудованием. В составе аварийной бригады входит водитель, тракторист, сварщик, электрик, слесарь.
Таблица 11.10.2 - Допустимое снижение подачи теплоты при авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения потребителям второй и третьей категорий
	Наименование показателя
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования
отопления t0, °C

	
	- 10
	- 20
	- 30
	- 40
	- 50

	Допустимое снижение подачи теплоты, %, до
	78
	84
	87
	89
	91

	Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.


12. [bookmark: _Toc138327192][bookmark: _Toc231910565]Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы, связанных с прекращением подачи тепловой энергии
1.1 [bookmark: _Toc138327193][bookmark: _Toc231910566]. Аварийные режимы работы, связанных с прекращением подачи тепловой энергии
Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы для источника теплоты составляют 0,97. Это означает, что в течении года из 100 источников теплоснабжения допускается выход из строя 3х источников теплоснабжения с прекращением теплоснабжения на время выше нормативного. 
В соответствии с СП 124.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 124.13330.2012 Тепловые сети» при авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться:
подача 100% необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором);
подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице ниже;
заданный потребителем аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;
заданный потребителем аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;
среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).
Таблица 11.11.1.1 - Допустимое снижение подачи теплоты при авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения потребителям второй и третьей категорий
	Наименование показа теля
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления tо, °С

	
	минус 10
	минус 20
	минус 30
	минус 40
	минус 50

	Допустимое снижение
подачи теплоты, %, до
	78
	84
	87
	89
	91

	П р и м е ч а н и е - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.



Выполнение приведенных в таблице условий предполагает выход из строя одного наиболее мощного элемента генерирующего оборудования на источнике тепловой энергии. Величина балансов тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в условиях аварийного вывода одного наиболее мощного элемента генерирующего оборудования на источнике тепловой энергии не рассматриваются.
1.2 [bookmark: _Toc138327194][bookmark: _Toc231910567]Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей
Моделирование аварийных ситуаций на источниках и сетях теплоснабжения на территории Гостицского сельского поселения проводилось в программном комплексе ГИС Zulu при помощи пакета ZuluThermo и инструмента Коммутационные задачи путём симуляции отключения запорных устройств на «аварийных» участках.
В результате моделирования аварийной ситуации в ГИС Zulu производится расчёт объёмов воды, которые возможно придётся сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчёта отображаются на карте в виде тематической раскраски отключённых участков и потребителей и выводятся в отчёт.
 Результаты расчетов представлены в приложении 2.
[bookmark: _Toc168491651]1.3 Схема теплоснабжения объектов первой категории
[bookmark: _Toc168491652]Перечень потребителей 1 категории
К потребителям первой категории относятся потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества тепла и снижения температуры воздуха в помещениях ниже, предусмотренных ГОСТ 30494. К данным потребителям относятся: больницы; родильные дома; дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей; картинные галереи и специальные производства. При соответствующем обосновании к первой категории могут быть отнесены и другие потребители. Из приведенного перечня следует, что к объектам первой категории относятся здания, из которых сложно произвести эвакуацию людей, а также здания, требующие поддержания точных тепловлажностных параметров помещения.
При авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться: подача 100 % необходимой теплоты потребителям первой категории.
На территории поселения имеются объекты, относящиеся к первой категории потребителей: школы, сады, больницы, поликлиники, дом культуры.
В данных объектах не допускается снижение температуры ниже +20 °С. Отключение тепловой энергии – не допускается.
1.3 [bookmark: _Toc494275804][bookmark: _Toc168491653][bookmark: _Toc231910568]Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений
Повышение уровня централизации теплоснабжения сопровождается двумя опасными рисками – риском серьезного аварийного нарушения процесса теплоснабжения и риском затяжного (сверх допустимого) времени обнаружения и устранения аварий и неисправностей.
Опыт эксплуатации систем теплоснабжения показал, что ежегодно на 100 км двухтрубных тепловых сетей приходится от 20 до 40 сквозных повреждений труб, из них 90 % случаются на подающих трубопроводах. Среднее время восстановления поврежденного участка теплосети при этом (в зависимости от диаметра и конструкции его) составляет от 5 до 50 ч и более, а полное восстановление повреждения может потребовать несколько суток.
Согласно приказу Министерства Энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, при аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):
подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;
подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 16;
согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;
согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;
[bookmark: _Toc526005273]среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).
Таблица 11.3.1. Требуемая подача тепловой энергии при авариях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях
	Наименование показателя
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92)

	
	минус 10
	минус 20
	минус 30
	минус 40
	минус 50

	Допустимое снижение подачи тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий, %, до
	78
	84
	87
	89
	91



Примерный темп падения температуры в отапливаемых помещениях (°С/ч) при полном отключении подачи теплоты приведён в таблице, по нему определены коэффициенты аккумуляции зданий.
[bookmark: _Toc526005274][bookmark: _Ref406437102]Таблица 11.3.2. Темпы падения внутренней температуры здания при различных температурах наружного воздуха
	Коэффициент аккумуляции, ч
	Темп падения температуры, °С/ч, при температуре наружного воздуха, °С

	
	±0
	-10
	-20
	-30

	1
	2
	3
	4
	5

	20
	0,8
	1,4
	1,8
	2,4

	40
	0,5
	0,8
	1,1
	1,5

	60
	0,4
	0,6
	0,8
	1,0



[bookmark: _Toc526005275]Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления. Коэффициенты аккумуляции теплоты для жилых и промышленных зданий массового строительства, принятые в расчете, установлены МДС 41-6.2000 и приведены в таблице.
Таблица 11.3.3. Коэффициенты аккумуляции для зданий типового строительства
	Характеристика зданий
	Помещения
	Коэффициент
аккумуляции, ч

	1. Крупнопанельный дом серии 1-605А с трехслойными наружными стенами, с утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями (толщина стены 21 см, из них толщина утеплителя 12 см)
	Угловые:
	

	
	верхнего этажа
	42

	
	среднего и первого этажей
	46

	
	средние
	77

	2. Крупнопанельный жилой дом серии К7-3 (конструкции инж. Лагутенко) с наружными стенами толщиной 16 см, с утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями
	Угловые:
	

	
	верхнего этажа
	32

	
	среднего этажа
	40

	
	средние
	51

	3. Дом из объемных элементов с наружными ограждениями из железобетонных вибропрокатных элементов, утепленных минераловатными плитами. Толщина наружной стены 22 см, толщина слоя утеплителя в зоне стыкования с ребрами 5 см, между ребрами 7 см. Общая толщина железобетонных элементов между ребрами 30-40 мм
	Угловые верхнего этажа
	40

	4. Кирпичные жилые здания с толщиной стен в 2,5 кирпича и коэффициентом остекления 0,18-0,25
	Угловые
	65-60

	
	Средние
	100-65

	5. Промышленные здания с незначительными внутренними тепловыделениями (стены в 2 кирпича, коэффициент остекления 0,15-0,3)
	
	25-14



На основании приведенных данных осуществлен расчет времени, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т. е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача теплоты.
С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определено время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012).
Согласно требованиям, указанным в п. 6.10 СП 124.13330.2012, аварийно-восстановительные службы (ABC), численность персонала и техническая оснащенность которых должны обеспечивать полное восстановление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях в сроки, указанные в таблице.
[bookmark: _Toc526005276]Таблица 12.3.1. Максимальное допустимое время восстановления теплоснабжения
	Диаметр труб тепловых сетей, мм
	Время восстановления теплоснабжения, ч

	1
	2

	300
	15

	400
	18

	500
	22

	600
	26

	700
	29

	800 – 1000
	40

	1200 – 1400
	До 54



На рисунках представлены номограммы для определения периодов остывания здания и проведения ремонтно-восстановительных работ соответственно в зависимости от температуры наружного воздуха и от диаметра и протяженности теплопроводов. 
Номограмма на рисунке 4 построена для угловых жилых помещений кирпичных и панельных зданий со снижением температуры внутреннего воздуха помещений с +20 до +12 ºС, а номограмма на рисунке 5 – для подъездов и лестничных клеток жилых зданий со снижением температуры с +15 до +3 ºС. Последняя номограмма используется для определения условий недопущения замерзания систем отопления зданий.
[image: ]
[bookmark: _Toc526005476]Рисунок 11.12.3.1. Номограмма для определения периодов остывания угловых жилых помещений кирпичных и панельных зданий со снижением температуры внутреннего воздуха помещений с +20 до +12 ºС
[image: ]
[bookmark: _Toc526005477]Рисунок 11.12.3.2. Номограмма для определения периодов остывания для подъездов и лестничных клеток жилых зданий со снижением температуры с +15 до +3 ºС
В таблице приведены временные ограничения для устранения аварийных ситуаций на объектах водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения.
[bookmark: _Toc526005277]Таблица 11.3.1.5. Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах водоснабжения
	№ п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время на устранение, час. мин.

	1
	Отключение ХВС
	4 часа

	2
	Отключение электроснабжения
	2 часа*

	3
	Отключение газоснабжения
	2 часа


*в котельных второй категории, согласно п. 4.8 СП 89.13330.2016, для питания электроприемников 0,4 кВ котлов допускается применение трансформаторных подстанций с одним трансформатором при наличии централизованного резерва и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более суток.
1.4 [bookmark: _Toc168491654][bookmark: _Toc231910569]Расчет потерь теплоносителя на участке тепловой сети при возникновении авариной ситуации
Моделирование аварийных ситуаций на источниках и сетях теплоснабжения на территории Гостицского сельского поселения проводилось в программном комплексе ГИС Zulu при помощи пакета ZuluThermo и инструмента Коммутационные задачи путём симуляции отключения запорных устройств на «аварийных» участках.
В результате моделирования аварийной ситуации в ГИС Zulu производится расчёт объёмов воды, которые возможно придётся сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчёта отображаются на карте в виде тематической раскраски отключённых участков и потребителей и выводятся в отчёт.
1.5 [bookmark: _Toc494275850][bookmark: _Toc168491660][bookmark: _Toc231910570]Организация управления ликвидацией аварий на источниках теплоснабжения и тепловых сетях
Расшифровка аббревиатур, приведённых в разделах по ликвидации чрезвычайных ситуаций:
АДС – аварийно-диспетчерские службы;
АСДНР –аварийно-спасательные и другие неотложные работы;
ГО – гражданская оборона;
ДДС – дежурно-диспетчерские службы;
ЕДДС – Единая дежурная диспетчерская служба;
КЧС и ОПБ – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
ОДС – объединённая диспетчерская служба;
ТП РСЧС – территориальная подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
ЧС – чрезвычайная ситуация.
Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Гостицского сельского поселения, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.
Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:
на межмуниципальном уровне – единая дежурно-диспетчерская служба (далее – ЕДДС) по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий ДДС, АДС организаций, расположенных на территории муниципального образования, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях ЧС.
на муниципальном уровне – ответственный специалист Администрации Сланцевского муниципального района;
на объектовом уровне – ДДС организаций (объектов).
ЕДДС муниципального района в пределах своих полномочий взаимодействует со всеми ДДС экстренных оперативных служб и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Сланцевского муниципального района независимо от форм собственности по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о ЧС природного и техногенного характера, а также происшествиях и АС и совместных действий при угрозе возникновения или возникновении ЧС, происшествий и АС.
Номера телефонных линий экстренной помощи приведены в таблице.
[bookmark: _Toc526005466]11.5.1. Номера телефонных линий экстренной помощи
	Наименование службы
	№ телефона

	Пожарные
	101

	Полиция
	102

	Скорая медицинская помощь
	103

	Единый номер для вызова экстренных служб
	112



ЕДДС муниципального района выполняет следующие основные задачи:
прием вызовов (сообщений) о ЧС, происшествиях и АС;
оповещение и информирование руководства ГО, органов управления, сил и средств на территории Сланцевского муниципального района, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС, происшествий и АС, сил и средств ГО на территории Сланцевского муниципального района, населения и ДДС экстренных оперативных служб и организаций о ЧС, происшествиях и АС, предпринятых мерах и мероприятиях, проводимых в районе ЧС, происшествия и АС, через местную систему оповещения, оповещение населения по сигналам ГО;
организация взаимодействия в установленном порядке в целях оперативного реагирования на ЧС, происшествия и АС с администрацией, органами местного самоуправления и ДДС экстренных оперативных служб Сланцевского муниципального района;
информирование экстренных оперативных служб и организаций, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествия), об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах;
регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений, вызовов от населения, обобщение информации о произошедших ЧС, происшествиях и АС, ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих донесений (докладов) по подчиненности, формирование статистических отчетов по поступившим вызовам;
оповещение и информирование единых дежурно-диспетчерских служб близлежащих муниципальных образований в соответствии с ситуацией по планам взаимодействия при ликвидации ЧС на других объектах и территориях;
оперативное управление силами и средствами РСЧС, расположенными на территории Сланцевского муниципального района, постановка и доведение до них задач по локализации и ликвидации последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и других ЧС, происшествий и АС, принятие необходимых экстренных мер и решений (в пределах, установленных вышестоящими органами, полномочий);
мониторинг перевозок детей школьными автобусами в целях координации действий служб экстренного реагирования и осуществления оперативного межведомственного информационного взаимодействия при возникновении инцидента (аварии) с участием школьных автобусов для оказания помощи пострадавшим на территории Сланцевского муниципального района (в случае поступления соответствующей информации).
1.6 [bookmark: _Toc168491661][bookmark: _Toc231910571]Силы и средства для ликвидации аварий на источниках теплоснабжения и тепловых сетях
Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий
Для ликвидации аварий создаются и используются:
в режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ должно осуществляться дежурство специалистами, в том числе операторами котельных.
должны быть созданы резервы финансовых и материальных ресурсов администрации Сланцевского муниципального района;
должны быть созданы резервы финансовых материальных ресурсов организации, осуществляющей эксплуатацию оборудования и сетей теплоснабжения.
Объёмы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.
В таблицах представлен порядок ограничений, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории Сланцевского муниципального района.
1.7 [bookmark: _Toc422308195][bookmark: _Toc494275852][bookmark: _Toc168491662][bookmark: _Toc231910572]Порядок действий по ликвидации аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях
В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.
Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на теплогенерирующих объектах (далее – ТГО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТГО (ТС).
Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.
Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.
К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТГО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.
О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах, руководитель работ информирует ЕДДС Сланцевского муниципального района не позднее 20 мин. с момента происшествия ЧС, администрацию Сланцевского муниципального района.
О сложившейся обстановке население информируется через местную систему оповещения и информирования, а также посредством размещения информации на официальном сайте администрации Сланцевского муниципального района.
В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе администрации Сланцевского муниципального района, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности на территории Гостицского сельского поселения.
Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций на территории Гостицского сельского поселения

Таблица 11.11.1. План мероприятий при возникновении аварий
	№ п/п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель

	При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

	1
	При поступлении информации (сигнала) в ДДС, АДС организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения:
определение объёма последствий аварийной ситуации (количество населённых пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения);
принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования;
организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам;
организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них;
принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения.
	Немедленно
	ЕДДС Сланцевского муниципального района

Администрация Сланцевского муниципального района

	2
	Усиление ДДС, АДС (при необходимости)
	Ч+ 01 ч. 30 мин.
	ЕДДС Сланцевского муниципального района

Администрация Сланцевского муниципального района

	3
	Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения;
подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток;
обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы.
	Ч+ (0 ч. 30 мин. –
01 ч. 00 мин.)
	ЕДДС Сланцевского муниципального района

Администрация Сланцевского муниципального района

	4
	При поступлении сигнала в Администрацию Сланцевского муниципального района об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:
доведение информации до ОДС ЕДДС;


оповещение и сбор КЧС и ОПБ и обеспечению пожарной безопасности (по решению председателя КЧС и ОПБ при критически низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей)
	

Немедленно, но не позднее 20 мин.


Ч + 1 ч. 30 мин.







	Ответственный специалист Администрации Сланцевского муниципального района,
Глава администрации Сланцевского муниципального района

	5
	Проведение расчётов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрацию Сланцевского муниципального района
	Ч + 2 ч. 00 мин.
	ЕДДС Сланцевского муниципального района

Администрация Сланцевского муниципального района

	6
	Проведение заседания КЧС и ОПБ Сланцевского муниципального района и подготовка распоряжения председателя КЧС и ОПБ Сланцевского муниципального района «О переводе звена ТП РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ Сланцевского муниципального района при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей)
	Ч+ (1 ч. 30 мин-
2 ч. 30 мин).
	Председатель КЧС и ОПБ Сланцевского муниципального района;
Оперативный штаб КЧС и ОПБ Сланцевского муниципального района

	7
	Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ Сланцевского муниципального района
	Ч+2 ч. 30 мин.
	Глава администрации Сланцевского муниципального района

	8
	Уточнение (при необходимости): пунктов приёма эвакуируемого населения;
планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации.
Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения, эвакуируемых
	Ч + 2 ч. 30 мин.
	Эвакоприёмная комиссия Сланцевского муниципального района

	9
	Принятие и подготовка решения КЧС и ОПБ Сланцевского муниципального района звена ТП РСЧС в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению Главы администрации Сланцевского муниципального района).
Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению АСДНР (при необходимости)
	Ч+2 ч.30 мин.
	Председатель КЧС и ОПБ Сланцевского муниципального района;
Оперативный штаб КЧС и ОПБ Сланцевского муниципального района

	10
	Выезд оперативной группы Сланцевского муниципального района в населённый пункт, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для её ликвидации (по решению Главы администрации Сланцевского муниципального района). Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС.
	Ч+ (2 ч. 00 мин - 
-3 ч. 00 мин).
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Сланцевского муниципального района

	11
	Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава Сланцевского муниципального района (по решению Главы администрации Сланцевского муниципального района).
	Ч+3 ч. 00 мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Сланцевского муниципального района

	12
	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
	Ч+3 ч. 00 мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Сланцевского муниципального района

	13
	Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости).
	Ч+3 ч. 00 мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Сланцевского муниципального района

	14
	Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения Сланцевского муниципального района
	Ч+3 ч. 00 мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Сланцевского муниципального района

	15
	Организация сбора и обобщения информации:
о ходе развития аварии и проведения работ по её ликвидации;
о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения Сланцевского муниципального района;
о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива;
доведение информации до ОДС ЕДДС.
	Через каждые
1 час (в течение первых суток)
2 часа
(в послед. сутки).
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Сланцевского муниципального района

	16
	Организация контроля над устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения Гостицского сельского поселения
	В ходе ликвидации аварии.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Сланцевского муниципального района

	17
	Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии.
	Ч+3 ч 00 мин.
	МВД Сланцевского муниципального района

	18
	Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
	По решению председателя КЧС и ОПБ Сланцевского муниципального района
	ЕДДС Сланцевского муниципального района

Администрация Сланцевского муниципального района

	По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации)

	1
	Принятие и подготовка решения КЧС и ОПБ Сланцевского муниципального района о переводе звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
	Ч+24 ч. 00 мин
	Председатель КЧС и ОПБ Сланцевского муниципального района;
Оперативный штаб КЧС и ОПБ Сланцевского муниципального района

	2
	Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС.
Приведение в готовность НАСФ. Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС.
	По решению председателя КЧС и ОПБ Сланцевского муниципального района
	ЕДДС Сланцевского муниципального района

Администрация Сланцевского муниципального района

	3
	Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга.
Доведение информации до ОДС ЕДДС.
	Через каждые 2 часа.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Сланцевского муниципального района

	4
	Подготовка проекта распоряжения о переводе звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
	При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения.
	Секретарь КЧС и ОПБ Сланцевского муниципального района

	5
	Доведение распоряжения председателя КЧС и ОПБ о переводе звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
	По завершении работ по ликвидации ЧС.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Сланцевского муниципального района

	6
	Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС.
	В течение месяца после ликвидации ЧС
	Председатель КЧС и ОПБ Сланцевского муниципального района



[bookmark: _Toc168491663]Взаимодействие между органами и организациями при ликвидации аварий, инцидентов
[bookmark: _Toc168491664]Общие положения
Механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории Гостицского сельского поселения определяет взаимодействие оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии по вопросам теплоснабжения.
Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплопотребления, поддержание заданных режимов теплоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых сетях и системах теплопотребления.
Все теплоснабжающие, теплосетевые организации, обеспечивающие теплоснабжение потребителей, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы. В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.
Общую координацию действий оперативно-диспетчерских служб по эксплуатации локальной системы теплоснабжения осуществляет теплоснабжающая организация, по локализации и ликвидации аварийной ситуации - оперативно диспетчерская служба или администрация той организации, в границах эксплуатационной ответственности которой возникла аварийная ситуация.
Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителями соответствующих организаций. Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждаются главным инженером организации.
Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий на источниках энергоснабжения, сетях и системах энергопотребления
При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энергоснабжения потребителей диспетчер соответствующей организации принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций. При необходимости диспетчер организует оповещение заместителя главы Администрации Сланцевского муниципального района, ответственного за жизнеобеспечение Гостицского сельского поселения.
О возникновении аварийной ситуации, принятом решении по ее локализации и ликвидации диспетчер немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству организации, диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу своего оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам потребителей.
Также о возникновении аварийной ситуации и времени на восстановление теплоснабжения потребителей в обязательном порядке информируется ЕДДС Сланцевского муниципального района.
Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается теплоснабжающей (теплосетевой) организацией по согласованию с администрацией Сланцевского муниципального района – по квартальным отключениям.
Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии абонентов принимается руководством теплоснабжающих, теплосетевых организаций Гостицского сельского поселения и ЕДДС Сланцевского муниципального района.
Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы.
Отключение систем горячего водоснабжения и отопления, последующее заполнение и включение в работу производится силами оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб владельцев зданий в соответствии с инструкцией, согласованной с энергоснабжающей организацией.
В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, городских коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники смен теплоисточников) теплоснабжающих и теплосетевых организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением ЕДДС Сланцевского муниципального района (в случае необходимости) перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного тепломеханического оборудования или участков тепловых сетей.
Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:
вызвать при необходимости через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;
организовать выполнение работ на подземных коммуникациях и обеспечивать безопасные условия производства работ;
информировать по завершении аварийно-восстановительных работ (или какого-либо этапа) соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.
Организации и предприятия всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, обязаны направить своих представителей по вызову диспетчера теплоснабжающей для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в течение 2 часов в любое время суток.
[bookmark: _Toc168491665]Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при эксплуатации систем энергоснабжения
Ежедневно после приема смены, а также при необходимости в течение всей смены диспетчеры (начальники смены) теплоснабжающих и теплосетевых организаций осуществляют передачу диспетчеру ЕДДС Сланцевского муниципального района оперативной информации: о режимах работы теплоисточников и тепловых сетей; о корректировке режимов работы энергообъектов по фактической температуре и ветровому воздействию, об аварийных ситуациях на вышеперечисленных объектах, влияющих на нормальный режим работы системы теплоснабжения.
Администрация Сланцевского муниципального района и ЕДДС Сланцевского муниципального района осуществляют контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями утвержденных режимов работы систем теплоснабжения.
Для подтверждения планового отключения (изменения параметров теплоносителя) потребителей диспетчерские службы теплоснабжающих и теплосетевых организаций информируют администрацию Сланцевского муниципального района, ЕДДС Сланцевского муниципального района и потребителей за пять дней до намеченных работ.
Планируемый вывод в ремонт оборудования, находящегося на балансе потребителей, производится с обязательным информированием ЕДДС Сланцевского муниципального района за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии - немедленно.
При проведении плановых ремонтных работ на водозаборных сооружениях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи холодной воды на теплоисточники на территории Гостицского сельского поселения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные водозаборные сооружения, должен за 10 дней сообщить диспетчеру соответствующей энергоснабжающей организации, администрации Сланцевского муниципального района и ЕДДС Сланцевского муниципального района об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.
При авариях, повлекших за собой длительное прекращение подачи холодной воды на источники тепловой энергии на территории Гостицского сельского поселения, диспетчер теплоснабжающей организации вводит ограничение горячего водоснабжения потребителей вплоть до полного его прекращения.
При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ на электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, должен сообщать, соответственно, за 10 дней или немедленно диспетчеру соответствующей теплоснабжающей или теплосетевой организации и ЕДДС Сланцевского муниципального района об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.
В случаях понижения температуры наружного воздуха до значений, при которых на теплоисточниках системы теплоснабжения не хватает теплогенерирующих мощностей, диспетчер теплоснабжающей организации по согласованию с администрацией Сланцевского муниципального района вводит ограничение отпуска тепловой энергии потребителям, одновременно извещая об этом ЕДДС Сланцевского муниципального района.
Включение новых объектов производится только по разрешению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и теплоснабжающей организации с одновременным извещением ЕДДС Сланцевского муниципального района.
Включение объектов, которые выводились в ремонт по заявке потребителей, производится по разрешению персонала теплоснабжающих и теплосетевых организаций по просьбе ответственного лица потребителя, указанного в заявке. После окончания работ по заявкам оперативные руководители вышеуказанных предприятий и организаций сообщают ЕДДС Сланцевского муниципального района время начала включения.
Порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории Гостицского сельского поселения
Общие положения
Ограничение и прекращение подачи тепловой энергии потребителям может вводиться в следующих случаях:
неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем обязательств по оплате тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, в том числе обязательств по их предварительной оплате, если такое условие предусмотрено договором, а также нарушение условий договора о количестве, качестве и значениях термодинамических параметров возвращаемого теплоносителя и (или) нарушения режима потребления тепловой энергии, существенно влияющих на теплоснабжение других потребителей в данной системе теплоснабжения, а также в случае несоблюдения установленных техническими регламентами обязательных требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок;
прекращение обязательств сторон по договору теплоснабжения;
выявление фактов бездоговорного потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя;
возникновение (угроза возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения;
наличие обращения потребителя о введении ограничения;
иные случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором теплоснабжения.
Ограничение режима потребления тепловой энергии может быть полным или частичным.
Полное ограничение режима потребления влечет за собой прекращение подачи тепловой энергии, теплоносителя потребителю путем осуществления переключений на тепловых сетях. При отсутствии такой возможности прекращение подачи тепловой энергии осуществляется путем отсоединения теплопотребляющих установок потребителя от тепловой сети. Возобновление режима потребления после введения полного ограничения режима потребления осуществляется за счет потребителя на основании расчета затрат теплоснабжающей организацией, но не может рассматриваться как новое подключение и не требует заключения нового договора о подключении к системе теплоснабжения, за исключением случаев введения ограничения режима потребления в результате самовольного подключения теплопотребляющих установок к тепловым сетям.
Частичное ограничение режима потребления влечет за собой снижение объема или температуры теплоносителя, подаваемого потребителю, по сравнению с объемом или температурой, определенными в договоре теплоснабжения, или фактической потребностью (для граждан-потребителей) либо прекращение подачи тепловой энергии или теплоносителя потребителю в определенные периоды в течение суток, недели или месяца. Поставщик освобождается от обязанности поставить объем тепловой энергии, недопоставленный в период ограничения режима потребления, введенного в случае нарушения потребителем своих обязательств, после возобновления (восстановления до прежнего уровня) подачи тепловой энергии.
При невыполнении потребителем действий по самостоятельному ограничению режима потребления и отсутствии технической возможности введения частичного ограничения силами теплоснабжающей или теплосетевой организации потребитель обязан обеспечить доступ к принадлежащим ему теплопотребляющим установкам уполномоченных представителей теплоснабжающей или теплосетевой организации для осуществления действий по ограничению режима потребления.
Если потребитель отказал в доступе к принадлежащим ему теплопотребляющим установкам, теплоснабжающая (теплосетевая) организация составляет соответствующий акт. В акте об отказе в доступе к теплопотребляющим установкам потребителя указываются дата и время его составления, основания введения ограничения, причины отказа в доступе, указанные потребителем, фамилия, инициалы и должность лиц, подписывающих акт. Акт составляется в день, когда теплоснабжающая (теплосетевая) организация получила отказ в доступе к теплопотребляющим установкам потребителя, и подписывается уполномоченными представителями потребителя и теплоснабжающей (теплосетевой) организации. В случае отказа потребителя от подписания указанного акта теплоснабжающая (теплосетевая) организация отражает данный факт в акте. Указанный акт составляется в присутствии 2 любых незаинтересованных лиц, которые подтверждают своими подписями факт отказа потребителя подписать акт.
В случае невыполнения потребителем действий по самостоятельному частичному или полному ограничению режима потребления теплоснабжающая (теплосетевая) организация вправе осуществить полное ограничение режима потребления.
В отношении социально значимых категорий потребителей применяется специальный порядок введения ограничения режима потребления. В отношении таких потребителей в обязательном порядке в договоре теплоснабжения определяются режимы введения ограничений.
К социально значимым категориям потребителей (объектам потребителей) относятся:
органы государственной власти;
медицинские учреждения;
учебные заведения начального и среднего образования;
учреждения социального обеспечения;
воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы охраны Российской Федерации;
животноводческие и птицеводческие хозяйства, теплицы;
В отношении граждан-потребителей, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом и заключивших договор с ресурсоснабжающими организациями, порядок ограничения и прекращения подачи тепловой энергии устанавливается в соответствии с жилищным законодательством.
Специальный порядок ограничения (прекращения) теплоснабжения социально значимых категорий потребителей применяется в отношении тех объектов потребителей, которые используются для непосредственного выполнения социально значимых функций.
Ограничение режима потребления социально значимых категорий потребителей применяется в следующем порядке:
теплоснабжающая организация направляет потребителю уведомление о возможном ограничении режима потребления в случае непогашения (неоплаты) образовавшейся у него задолженности по оплате тепловой энергии в определенный в уведомлении срок. В указанный срок такой потребитель обязан погасить (оплатить) имеющуюся задолженность или принять меры к безаварийному прекращению технологического процесса при условии обеспечения им безопасности людей и сохранности оборудования в связи с введением ограничения режима потребления до момента погашения образовавшейся задолженности.
Порядок ограничения, прекращения подачи
тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения)
аварийных ситуаций в системе теплоснабжения
В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускается полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер. В таком случае аварийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности.
Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийного ограничения.
Необходимость введения аварийных ограничений может возникнуть в следующих случаях:
понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток;
возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии;
возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период;
нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения;
нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающих насосов на тепловой сети;
повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование.
Размер ограничиваемой нагрузки потребителей по расходу сетевой воды или пара определяется исходя из конкретных нарушений, происшедших на источниках тепловой энергии или в тепловых сетях, к которым подключены потребители.
Размер ограничиваемой нагрузки потребителей устанавливается теплоснабжающей организацией по согласованию с администрацией Сланцевского муниципального района.
Графики ограничений потребителей должны разрабатываться на 1 год с начала отопительного периода. Перечень потребителей, не подлежащих включению в указанные графики, составляется по согласованию с органами местного самоуправления.
Размеры ограничиваемых нагрузок, включенные в график ограничений, вносятся в договор теплоснабжения.
Разногласия между теплоснабжающей организацией и потребителем в части размеров и очередности ограничений, включаемых в график, рассматриваются администрацией Сланцевского муниципального района.
Графики ограничений потребителей в случае угрозы возникновения аварийной ситуации вводятся в действие единой теплоснабжающей организацией по решению администрации Сланцевского муниципального района.
Об ограничениях теплоснабжения теплоснабжающая организация сообщает потребителям:
при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепловой энергии - за 10 часов до начала ограничений;
при дефиците топлива - не более чем за 24 часа до начала ограничений.
При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в течение 1 часа оповещением потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности отключения.
На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения потребитель при наличии технической возможности может принять решение о сливе воды из теплопотребляющих установок по согласованию с теплоснабжающей организацией.
Теплоснабжающая организация обязана обеспечить оперативный контроль за выполнением потребителями распоряжений о введении графиков и размерах ограничения потребления тепловой энергии.
Теплоснабжающие и теплосетевые организации обязаны информировать о введенных аварийных ограничениях и прекращении теплоснабжения соответствующие органы местного самоуправления и органы государственного энергетического надзора в течение 1 суток со дня их введения.
Общие требования к составлению графиков
ограничения аварийного отключения
потребителей тепловой энергии и мощности
Графики ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности разрабатываются ежегодно теплоснабжающими предприятиями и действуют на период с 1 октября текущего года до 1 октября следующего года.
Разработанные графики утверждаются в органе местного самоуправления и доводятся письменно до сведения потребителей не позднее 1 сентября.
При определении величины и очередности ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности должны учитываться государственное, хозяйственное, социальное значения и технологически особенности производства потребителя с тем, чтобы ущерб от введения графиков был минимальным.
Должны учитываться также особенности схемы теплоснабжения потребителей и возможность обеспечения эффективного контроля за выполнением ограничения и аварийных отключений потребителей тепловой энергии и мощности.
В графики ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности не включаются:
производства, отключение теплоснабжения которых может привести к выделению взрывоопасных продуктов и смесей;
детские дошкольные учреждения (ясли, сады) и детские внешкольные учреждения для детей и подростков, школы дополнительного образования;
больницы и поликлиники всех профилей;
Совместно с потребителями, включенными в графики ограничения и аварийного отключения тепловой энергии и мощности, составляются двусторонние акты аварийной и технологической брони теплоснабжения \. Нагрузка аварийной и технологической брони определяется раздельно.
Технологическая бронь теплоснабжения
Минимальная потребляемая тепловая мощность, необходимая предприятию для завершения технологического процесса производства с продолжительностью времени в часах, по истечении которого может быть произведено снижение нагрузки до аварийной брони или отключение соответствующих тепловых установок.
Аварийная бронь теплоснабжения
Минимальная потребляемая тепловая мощность или расход тепловой энергии, обеспечивающий жизнь людей, сохранность оборудования, технологического сырья, продукции и средств пожарной безопасности.
При составлении (пересмотре) актов аварийной и технологической брони потребитель обязан представить в орган местного самоуправления перечень непрерывных технологических процессов с указанием минимального времени для их завершения без порчи продукции и оборудования, режимные карты на циклические технологические процессы; паспортные данные и эксплуатационные инструкции (завода-изготовителя и местные) на оборудование, подтверждающие недопустимость внезапного прекращения подачи тепловой энергии, необходимую потребляемую тепловую мощность и фактические схемы внутреннего теплоснабжения.
При изменении величин аварийной и технологической брони теплоснабжения у потребителей, вызванных изменением объема производства, технологического процесса или схемой теплоснабжения пересмотр актов производится по заявке потребителей в течение месяца со дня поступления заявки. В течение этого месяца, при введении ограничений и отключений потребителей, теплоснабжение осуществляется в соответствии с ранее составленными актами технологической и аварийной брони, а введение ограничений - по ранее разработанным графикам.
При изменении величин аварийной и технологической брони вносится изменение в графики и письменно сообщает потребителю и руководству котельных в 10-дневный срок.
При письменном отказе потребителя от составления акта аварийной и технологической брони теплоснабжения, в месячный срок включаются тепловые установки потребителя в графики ограничения и аварийного отключения тепловой энергии и мощности в соответствии с действующими нормативными документами и настоящим Положением, с письменным уведомлением потребителя в 10-дневный срок.
Ответственность за последствия ограничения потребления и отключения тепловой энергии и мощности в этом случае несет потребитель.
В примечании к графикам ограничений и аварийных отключений указывается перечень потребителей, не подлежащих ограничениям и отключениям.
Порядок ввода графиков ограничения
потребителей тепловой энергии и мощности
Графики ограничения потребителей тепловой энергии по согласованию с органом местного самоуправления вводятся через диспетчерские службы. Диспетчер доводит задание дежурным котельных и тепловых сетей с указанием величины, времени начала и окончания ограничений.
Дежурный котельной и тепловых сетей телефонограммой извещает потребителя (руководителя предприятия) о введении графиков не позднее 12 часов до начала их реализации, с указанием величины, времени начала и окончания ограничений. Об ограничениях по отпуску тепла абонентам письменно сообщается:
- при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепла - за 10 часов до начала ограничений;
- при дефиците топлива - за 24 часа до начала ограничений.
При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в течение одного часа оповещением абонентов о причинах и предполагаемой продолжительности отключения. 
Порядок действий по ограничению отпуска тепловой энергии и теплоносителей установлен Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 26.02.2025) «О теплоснабжении» Статьей 22. Порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя потребителям в случае ненадлежащего исполнения ими договора теплоснабжения, а также при выявлении бездоговорного потребления тепловой энергии.
Порядок ввода графиков аварийного ограничения и
отключения потребителей тепловой мощности
В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускается полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер. 
Необходимость ограничения и отключения абонентов для локализации аварийных ситуаций и предотвращения их развития, недопущения длительного и глубокого нарушения режимов систем теплоснабжения может возникнуть в случаях:
понижения температуры наружного воздуха ниже расчетных значений на срок более 2 - 3 суток;
непредвиденного возникновения недостатка топлива на источниках тепловой энергии;
возникновения недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепла (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего длительного восстановления;
нарушения или угрозы нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращения подачи воды на источник тепла от системы водоснабжения;
нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепла и подкачивающих насосов на тепловой сети;
повреждений тепловой сети, требующих полного или частичного отключения нерезервируемых магистральных и распределительных трубопроводов.
При внезапно возникшей аварийной ситуации на котельных или тепловых сетях потребители тепловой энергии отключаются немедленно, с последующим извещением потребителя о причинах отключения в течение 2 часов.
В случае выхода из строя на длительное время (аварии) основного оборудования котельной, участков тепловых сетей заменяется график отключения потребителей тепловой энергии графиком ограничения на ту же величину.
О факте и причинах введения ограничений и отключений потребителей, о величине недоотпуска тепловой энергии, об авариях у потребителей, если таковые произошли в период введения графиков, дежурный ЕДДС муниципального района докладывает не позднее 12.00 часов следующих суток.
На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения абонент принимает решение о сливе воды из теплопотребляющих систем по согласованию с теплоснабжающей организацией.
Обязанности, права и ответственность теплоснабжающих организаций
Теплоснабжающие организации обязаны довести до потребителей задания на ограничения тепловой энергии и мощности и время действия ограничений. Контроль за выполнением потребителями графиков ограничений и аварийных отключений осуществляет теплоснабжающие организации.
Теплоснабжающие организации обязаны в назначенные сроки сообщить о заданных объемах и обеспечить выполнение распоряжений о введении графиков ограничений и аварийных отключений потребителей тепловой энергии и мощности и несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством, за быстроту и точность выполнения распоряжений по введению в действие графиков ограничений и аварийных отключений потребителей.
Руководители теплоснабжающих организаций несут ответственность за обоснованность введения графиков ограничений и отключений потребителей тепловой энергии, величину и сроки введения ограничений.
При необоснованном введении графиков ограничений или отключений потребителей тепловой энергии теплоснабжающие организации несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.
Обязанности, права и ответственность
потребителей тепловой энергии
Потребители (руководители предприятий, объединений, организаций и учреждений всех форм собственности) несут ответственность за безусловное выполнение графиков аварийных ограничений и отключений тепловой энергии и мощности, а также за последствия, связанные с их невыполнением.
Потребитель обязан:
Обеспечить прием от теплоснабжающих организаций сообщений о введении графиков ограничения или аварийного отключения тепловой энергии и мощности независимо от времени суток.
Обеспечить безотлагательное выполнение законных требований при введении графиков ограничения или аварийного отключения тепловой энергии и мощности.
Беспрепятственно допускать в любое время суток представителей теплоснабжающих организаций ко всем тепловым установкам и тепловым пунктам для контроля за выполнением заданных величин ограничения и отключения потребления тепловой энергии и мощности.
Обеспечить, в соответствии с двусторонним актом, схему теплоснабжения с выделением нагрузок аварийной и технологической брони.
Потребитель имеет право письменно обратиться в теплоснабжающие организации с заявлением о необоснованности введения графиков ограничения в части величины и времени ограничения.




[bookmark: _Toc9154928][bookmark: _Toc84971074][bookmark: _Toc231910573]ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ
1. [bookmark: _Toc9154929][bookmark: _Toc84971075][bookmark: _Toc231910574]Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
Схемой теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

Таблица 12.1.1 - Расчет капитальных вложений на строительство, реконструкцию и модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей, тыс.руб (1 Вариант)
	[bookmark: _Hlk195966527]Описание мероприятий
	2025-2027 годы
	2028-2036 годы
	ИТОГО

	Техническое перевооружение в части модернизации насосного оборудования котельной
	5257,78
	
	5257,78

	Техническое перевооружение котельной в части устройства резервной линии редуцирования газа
	1758,41
	
	1758,41

	Создание склада хранения трубной продукции и склада контейнерного типа
	2516,37
	
	2516,37

	Итого
	9532,56
	0
	9532,56

	Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям
	*ПСД
	*ПСД
	*ПСД

	Строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям
	*ПСД
	*ПСД
	*ПСД

	Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа
	*ПСД
	*ПСД
	*ПСД

	Итого
	0
	0
	0

	Итого
	9532,56
	0
	9532,56



*Все мероприятия предложены посредством предварительного анализа. Окончательные мероприятия и цены будут выявлены на этапе проектирования.
*ПСД – стоимость мероприятий будет выявлена после разработки проектно-сметной документации
Таблица 12.1.2 - Расчет капитальных вложений на строительство, реконструкцию и модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей, тыс.руб (2 Вариант)
	[bookmark: _Hlk196075409]Описание мероприятий
	2025-2027 годы
	2028-2036 годы
	ИТОГО

	Строительство резервных трубопроводных связей между смежными трубопроводами, в целях повышения надежности централизованного теплоснабжения.
	2800
	2800
	5600

	Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям
	*ПСД
	*ПСД
	*ПСД

	Строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям
	*ПСД
	*ПСД
	*ПСД

	Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа
	*ПСД
	*ПСД
	*ПСД

	Итого
	2800
	2800
	5600


*Все мероприятия предложены посредством предварительного анализа. Окончательные мероприятия и цены будут выявлены на этапе проектирования.
*ПСД – стоимость мероприятий будет выявлена после разработки проектно-сметной документации
[bookmark: _Hlk196080301]Таблица 12.1.3 - Мероприятия, включенные в проект корректировки инвестиционной программы
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Год окончания реализации (корректировка)
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС

	
	
	
	Плановые расходы (по утвержденной ИП)
	Плановые расходы (корректировка)
	Профинансировано к 2025 году
	
	
	Остаток финансирования

	
	
	
	Всего:
	в том числе:
	Всего:
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	
	ПИР
	СМР
	
	2025 (корректировка)
	2026 (корректировка)
	

	1
	2
	9
	10.1
	10.2
	10.3
	10.1
	10.2
	10.3
	10.4
	10.7
	10.8
	10.9

	3.2.4
	Техническое перевооружение котельной в части устройства резервной линии редуцирования газа
	2025
	1 885,21
	230,39
	1 654,82
	1 787,07
	230,39
	1 556,68
	230,39
	1 556,68
	0,00
	0,00

	3.2.5
	Техническое перевооружение котельной в части устройства системы автоматического запуска резервного источника электроэнергии
	-
	1 213,20
	42,81
	1 170,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.59
	Техническое перевооружение котельной в части замены узла учета газа
	2025
	848,68
	151,98
	696,71
	1 100,63
	130,70
	969,93
	130,70
	969,93
	0,00
	0,00

	4.1.32
	Реконструкция системы контроля загазованности
	-
	1 171,00
	404,00
	767,00
	1 171,00
	404,00
	767,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 171,00

	6.48
	Создание комплексной системы защиты информации (КСЗИ)
	2028
	3 933,60
	152,37
	3 781,23
	3 927,11
	145,89
	3 781,23
	90,77
	0,00
	55,12
	3 781,23


	
Таблица 12.1.4 - Перечень запланированных на 2027 год мероприятий на источниках теплоснабжения мощностью менее 50 Гкал/час не в целях подключения перспективных потребителей и обеспечения перспективных тепловых нагрузок"
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источник
	Количество, шт.
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Итого расходы (тыс. руб. без НДС)
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Создание склада хранения трубной продукции
	Газовая котельная БМК-7,3, Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Гостицкое сельское поселение, д. Гостицы, д. 1в (котельная, помещение)
	1
	2027
	2027
	2 516,37
	0,00
	2 516,37
	0,00

	2
	Создание комплексной системы защиты информации (КСЗИ)
	Газовая котельная БМК-7,3, Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Гостицкое сельское поселение, д. Гостицы, д. 1в (котельная, помещение)
	1
	2023
	2028
	3 933,60
	55,12
	630,20
	3 151,02

	3
	Выполнение проектно-изыскательских работ, разработка проектной и сметной документации на строительно-монтажные работы по оборудованию комплексом инженерно-технических средств охраны объекта топливно-энергетического комплекса ООО «Петербургтеплоэнерго», расположенного по адресу ЛО, Сланцевский муниципальный район, Гостицкое сельское поселение, д. Гостицы, д. 1в.
	Газовая котельная БМК-7,3, Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Гостицкое сельское поселение, д. Гостицы, д. 1в (котельная, помещение)
	1
	2027
	2028
	8 500,00
	0,00
	1 500,00
	7 000,00

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	14 949,97
	55,12
	4 646,58
	10 151,02



2. [bookmark: _Toc9154930][bookmark: _Toc84971076][bookmark: _Toc231910575]Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
По данным администрации единственным источником инвестиций являются бюджетные средства.
3. [bookmark: _Toc9154931][bookmark: _Toc84971077][bookmark: _Toc231910576]Расчеты экономической эффективности инвестиций
Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.
Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.
В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.
Собственные средства энергоснабжающих предприятий
Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.
Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.
Бюджетное финансирование
Федеральный бюджет. Возможность финансирования мероприятий Программы из средств Федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном уровне при принятии соответствующих федеральных целевых программ.
Согласно опубликованному проекту, целью Программы является повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов и эффективности деятельности организаций коммунального хозяйства при обеспечении доступности коммунальных услуг для населения.
В результате реализации программы по модернизации котельной и тепловых сетей потребители будут обеспечены качественными услугами теплоснабжения.
Показателями производственной эффективности в рамках разработки схемы теплоснабжения являются снижение объемов потерь тепловой энергии, экономия материальных и трудовых ресурсов, усовершенствование технологии, улучшение качества предоставляемых услуг, внедрение современных технологий.
Для уточнения капитальных затрат на строительство, реконструкцию тепловых сетей требуется выполнение дальнейших проектных и сметных работ.
Стоимость мероприятий по техническому перевооружению котельной, приобретению и установке оборудования, приобретению и установке приборов учёта выработки и отпуска тепловой энергии в сеть принята в соответствии со средней стоимостью оборудования и работ по наладке и установке в данном регионе.
4. [bookmark: _Toc9154932][bookmark: _Toc84971078][bookmark: _Toc231910577]Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения
Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития теплоснабжения должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).
В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала, за счет заемных средств и за счет инвестиционной надбавки к тарифу. При этом возмещение средств, затраченных на реализацию проекта, осуществляется за счёт экономии от энергосберегающих мероприятий (например, увеличение КПД котлоагрегатов, уменьшение тепловых потерь при реконструкции тепловых сетей, и т.д.) и надбавки к тарифу в соответствии со сценариями.
Предлагается рассмотреть 8 сценариев по финансированию мероприятий:
Полный объем финансовых затрат покрывается за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.
1. 20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.
2. 60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.
3. 100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.
4. Полный объем финансовых затрат покрывается за счет заемного капитала.
5. 20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.
6. 60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.
7. 100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.
На основании этих данных рассчитываются показатели эффективности инвестиционного проекта:
Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период;
Индекс рентабельности инвестиций PI;
Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности.
Источники финансирования определены. В условиях недостатка собственных средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем теплоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет денежных средств потребителей.
Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.
Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружения источника, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.
Увеличение тарифа на тепловую энергию в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа на тепловую энергию. При этом необходимость инвестиций обусловлено необходимостью обеспечения качественного и надежного теплоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.
Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает установления инвестиционной надбавки к тарифу, может быть рекомендован для теплоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта.
Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение предприятия и не может быть осуществлено полностью за счет собственного капитала.
Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.
Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала является эффект финансового рычага.
Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств.
Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.
Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.
По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.
Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала.
Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.
Однако нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов для реализации подобных проектов необходимое обеспечение – минимум 125% суммы займа, гарантия (например, муниципальная) или залог оборудования.
Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу
[bookmark: _Toc9154933][bookmark: _Toc84971079][bookmark: _Toc231910578]ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
1. [bookmark: _Toc9154934][bookmark: _Toc84971080][bookmark: _Toc231910579]Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений за прошедший год на тепловых сетях не зафиксировано.
2. [bookmark: _Toc9154935][bookmark: _Toc84971081][bookmark: _Toc231910580]Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии за прошедший год не зафиксировано.
3. [bookmark: _Toc9154936][bookmark: _Toc84971082][bookmark: _Toc231910581]Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии равен:
[bookmark: _Hlk197894145]Таблица 13.3.1 - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии по данным 
	Наименование котельной
	Объем производства тепловой энергии в год, Гкал
	Основное топливо
	Годовой расход основного топлива, т.у.т.
	Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./ккал

	2025 год

	Котельная д. Гостицы
	6284,29
	Природный газ
	967,00
	155,16

	2026 год

	Котельная д. Гостицы
	6284,29
	Природный газ
	967,00
	155,16

	2027-2029 год

	Котельная д. Гостицы
	6294,49
	Природный газ
	968,57
	155,16

	2030-2036 годы

	Котельная д. Гостицы
	6294,49
	Природный газ
	968,57
	155,16


4. [bookmark: _Toc9154937][bookmark: _Toc84971083][bookmark: _Toc231910582]Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Таблица 13.4.1 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	[bookmark: _Hlk197454502]Наименование источника
	Материальная Характеристика тепловой сети, м2
	Технологические потери тепловой энергии, Гкал/ч
	Технологические потери теплоносителя, м3
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Отношение величины технологических потерь т теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

	Котельная д. Гостицы
	284,015
	1,30
	713,46
	0,00458
	548,73


[bookmark: _Hlk181724051]Таблица 13.4.2 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Наименование Котельной
	Материальная характеристика, м2
	Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал/год
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2

	Котельная д. Гостицы
	284,01
	1055,60
	3,72


5. [bookmark: _Toc9154938][bookmark: _Toc84971084][bookmark: _Toc231910583]Коэффициент использования установленной тепловой мощности
[bookmark: _Hlk197894187]КИУТМ - коэффициент использования установленной тепловой мощности.
Численно равняется отношению фактической выработки тепловой энергии за определённый период к теоретической выработке при работе без остановок на установленной тепловой мощности.
Таблица 13.5.1 - Коэффициент перспективного использования установленной тепловой мощности 
	Источник централизованного теплоснабжения
	Адрес источника
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Объем производства тепловой энергии в год, Гкал
	Теоретическая выработка при работе без остановок на установленной тепловой мощности, Гкал
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности

	Котельная д. Гостицы
	д. Гостицы, д. 1в
	6,278
	6284,29
	29983,73
	20,96%


6. [bookmark: _Toc9154939][bookmark: _Toc84971085][bookmark: _Toc231910584]Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
Таблица 13.6.1 - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	Наименование Котельной
	Материальная характеристика, м2
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч

	Котельная д. Гостицы
	284,0
	2,916
	97,41



7. [bookmark: _Toc9154940][bookmark: _Toc84971086][bookmark: _Toc231910585]Количество Тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах сельского поселения)
Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории Гостицкого сельского поселения не осуществляется.
8. [bookmark: _Toc9154941][bookmark: _Toc84971087][bookmark: _Toc231910586]Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории Гостицкого сельского поселения не осуществляется.
9. [bookmark: _Toc9154942][bookmark: _Toc84971088][bookmark: _Toc231910587]Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории Гостицкого сельского поселения не осуществляется.
10. [bookmark: _Toc9154943][bookmark: _Toc84971089][bookmark: _Toc231910588]Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
В муниципальном образовании Гостицкое сельское поселение есть объекты, подключенные к центральному теплоснабжению снабженные приборами учета.
Таблица 13.10.1 - Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям
	Объект (потребитель)
	Адрес
	Наименование котельной, к которой подключен объект
	Год ввода в эксплуатацию

	Дом культуры
	п. Гостицы, п. Сельхозтехника,
	Сланц.р-н, д. Гостицы, д. 1в
	-------

	Администрация Гостицкого СП
	п. Гостицы, п. Гостицы, 2а
	Сланц.р-н, д. Гостицы, д. 1в
	-------

	ИП Ткач П.С.
	п. Гостицы, п. Гостицы, 2
	Сланц.р-н, д. Гостицы, д. 1в
	-------

	ООО УК Гостицы
	п. Гостицы, п. Гостицы, 2
	Сланц.р-н, д. Гостицы, д. 1в
	-------

	ООО УК Гостицы
	п. Гостицы, п. Гостицы, 3а
	Сланц.р-н, д. Гостицы, д. 1в
	-------

	ООО УК Гостицы
	п. Гостицы, п. Гостицы, 5
	Сланц.р-н, д. Гостицы, д. 1в
	-------

	ООО УК Гостицы
	п. Гостицы, п. Гостицы, 6
	Сланц.р-н, д. Гостицы, д. 1в
	-------

	ООО УК Гостицы
	п. Гостицы, п. Гостицы, 8
	Сланц.р-н, д. Гостицы, д. 1в
	-------

	ООО УК Гостицы
	п. Гостицы, п. Гостицы, 9
	Сланц.р-н, д. Гостицы, д. 1в
	-------

	ООО УК Гостицы
	п. Гостицы, п. Гостицы, 10
	Сланц.р-н, д. Гостицы, д. 1в
	-------

	МДОУ " Гоститский детский сад №20"
	п. Гостицы, п. Гостицы, 7а
	Сланц.р-н, д. Гостицы, д. 1в
	-------



Для остальных потребителей расчет за потребляемое количество теплоты осуществляется по расчетной величине.
11. [bookmark: _Toc9154944][bookmark: _Toc84971090][bookmark: _Toc231910589]Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
Таблица 13.11.1 - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	Наименование организации
	Материальная Характеристика тепловой сети, м2
	Технологические потери тепловой энергии, Гкал/ч
	Технологические потери теплоносителя, м3
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Отношение величины технологических потерь т теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет

	Котельная д. Гостицы
	284,015
	1,30
	713,46
	0,00458
	548,73
	15,80




Таблица 13.11.2 - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	Наименование начала участка
	Участок трубопровода
	Диаметр трубопровода, dу, мм
	Протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, li м
	Условный диаметр трубопровода, Dy,мм
	Материальная характеристика участка, м2
	Год ввода участка трубопровода в эксплуатацию (перекладки)
	Срок службы, лет
	Доля участка в общей материальной характеристики, %
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет

	
	
	Котельная д. Гостицы
	2450,0
	
	284,0
	
	
	1,0
	15,8

	ТК-1 -СХТ д.4
	ТК-1 -СХТ д.4
	57
	14
	50
	0,70
	1982
	44
	0,25%
	0,11

	ТК-1 -ТК 2
	ТК-1 -ТК 2
	108
	46
	100
	4,60
	2012
	14
	1,62%
	0,23

	ТК-2 - СХТ д.5
	ТК-2 - СХТ д.5
	57
	9
	50
	0,45
	1982
	44
	0,16%
	0,07

	ТК-2 - ТК-3
	ТК-2 - ТК-3
	108
	34
	100
	3,40
	1982
	44
	1,20%
	0,53

	ТК-3 - СХТ д.7
	ТК-3 - СХТ д.7
	89
	45
	80
	3,60
	2025
	1
	1,27%
	0,01

	ТК-3 - ТК-4
	ТК-3 - ТК-4
	108
	5
	100
	0,50
	1982
	44
	0,18%
	0,08

	ТК-4 - СХТ д.2
	ТК-4 - СХТ д.2
	76
	16
	65
	1,04
	1982
	44
	0,37%
	0,16

	ТК-4 - ТК-5
	ТК-4 - ТК-5
	108
	57
	100
	5,70
	1982
	44
	2,01%
	0,88

	ТК -5 - СХТ д.3
	ТК -5 - СХТ д.3
	57
	7
	50
	0,35
	1982
	44
	0,12%
	0,05

	ТК -5- ТК-6
	ТК -5- ТК-6
	108
	27
	100
	2,70
	1982
	44
	0,95%
	0,42

	ТК-6 - СХТ д.1
	ТК-6 - СХТ д.1
	89
	16
	80
	1,28
	1982
	44
	0,45%
	0,20

	ТК-6 - СХТ д.6
	ТК-6 - СХТ д.6
	57
	45
	50
	2,25
	1982
	44
	0,79%
	0,35

	ТК1 до д. №3а
	ТК1 до д. №3а
	89
	54
	80
	4,29
	2011
	15
	1,51%
	0,23

	от ТК1 до ТК2/ТК3
	от ТК1 до ТК2/ТК3
	219
	81
	200
	16,26
	2021
	5
	5,73%
	0,29

	от ТК2/ТК3 до ТК4
	от ТК2/ТК3 до ТК4
	57
	6
	50
	0,30
	2014
	12
	0,10%
	0,01

	от ТК-4 до д.1 д.Гостицы
	от ТК-4 до д.1 д.Гостицы
	57
	21
	50
	1,05
	2014
	12
	0,37%
	0,04

	от ТК2/ТК3 до д.№5
	от ТК2/ТК3 до д.№5
	89
	63
	80
	5,02
	2020
	6
	1,77%
	0,11

	от ТК2/ТК3 до ТК3а
	от ТК2/ТК3 до ТК3а
	219
	43
	200
	8,60
	2021
	5
	3,03%
	0,15

	ТК-3а до д.2 д.Гостицы
	ТК-3а до д.2 д.Гостицы
	219
	28
	200
	5,68
	2021
	5
	2,00%
	0,10

	от д.2 д.Гостицы до ТК-5
	от д.2 д.Гостицы до ТК-5
	159
	18
	150
	2,70
	2003
	23
	0,95%
	0,22

	ТК-5 до д/сада
	ТК-5 до д/сада
	57
	108
	50
	5,40
	2012
	14
	1,90%
	0,27

	от ТК-5 до д.3 д.Гостицы
	от ТК-5 до д.3 д.Гостицы
	108
	18
	100
	1,84
	2003
	23
	0,65%
	0,15

	д.3 до д.4 д.Гостицы
	д.3 до д.4 д.Гостицы
	108
	21
	100
	2,09
	2002
	24
	0,74%
	0,18

	ТК-5 до ТК-7
	ТК-5 до ТК-7
	159
	24
	150
	3,53
	2002
	24
	1,24%
	0,30

	ТК-7 до забора (д.2а)
	ТК-7 до забора (д.2а)
	57
	12
	50
	0,61
	2002
	24
	0,21%
	0,05

	ТК-7 до ТК-6
	ТК-7 до ТК-6
	159
	12
	150
	1,83
	2008
	18
	0,64%
	0,12

	ТК-6 до здания администрации
	ТК-6 до здания администрации
	57
	11
	50
	0,53
	2002
	24
	0,18%
	0,04

	ТК-6 до ТК-6а
	ТК-6 до ТК-6а
	159
	35
	150
	5,21
	2008
	18
	1,83%
	0,33

	ТК-6а до ТК-8
	ТК-6а до ТК-8
	219
	96
	200
	19,18
	2012
	14
	6,75%
	0,95

	ТК-8 до д.10 д.Гостицы
	ТК-8 до д.10 д.Гостицы
	89
	50
	80
	4,03
	2012
	14
	1,42%
	0,20

	ТК-8 до ТК-10
	ТК-8 до ТК-10
	89
	119
	80
	9,50
	2002
	24
	3,35%
	0,80

	ТК-10 - д.6 д.Гостицы
	ТК-10 - д.6 д.Гостицы
	57
	4
	50
	0,22
	2002
	24
	0,08%
	0,02

	ТК-10 - ТК-9
	ТК-10 - ТК-9
	89
	30
	80
	2,43
	2003
	23
	0,86%
	0,20

	ТК-9 - д.8 д.Гостицы
	ТК-9 - д.8 д.Гостицы
	89
	37
	80
	2,93
	2003
	23
	1,03%
	0,24

	ТК-9 - д.9 д.Гостицы
	ТК-9 - д.9 д.Гостицы
	89
	53
	80
	4,26
	2003
	23
	1,50%
	0,35

	от БМК до ТК-1 (п.СХТ)
	от БМК до ТК-1 (п.СХТ)
	57
	116
	50
	5,80
	2012
	14
	2,04%
	0,29

	от БМК до ТК-1 (п.СХТ)
	от БМК до ТК-1 (п.СХТ)
	108
	47
	100
	4,70
	2012
	14
	1,65%
	0,23

	от БМК до ТК-1 (п.СХТ)
	от БМК до ТК-1 (п.СХТ)
	133
	790
	125
	98,71
	2012
	14
	34,76%
	4,87

	от БМК до ТК-1 (п.СХТ)
	от БМК до ТК-1 (п.СХТ)
	159
	114
	150
	17,10
	2012
	14
	6,02%
	0,84

	от БМК до ТК-1 (п.СХТ)
	от БМК до ТК-1 (п.СХТ)
	219
	118
	200
	23,66
	2012
	14
	8,33%
	1,17



12. [bookmark: _Toc9154945][bookmark: _Toc84971091][bookmark: _Toc231910590]Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения)
За 2025 год реконструкция сетей не проводилась.
13. [bookmark: _Toc9154946][bookmark: _Toc84971092][bookmark: _Toc231910591]Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения)
[bookmark: _Toc9154947][bookmark: _Toc84971093]За 2025 год не проводилась замена оборудования.
Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
Фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях не зафиксировано.





[bookmark: _Toc231910592]14.Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.
Информация о фактах нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российского Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях не предоставлена.
[bookmark: _Toc9154948][bookmark: _Toc84971094][bookmark: _Toc231910593]ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
1. [bookmark: _Toc9154949][bookmark: _Toc84971095][bookmark: _Toc231910594]Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозные индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России.
С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих периодов в расчете использованы индексы-дефляторы, установленные в соответствии:
 - с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2026 и 2028 годов из письма Минэкономразвития России;
- с показателями прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, утвержденному Правительством Российской Федерации 22 ноября 2018 г. (протокол № 34, раздел II, пункт 2).
Период расчета для инвестиционного проекта – 16 лет (2025 – 2036 гг.) в соответствии с уровнем ИЦП, индексов-дефляторов по видам деятельности из прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года
Индексы-дефляторы МЭР
Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР представлены в таблице.
Таблица 14.2.1 - Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов
	Показатель/год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2027

	
	отчет2
	оценка
	прогноз

	Промышленность (BCDE)
	
	
	
	
	

	дефлятор
	105,5
	111,4
	106,1
	103,3
	103,3

	ИЦП
	104,0
	111,7
	106,1
	103,6
	103,5

	в т. ч. без продукции ТЭКа (нефть, нефтепродукты, природный газ, газ, энергетика)
	103,3
	110,1
	105,1
	103,9
	103,8

	Добыча полезных ископаемых (Раздел B)
	
	
	
	
	

	дефлятор
	104,5
	118,9
	106,9
	101,8
	102,1

	ИЦП
	104,2
	116,9
	107,4
	102,0
	102,4

	Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (05, 06+09)
	
	
	
	
	

	дефлятор
	102,6
	119,4
	107,3
	101,5
	101,8

	ИЦП
	103,3
	117,1
	107,9
	101,7
	102,3

	Добыча природного газа (05)
	
	
	
	
	

	дефлятор
	83,6
	94,3
	105,9
	103,3
	103,0

	ИЦП
	78,2
	101,7
	105,8
	102,7
	102,4

	природный газ энергетический каменный3
	
	
	
	
	

	ИЦП
	86,9
	101,4
	104,0
	103,7
	102,7

	Добыча сырой нефти и природного газа (06+09)
	
	
	
	
	

	дефлятор
	105,1
	121,4
	107,4
	101,4
	101,7

	ИЦП
	105,4
	117,8
	107,9
	101,6
	102,2

	Добыча металлических руд и прочих полезных ископаемых (07, 08)
	
	
	
	
	

	дефлятор
	122,2
	114,9
	103,2
	104,1
	104,6

	ИЦП
	111,3
	115,0
	103,5
	103,8
	103,6

	Добыча металлических руд (07)
	
	
	
	
	

	дефлятор
	124,0
	118,9
	102,8
	104,2
	105,4

	ИЦП
	111,4
	119,3
	103,0
	103,7
	103,7

	Добыча прочих полезных ископаемых (08)
	
	
	
	
	

	дефлятор
	118,4
	104,7
	104,4
	103,7
	102,7

	ИЦП
	111,0
	104,8
	104,6
	103,9
	102,8

	Обрабатывающие производства (Раздел C)
	
	
	
	
	

	дефлятор
	103,1
	109,2
	105,7
	103,8
	103,6

	ИЦП
	102,8
	110,9
	105,2
	103,9
	103,7

	Производство пищевых продуктов, Производство напитков, Производство табачных изделий (10, 11, 12)
	
	
	
	
	

	дефлятор
	103,3
	107,3
	105,1
	103,4
	103,3

	ИЦП
	103,3
	108,2
	105,6
	103,9
	103,8

	Производство текстильных изделий, Производство одежды, Производство кожи и изделий из кожи (13, 14, 15)
	
	
	
	
	

	дефлятор
	121,3
	110,6
	104,2
	103,8
	103,7

	ИЦП
	105,8
	107,9
	104,4
	103,7
	103,5

	Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16)
	
	
	
	
	

	дефлятор
	97,1
	111,5
	104,9
	104,0
	103,5

	ИЦП
	84,7
	114,7
	104,5
	103,0
	103,0

	Производство бумаги и бумажных изделий (17)
	
	
	
	
	

	дефлятор
	100,7
	114,3
	103,2
	103,7
	103,7

	ИЦП
	93,5
	115,1
	102,9
	103,1
	102,9

	Производство нефтепродуктов (19.2)
	
	
	
	
	

	дефлятор
	101,0
	113,6
	106,8
	102,8
	102,7

	ИЦП
	103,3
	115,9
	106,0
	103,4
	103,0

	Производство химических веществ и химических продуктов, Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, Производство резиновых и пластмассовых изделий (20, 21, 22)
	
	
	
	
	

	дефлятор
	96,8
	106,1
	105,1
	104,4
	104,3

	ИЦП
	94,6
	105,9
	104,4
	104,0
	104,0

	Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23)
	
	
	
	
	

	дефлятор
	112,6
	112,8
	105,2
	104,3
	103,7

	ИЦП
	106,4
	112,4
	105,1
	104,3
	103,7

	Производство черных металлов (24.1, 24.2, 24.3, 24.5)
	
	
	
	
	

	дефлятор
	102,9
	109,7
	104,8
	104,3
	103,9

	ИЦП
	98,3
	110,1
	103,8
	103,6
	103,6

	Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива (24.4)
	
	
	
	
	

	дефлятор
	108,9
	105,0
	105,5
	104,0
	103,7

	ИЦП
	109,9
	108,4
	104,6
	104,4
	103,9

	Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25)
	
	
	
	
	

	дефлятор
	103,7
	105,8
	105,4
	104,1
	104,0

	ИЦП
	103,4
	115,2
	105,1
	103,9
	103,7

	Продукция машиностроения (26, 27, 28, 29, 30, 33)
	
	
	
	
	

	дефлятор
	107,2
	108,8
	106,5
	104,1
	104,0

	ИЦП
	108,5
	109,1
	106,2
	104,1
	104,0

	Прочие
	
	
	
	
	

	дефлятор
	105,4
	116,7
	103,1
	103,2
	102,9

	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (Раздел D)
	
	
	
	
	

	дефлятор
	114,0
	105,7
	109,5
	103,7
	103,8

	ИЦП
	111,8
	105,1
	109,8
	104,0
	104,0

	Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Раздел E)
	
	
	
	
	

	дефлятор
	117,9
	107,1
	107,9
	103,9
	104,0

	ИЦП
	109,7
	106,7
	108,1
	104,0
	104,0

	Сельское хозяйство
	
	
	
	
	

	дефлятор
	97,7
	107,6
	105,6
	104,3
	103,8

	- растениеводство
	
	
	
	
	

	дефлятор
	92,1
	105,5
	106,3
	104,5
	104,0

	- животноводство
	
	
	
	
	

	дефлятор
	105,0
	110,2
	104,7
	104,0
	103,5

	индекс цен реализации продукции сельхозпроизводителями
	103,8
	108,5
	104,4
	104,1
	103,5

	Транспорт, вкл. трубопроводный
	
	
	
	
	

	дефлятор4
	115,7
	110,7
	104,1
	104,4
	104,2

	ИЦП5
	119,7
	113,9
	104,1
	104,3
	104,0

	ИЦП5 с исключением трубопроводного транспорта
	110,5
	123,0
	104,3
	104,4
	104,1

	Инвестиции в основной капитал 6
	
	
	
	
	

	дефлятор
	109,1
	109,1
	107,8
	105,3
	104,4

	индексы цен
	109,4
	
	
	
	

	Строительство
	
	
	
	
	

	дефлятор
	106,4
	107,4
	106,1
	105,3
	104,5

	ИЦП
	106,3
	107,3
	105,1
	104,2
	104,0

	Потребительский рынок 7
	
	
	
	
	

	оборот розничной торговли, дефлятор
	104,7
	108,0
	105,5
	104,5
	104,1

	ИПЦ на товары
	104,3
	107,3
	105,1
	104,2
	104,0

	платные услуги населению, дефлятор
	109,4
	108,3
	107,9
	104,5
	104,2

	ИПЦ на услуги
	110,4
	109,8
	107,5
	104,4
	104,0



По результатам расчетов установлена перспективная цена на тепловую энергию с учетом и без учета реализации проектов схемы теплоснабжения.
2. [bookmark: _Toc231910595]Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации
В результате расчета были рассмотрены четыре варианта влияния на тариф инвестиционной составляющей – от 2% до 10%. Величина тарифов при различных вариантах на срок до 2036 года представлена в таблице. 



[bookmark: _Hlk197894244][bookmark: _Toc9154951][bookmark: _Toc84971097]Таблица 14.2.1 - Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения 
	Наименование
	Полугодие
	Тарифы на коммунальные услуги

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	Отопительный период
	5658,25
	5658,25
	5668,45
	5668,45
	5668,45
	5668,45
	5668,45
	5668,45
	5668,45
	5668,45
	5668,45
	5668,45

	Котельная д. Гостицы
	
	5658,25
	5658,25
	5668,45
	5668,45
	5668,45
	5668,45
	5668,45
	5668,45
	5668,45
	5668,45
	5668,45
	5668,45

	Размер тарифов на тепловую энергии, руб/Гкал
	01.01-31.06
	3 718,21
	5 963,63
	6 202,18
	6 450,26
	6 708,27
	6 976,60
	7 255,67
	7 545,89
	7 847,73
	8 161,64
	8 488,11
	8 827,63

	
	01.07-31.12
	5 963,63
	6202,18
	6450,26
	6708,27
	6976,60
	7255,67
	7545,89
	7847,73
	8161,64
	8488,11
	8827,63
	9180,73

	Тарифы с учетом 2% капитальных вложений в мероприятия, руб/Гкал
	01.01-31.06
	
	5966,68
	6205,22
	6453,30
	6711,32
	6979,65
	7258,71
	7548,94
	7850,77
	8164,68
	8491,15
	8830,67

	
	01.07-31.12
	5963,63
	6205,22
	6453,30
	6711,32
	6979,65
	7258,71
	7548,94
	7850,77
	8164,68
	8491,15
	8830,67
	9183,78

	Размер надбавки, руб./Гкал
	0,00
	6,10
	6,09
	6,09
	6,09
	6,09
	6,09
	6,09
	6,09
	6,09
	6,09
	6,09

	Размер надбавки, %.
	0,00%
	0,05%
	0,05%
	0,05%
	0,04%
	0,04%
	0,04%
	0,04%
	0,04%
	0,04%
	0,04%
	0,03%

	Сумма надбавки, руб
	0,00
	34494,91
	34494,91
	34494,91
	34494,91
	34494,91
	34494,91
	34494,91
	34494,91
	34494,91
	34494,91
	34494,91

	Тарифы с учетом 5% капитальных вложений в мероприятия, руб/Гкал
	01.01-31.06
	3718,21
	5972,77
	6211,30
	6459,39
	6717,40
	6985,73
	7264,80
	7555,02
	7856,86
	8170,77
	8497,23
	8836,76

	
	01.07-31.12
	5963,63
	6211,32
	6459,39
	6717,40
	6985,73
	7264,80
	7555,02
	7856,86
	8170,77
	8497,23
	8836,76
	9189,86

	Размер надбавки, руб./Гкал
	0,00
	18,29
	18,26
	18,26
	18,26
	18,26
	18,26
	18,26
	18,26
	18,26
	18,26
	18,26

	Размер надбавки, %.
	0,00%
	0,15%
	0,14%
	0,14%
	0,13%
	0,13%
	0,12%
	0,12%
	0,11%
	0,11%
	0,11%
	0,10%

	Сумма надбавки, руб
	
	103484,73
	103484,73
	103484,73
	103484,73
	103484,73
	103484,73
	103484,73
	103484,73
	103484,73
	103484,73
	103484,73

	Тарифы с учетом 10% капитальных вложений в мероприятия, руб/Гкал
	01.01-31.06
	3718,21
	5978,87
	6217,39
	6465,48
	6723,49
	6991,82
	7270,88
	7561,11
	7862,94
	8176,85
	8503,32
	8842,84

	
	01.07-31.12
	5963,63
	6217,42
	6465,48
	6723,49
	6991,82
	7270,88
	7561,11
	7862,94
	8176,85
	8503,32
	8842,84
	9195,95

	Размер надбавки, руб./Гкал
	0,00
	30,48
	30,43
	30,43
	30,43
	30,43
	30,43
	30,43
	30,43
	30,43
	30,43
	30,43

	Размер надбавки, %.
	0,000%
	0,250%
	0,240%
	0,231%
	0,222%
	0,213%
	0,205%
	0,197%
	0,190%
	0,182%
	0,175%
	0,169%

	Сумма надбавки, руб
	
	172474,55
	172474,55
	172474,55
	172474,55
	172474,55
	172474,55
	172474,55
	172474,55
	172474,55
	172474,55
	172474,55



3. [bookmark: _Toc231910596]Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей
Тариф на тепловую энергию для потребителей, на всем протяжении рассматриваемого периода не возрастает выше предельно допустимого процента роста тарифа.
В рамках данной Схемы теплоснабжения предполагается, что финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий Схемы теплоснабжения, обеспечиваются за счет бюджета муниципального образования Гостицкое сельское поселение, бюджета Ленинградской области и внебюджетных источников. Заложения стоимости данного мероприятия в тариф на услуги теплоснабжения по муниципального образования Гостицкое сельское поселение не планируется, ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации приоритетного сценария перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования Гостицкое сельское поселение не ожидается.
[bookmark: _Toc9154952][bookmark: _Toc84971098][bookmark: _Toc231910597]ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
1. [bookmark: _Toc9154953][bookmark: _Toc84971099][bookmark: _Toc231910598]Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения
[bookmark: _Toc9154954][bookmark: _Toc84971100]Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) муниципального образования Гостицкое сельское поселение состоит из 1 секционированной зоны действия деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций:
СЦТ 1- зона действия ООО «Петербургтеплоэнерго».
Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) муниципального образования Гостицкое сельское поселение состоит из 1 секционированной зоны действия теплоисточников (котельные), представляет собой:
СЦТ 1- зона действия Котельной. 
2. [bookmark: _Toc231910599]Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации
[bookmark: _Toc9154955][bookmark: _Toc84971101]Реестр ЕТО, содержащий перечень систем теплоснабжения представлен в таблице.

Таблица 15.2.1. Реестр ЕТО, содержащий перечень систем теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Адрес источника
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Вид имущественного права
	Емкость тепловых сетей, м3
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	N зоны деятельн ости
	Утвержден ная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	Котельная д. Гостицы
	д. Гостицы, д. 1в
	ООО «Петербургтеплоэнерго»
	-
	-
	Хозяйственное ведение
	59,75
	
	
	ООО «Петербургтеплоэнерго»
	постановление администрации Гостицкого сельского поселения от 03.02.2025 № 26-п






3. [bookmark: _Toc231910600]Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
[bookmark: _Hlk198447532]Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, а именно, Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. №808, далее – Постановление.
В соответствии с п. 7. Постановления критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
· размер собственного капитала;
· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городов федерального значения решением: 
· федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти), - в отношении сельских поселений, муниципальных округов с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения; 
· главы местной администрации поселения, главы местной администрации поселения - в отношении сельских поселений, муниципальных округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек; 
· главы местной администрации района - в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации. 
· главы местной администрации поселения, главы местной администрации поселения - в отношении сельских поселений, муниципальных округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

Критерии определения единой теплоснабжающей организации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Согласно п. 4 ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.
В случае если на территории городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:
· определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах городского округа;
· определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.
30. [bookmark: _Toc220532824][bookmark: _Toc224671844][bookmark: _Toc231910601]Порядок определения ЕТО
Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, муниципального округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.
Уполномоченные органы обязаны в течение трех рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, муниципального округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации.
30.1. [bookmark: _Toc220532825][bookmark: _Toc224671845][bookmark: _Toc231910602]Критерии определения ЕТО
Критериями определения единой теплоснабжающей организации, согласно п. 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г., являются:
· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
· размер собственного капитала;
· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Для определения указанных критериев уполномоченный орган при актуализации схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.
В случае, если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.
Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, муниципального округа.
В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на пять процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.
Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.
В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.
30.2. [bookmark: _Toc220532826][bookmark: _Toc224671846][bookmark: _Toc231910603]Обязанности ЕТО
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности, в соответствии с п. 12 ПП РФ от 08.08.2012 № 808, обязана:
· заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
· заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
· заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях:
· систематическое (три и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;
· принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации;
· принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;
· прекращение права собственности или владения источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
· несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;
· подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.
30.3. [bookmark: _Toc220532827][bookmark: _Toc224671847][bookmark: _Toc231910604]Внесение изменений в зоны деятельности ЕТО
Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, в соответствии с п.19 ПП РФ от 08.08.2012 № 808, могут быть изменены в следующих случаях:
· подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;
1.  технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.
По данным базового периода на территории муниципального образования функционируют 2 котельные. В систему теплоснабжения помимо источников тепловой энергии входят тепловые сети и сооружения на них, тепловые вводы потребителей, объекты теплопотребления.
4. [bookmark: _Toc9154956][bookmark: _Toc84971102][bookmark: _Toc231910605]Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
На момент актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Гостицкое сельское поселение, данные о заявках теплоснабжающих организаций, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.


5. [bookmark: _Toc9154957][bookmark: _Toc84971103][bookmark: _Toc231910606]Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
Система теплоснабжения ООО «Петербургтеплоэнерго» охватывает всю территорию Гостицкого сельского поселения. 
[bookmark: _Toc9154958][bookmark: _Toc84971104][bookmark: _Toc231910607]ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1. [bookmark: _Toc9154959][bookmark: _Toc84971105][bookmark: _Toc231910608]Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
С целью качественного и бесперебойного обеспечения потребности в теплоснабжении для потребителей, расположенных вне зон действия существующих энергоисточников, предлагается провести мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению. Проведение мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению котельных позволит существенно снизить затраты эксплуатирующей организации на топливо и текущие ремонты устаревшего оборудования. Другим вариантом предусматривается строительство нового источника теплоснабжения.
1 Вариант
Техническое перевооружение в части модернизации насосного оборудования котельной
Техническое перевооружение котельной в части устройства резервной линии редуцирования газа
Техническое перевооружение котельной в части устройства системы автоматического запуска резервного источника электроэнергии
Создание склада хранения трубной продукции и склада контейнерного типа
2 Вариант
Техническое перевооружение котельной в части устройства резервной линии редуцирования газа 
Техническое перевооружение котельной в части устройства системы автоматического запуска резервного источника электроэнергии 
Техническое перевооружение котельной в части замены узла учета газа 
Реконструкция системы контроля загазованности  
Создание склада хранения трубной продукции 
Создание комплексной системы защиты информации (КСЗИ)
Выполнение проектно-изыскательских работ, разработка проектной и сметной документации на строительно-монтажные работы по оборудованию комплексом инженерно-технических средств охраны объекта топливно-энергетического комплекса ООО «Петербургтеплоэнерго», расположенного по адресу ЛО, Сланцевский муниципальный район, Гостицкое сельское поселение, д. Гостицы, д. 1в.
В течение расчетного срока схемы теплоснабжения (2025-2036гг.) выполнить монтажные работы по установке приборов учета отпуска и потребления тепловой энергии.
Предлагаемый вариант обеспечивает наиболее оптимальное распределение тепловой энергии существующим и перспективным потребителям, а также минимально возможные финансовые вложения на модернизацию источников теплоснабжения.
2. [bookmark: _Toc9154960][bookmark: _Toc84971106][bookmark: _Toc231910609]Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
Согласно данным администрации на территории муниципального образования Гостицкое сельское поселение предусматривается 2 Варианта:
1 Вариант:
Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям
Строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям
Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа
2 Вариант
Строительство резервных трубопроводных связей между смежными трубопроводами, в целях повышения надежности централизованного теплоснабжения.
Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям
Строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям
Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа
3. [bookmark: _Toc9154961][bookmark: _Toc84971107][bookmark: _Toc231910610]Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc9154962][bookmark: _Toc84971108]Переход на закрытую схему ГВС не требуется.
[bookmark: _Toc231910611]ГЛАВА 17. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc231910612][bookmark: _Toc192284293]1 Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения Гостицкого сельского поселения
[bookmark: _Toc197266013][bookmark: _Toc231910613]1.1 Общие положения
Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения является одним из общих принципов организации отношений и основы государственной политики в сфере теплоснабжения, установленных ст.3 Федерального Закона от 27.10.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
Бережное отношение к окружающей среде – один из стратегических приоритетов теплоснабжающих компаний. Организации осознают свою ответственность перед обществом в данном вопросе, объективно оценивают и стремятся минимизировать экологические риски, наращивают инвестиции в природоохранные программы.
Стратегическими целями обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования являются:
снижение техногенной нагрузки и поддержание благоприятного состояния природной среды и среды обитания человека;
недопущение экологического ущерба от хозяйственной деятельности;
сохранение биологического разнообразия в условиях нарастающей антропогенной нагрузки;
рациональное использование, восстановление и охрана природных ресурсов.
В	соответствии	с	этими	целями	теплоснабжающие	организации выделяют следующие приоритетные направления деятельности:
управление рисками в области обеспечения экологической безопасности;
экологический мониторинг и производственный экологический контроль;
управление системой предупреждения, локализации аварийных ситуаций и ликвидации их последствий;
развитие программ по утилизации/обезвреживанию отходов производства;
обучение и развитие персонала в области экологической безопасности.
Задача, решаемая в результате разработки настоящей главы - оценить, каким образом мероприятия, предусмотренные Схемой теплоснабжения, повлияют на состояние загрязнения атмосферного воздуха.
Для решения указанной задачи:
проведен анализ нормативной природоохранной документации по источникам теплоснабжения;
определены объекты, осуществляющие наибольшую выработку тепловой энергии, и соответственно, значительно больше осуществляющие выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, что в свою очередь, приводит к большему негативному воздействию на атмосферный воздух;
определены изменения объемов валовых (годовых) выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от рассматриваемых источников теплоснабжения при развитии схемы теплоснабжения по предпочтительному варианту;
 проведена оценка существующего состояние (по данным о параметрах источников выбросов из проектов нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферный воздух);
определено прогнозируемое перспективное состояние (с учетом прироста нагрузок, топливопотребления и других мероприятий по схеме развития теплоснабжения). При определении оценки воздействия системы теплоснабжения на экологию использованы действующие нормативно правовые акты и нормативно-технические
документы, в сфере экологии и природопользования:
Федеральный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
При Минприроды России от 06.06.2017 г. № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»;
Распоряжение Правительства РФ от 08.07.2015 г.№ 1316-р «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды»;
Приказ Минприроды России от 07.08.2018 года № 352 «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и хранения данных, полученных в результате проведения и хранения данных, полученных в результате проведения таких инвентаризации и корректировки»;
Приказ Минприроды России от 11.08.2020 № 581 «Об утверждении методики разработки (расчета) и установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух»;
«Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час» (утв. Госкомэкологией России 09.07.1999).
При выполнении разработки настоящих обосновывающих материалов использованы исходные данные из проектов нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферный воздух, представленных теплоснабжающими организациями по запросам разработчика схемы теплоснабжения.
1.2 [bookmark: _Toc197266014][bookmark: _Toc231910614]Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории поселения
Оценка уровня загрязнения атмосферы выражается через концентрацию примеси путем сравнения ее с гигиеническими нормативами. Наиболее распространенными в настоящее время критериями оценки качества природных сред - атмосферного воздуха и вод суши - являются предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в названных средах. Нормативы ПДК различных веществ, утвержденные Минздравом России, едины для всего государства. В России установлены ПДК для более 600 различных атмосферных примесей (СанПиН 1.2.3685- 21).
[bookmark: _Toc197266015][bookmark: _Toc231910615]1.3 Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Сведения об объемах выбросов вредных веществ по существующему состоянию приняты в соответствии с данными о фактических выбросах, приведенных в проектах нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферный воздух для источников тепловой энергии (мощности) с учетом изменений потребления топлива (исходя из фактических сведений по расходу топлива).
Производственный контроль в области охраны окружающей среды (производственный экологический контроль) на предприятии осуществляется в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды согласно ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Производственный контроль за уровнями загрязнения атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны (далее - производственный контроль) проводится согласно требований ст. 20, ст. 32 Федерального закона от 30.03.99. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятия.
Расчет объема валовых выбросов источников тепловой энергии осуществляется в соответствии с:
Методикой определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час, Москва, 1999;
Приказом Минприроды России от 11.08.2020 № 581 "Об утверждении методики разработки (расчета) и установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух".
Значения суммарных годовых (валовых) выбросов определенного ЗВ из ИЗАВ (т/год) рассчитываются исходя из определенной на основании инструментальных методов средней мощности выброса ЗВ из конкретного ИЗАВ при данном режиме и суммарной продолжительности (в часах) работы ИЗАВ в данном режиме в течение года.
При использовании расчетных способов значения суммарных годовых (валовых) выбросов определяются исходя из расчетных средних за год значений выбросов (выделений) конкретного ЗВ (в г/час или г/кг), определенных по расходу сырья, материалов, топлива, энергии или по выпущенной продукции, и наибольшей продолжительности (в часах) работы источника выделения или ИЗАВ в течение года или расхода сырья, материалов, топлива, энергии и выпущенной продукции за год.
Суммарный годовой (валовый) выброс ЗВ (т/год) определяется с учетом не стационарности выбросов ЗВ во времени, в том числе остановок на профилактический ремонт технологического оборудования и ГОУ.
При производственном процессе циклического характера и работе с конкретной, характерной для данного производства нагрузкой, годовой выброс конкретного ЗВ рассчитывается исходя из числа повторений рассматриваемого производственного цикла за год и среднегодовой величины выброса рассматриваемого ЗВ для одного производственного цикла.
Годовой выброс ЗВ (т/год) от всего объекта ОНВ рассчитывается как сумма годовых выбросов этого ЗВ из всех ИЗАВ данного объекта ОНВ.
Для оценки вклада выбросов от объектов теплоснабжения в фоновые концентрации загрязняющих веществ на территории муниципального образования произведена оценка среднегодовых концентраций загрязняющих веществ на перспективное положение в соответствии с определенными сценариями развития систем централизованного теплоснабжения.
Результаты расчетов среднегодовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ по положению на расчетный срок действия схемы теплоснабжения, а также сводные характеристики существующего положения отсутствуют, ввиду отсутствия данных.
Таблица 17.1.3.1. - Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 2025 год
	Источник тепловой энергии (мощности)
	Код вещества
	Наименование вещества
	Выбросы загрязняющих веществ 2025

	
	
	
	г/с
	мг/м3
	т/год

	Котел №1
	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,0900313
	-
	0,511217

	
	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0146301
	-
	0,083073

	
	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,0223585
	-
	0,000080

	
	0330
	Сера диоксид
	0,0004200
	-
	0,000002

	
	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,1821668
	-
	1,440498

	
	0703
	Бенз/а/пирен
	2,88E-08
	-
	0,000000182

	Котел №2
	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,1523514
	-
	0,658311

	
	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0247571
	-
	0,106976

	
	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,0368191
	-
	0,000133

	
	0330
	Сера диоксид
	0,0006917
	-
	0,000002

	
	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,3039171
	-
	1,688829

	
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,000000053
	-
	0,000000221

	Котел №3
	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,1523514
	-
	0,310308

	
	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0247571
	-
	0,050425

	
	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,0368191
	-
	0,000133

	
	0330
	Сера диоксид
	0,0006917
	-
	0,000002

	
	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,3010968
	-
	0,797194

	
	0703
	Бенз/а/пирен

	0,000000053
	-
	0,000000109

	Продувочные свечи
	0410
	Метан
	0,0081276
	
	0,000176

	
	1728
	Этантиол
	0,0000007
	
	0,0000000155

	Дизель -генератор
	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,0122880
	
	0,001280

	
	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)

	0,0019968
	
	0,000208

	
	0328
	Углерод (Пигмент черный)

	0,0005714
	
	0,000057

	
	0330
	Сера диоксид

	0,0048
	
	0,0005

	
	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

	0,0124
	
	0,0013

	
	0703
	Бенз/а/пирен
	1,37Е-08
	
	1,57Е-09

	
	1325
	Формальдегид
	0,0001371
	
	0,000014

	
	2732
	Керосин
	0,0033143
	
	0,000343

	Заправка ДГУ
	0333
	Дигидросульфид (водород сернистый)
	0,0000001
	
	1,68Е-08

	
	2754
	Алканы С12-19 (в пересчете на С)
	0,0000522
	
	0,000006

	Резервуар
	0333
	Дигидросульфид (водород сернистый)
	0,0000049
	
	0,000004

	
	2754
	Алканы С12-19 (в пересчете на С)
	0,0017396
	
	0,001273

	Двигатели автотранспорта
	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,0055911
	
	0,001467

	
	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)

	0,0009085
	
	0,000238

	
	0328
	Углерод (Пигмент черный)

	0,0005494
	
	0,000211

	
	0330
	Сера диоксид

	0,0004907
	
	0,000244

	
	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

	0,0318644
	
	0,013168

	
	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый)
	0,0034790
	
	0,000472

	
	2732
	Керосин
	0,0038045
	
	0,001497


	
[bookmark: _Toc197266016][bookmark: _Toc231910616]1.4 	Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха
Расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха выполняются с использованием программного комплекса УПРЗА «Эколог» (Унифицированная Программа Расчета Загрязнения Атмосферы).
В данном программном комплексе должны быть реализованы:
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»;
«Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий (ОНД-86)». Л., Гидрометеоиздат, 1987.
Расчеты производятся в соответствии с методическими указаниями, описанными в Приказе Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 №273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе».
В отношении существующих сохраняемых и модернизируемых, а также от новых, планируемых к строительству, объектов теплоснабжения сведения о максимальных разовых концентрациях на территории муниципального образования представлены в таблице ниже. Дополнительно, на рисунках ниже приводятся результаты расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ на территории Гостицкого сельского поселения (перспективное положение).


Таблица 17.1.4.1. - Сведения о максимальных разовых концентрациях загрязняющих веществ

	Существующее положение
	Перспективное положение

	Концентр.
	В том числе: фоновые концентрации
	Концентр.
	В том числе: фоновые концентрации

	(д. ПДК)
	(мг/куб.м)
	доли ПДК
	мг/куб.м
	(д. ПДК)
	(мг/куб.м)
	доли ПДК
	мг/куб.м

	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

	
	
	
	
	
	
	
	

	Азот (II) оксид (Азот монооксид)

	
	
	
	
	
	
	
	

	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

	
	
	
	
	
	
	
	

	Бенз/а/пирен

	
	
	
	
	
	
	
	



Таблица 17.1.4.2. - Результаты расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения
	Наименование и код вещества
	Существующее положение
	Перспективное положение, 1 сценарий

	
	Сводные концентрации
	в том числе от объектов теплоснабжения
	Сводные концентрации
	в том числе от объектов теплоснабжения

	
	доли ПДК
	мг/куб.м.
	доли ПДК
	мг/куб.м.
	вклад в сводные, %
	доли ПДК
	мг/куб.м.
	доли ПДК
	мг/куб.м.
	вклад в сводные, %

	Вещество: 0301
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вещество: 0304
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вещество: 0337
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вещество: 0703
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Таблица 17.1.4.3. - Валовые и максимальны разовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2025 году
	Адрес или наименование котельной
	Наименование вредного (загрязняющего) вещества
	Выбросы загрязняющих веществ за 2025 год

	
	
	г/с
	мг/м3
	т/год

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Таблица 17.1.4.4. - Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива
	Наименование котельной
	Объем (масса) образования отходов сжигания топлива
	Размещение отходов сжигания топлива

	
	
	



Таблица 17.1.4.4. - Результаты расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения
	Наименование котельной
	Наименование вредного (загрязняющего) вещества
	Максимальные разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха

	
	
	

	
	
	




Таблица 17.1.4.5. - Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения
	[bookmark: _Hlk163916954]Источник тепловой энергии (мощности)
	Код вещества
	Наименование вещества
	Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха, мг/м3

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



1.5 [bookmark: _Toc197266017][bookmark: _Toc231910617] Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
Нормативы удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от вновь вводимых и реконструируемых котельных установок ТЭС установлены в ГОСТ Р 55173-2012 Установки котельные. Общие технические требования. Нормативы устанавливают предельные значения выбросов в атмосферу твердых частиц, оксидов серы и азота, окиси углерода для котельных установок, использующих твердое, жидкое и газообразное топливо раздельно и в комбинации. Для действующих котельных установок нормативы удельных выбросов не разработаны и не закреплены в государственных нормативных документах. Прочих требований по удельным выбросам загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии для объектов теплоэнергетики (например, для котельных), устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, не существует. Обеспечение экологической безопасности обуславливается выполнением требований к гигиеническим нормативам предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений.
В таблице ниже приведены нормативы удельных выбросов в атмосферу загрязняющих веществ для котельных установок.
Таблица 17.1.5.1. - Нормативы удельных выбросов в атмосферу от котельных установок
	Тепловая мощность (паропроизводительность) котлов, МВт (т/ч)
	Вид топлива
	Массовый выброс на единицу тепловой энергии, г/МДж
	Массовый выброс, кг/тут
	Массовая концентрация в дымовых газах при коэф. изб. воздуха равном 1,4, мг/куб.м.

	
	Бурый уголь:

	
	Твердое шлакоудаление
	0,11
	3,20
	300

	
	Жидкое шлакоудаление
	0,11
	3,20
	300

	
	Каменный уголь:

	
	Твердое шлакоудаление
	0,17
	4,98
	470

	
	Жидкое шлакоудаление
	0,23
	6,75
	640

	300 и более (420 и более)
	Газ
	0,043
	1,26
	125

	
	Мазут
	0,086
	2,52
	250

	
	Бурый уголь:

	
	Твердое шлакоудаление
	0,11
	3,20
	300

	
	Жидкое шлакоудаление
	-
	-
	-

	
	Каменный уголь:

	
	Твердое шлакоудаление
	0,3
	3,81
	350

	
	Жидкое шлакоудаление
	0,21
	6,16
	570

	Оксиды серы (SОx)

	До 199 (до 320)
	Твердые и жидкие виды топлива
	
	
	

	Приведенное содержание золы менее 0,045%
	
	0,5
	14,7
	1200

	Приведенное содержание золы более 0,045%
	
	0,6
	17,6
	1400

	200-249 (320-400)
	
	
	
	

	Приведенное содержание золы менее 0,045%
	
	0,4
	11,7
	950

	Приведенное содержание золы более 0,045%
	
	0,45
	13,1
	1050

	250-299 (400-420)
	
	
	
	

	Приведенное содержание золы менее 0,045%
	
	0,3
	8,8
	700

	Приведенное содержание золы более 0,045%
	
	0,3
	8,8
	700

	Тепловая мощность (паропроизводительность) котлов, МВт (т/ч)
	Вид топлива
	Массовый выброс на единицу тепловой энергии, г/МДж
	Массовый выброс, кг/тут
	Массовая концентрация в дымовых газах при коэф. изб. воздуха равном 1,4, мг/куб.м.

	300 и более (420 и более)
	
	0,3
	8,8
	700


				
Норматив удельных выбросов в атмосферу окиси углерода от котельных установок при коэффициенте избытка воздуха 1,4 не должен превышать:
для газа и мазута - 300 мг/куб.м. при нормальных условиях (температура 0 °С и давление 101,3 кПа);
для углей:
для котлов с твердым шлакоудалением - 400 мг/куб.м. при нормальных условиях (температура 0 °С и давление 101,3 кПа);
для котлов с жидким шлакоудалением - 300 мг/куб.м. при нормальных условиях (температура 0 °С и давление 101,3 кПа).
На рассматриваемый срок действия схемы теплоснабжения превышения нормативных значений удельных выбросов вредных (загрязняющих) веществ не ожидается.
1.6 [bookmark: _Toc197266018][bookmark: _Toc231910618] Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения
В качестве основного котельно-печного топлива на котельной Гостицкого сельского поселения используется природный газ.
Данные об отходах от сжигания топлива на объектах теплоснабжения согласно предоставленным формам статистической отчетности за ретроспективный период 2020-2025 гг. отсутствуют.
1.7 [bookmark: _Toc197266019][bookmark: _Toc231910619] Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в поселении в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута с разбивкой на каждый год действия схемы теплоснабжения
 В качестве основного котельно-печного топлива на котельной Гостицкого сельского поселения используется природный газ.
Потребление котельно-печного топлива, определенное расчетным путем в зависимости от утвержденного норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию. Топливо поставляется в полном объёме весь отопительный период. 
Таблица 1.12.3.1 – Характеристика топлив, используемых на источниках теплоснабжения. 
	Показатели
	Основное топливо
	Резервное топливо
	Аварийное топливо

	д. Гостицы, д. 1в

	Вид топлива
	природный газ
	диз.топливо
	диз.топливо

	Марка топлива
	
	ДТ-З-К5;ДТ-Л-К5
ГОСТ 32511-2013
	ДТ-З-К5;ДТ-Л-К5
ГОСТ 32511-2013

	Поставщик топлива
	ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"
	АО "ГК "ЕКС"
	АО "ГК "ЕКС"

	Способ доставки
	трубопровод
	автомобильный транспорт
	автомобильный транспорт

	Откуда осуществляется поставка (место)
	
	
	

	Периодичность поставки
	беспрерывно
	количество определяется в зависимости от потребности
	количество определяется в зависимости от потребности


Таблица 1.17.7.2 – Расход основного топлива от выработки 
	Наименование котельной
	Тепловая нагрузка с учетом потерь при транспортировке и СН, Гкал/час
	Присоединенная (расчетная) тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Объем производства тепловой энергии в год, Гкал
	Основное топливо
	Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./Гкал
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3)
	Годовой расход основного топлива, т.у.т.
	Годовой расход натурального топлива, т.н.т. (тыс. кВт*ч,.тыс. м3, т)

	2025 год
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная д. Гостицы
	4,216
	2,92
	6284,29
	Природный газ
	155,16
	8141
	966,997
	831,50

	2026 год
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная д. Гостицы
	4,216
	2,916
	6284,29
	Природный газ
	155,16
	8141
	966,997
	831,50

	2027-2029 год
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная д. Гостицы
	4,216
	2,916
	6294,49
	Природный газ
	155,16
	8141
	968,567
	832,84

	2030-2036 годы
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная д. Гостицы
	4,216
	2,916
	6294,49
	Природный газ
	155,16
	8141
	968,567
	832,84



Поставки и хранение резервного и аварийного топлива предусмотрено. Обеспечение топливом производится надлежащим образом в соответствии с действующими нормативными документами.
[bookmark: _Toc197266020][bookmark: _Toc231910620]1.8 Оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии
Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.
Снижение объемов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу зависит только от снижения расхода топлива, которое в свою очередь, зависит или от погодных условий (снижение температуры наружного воздуха), уменьшения заявленного объема потребления тепловой энергии или сокращения объектов теплопотребления.


[bookmark: _Toc197266021][bookmark: _Toc231910621]1.9 Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
Мероприятий, заложенных в рамках строительства новых теплоисточников и программы модернизации (перевооружения) основного оборудования на существующих теплоисточниках, реализуемых в рамках схемы теплоснабжения, достаточно для обеспечения требуемых экологических и санитарных норм.
[bookmark: _Toc197266022][bookmark: _Toc231910622]1.10 Предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
Дополнительные инвестиции для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при текущей актуализации не предусмотрены.
[bookmark: _Toc231910623]ГЛАВА 18. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии представлены в Приложении 2.
[bookmark: _Toc192284294][bookmark: _Toc231910624][bookmark: _Hlk192281676][bookmark: OLE_LINK4]ГЛАВА 19. ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ И ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ "О теплоснабжении" и подпунктом 4.2.14(6) пункта 4 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. №400:
· Правила обеспечения готовности к отопительному периоду согласно к настоящему приказу;
· Порядок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду согласно к настоящему приказу.
1.1 [bookmark: _Toc192284295][bookmark: _Toc231910625]Обеспечение готовности к отопительному периоду теплоснабжающие организации и теплосетевые организации
Согласно приказа Минэнерго России от 13 ноября 2025 г. №2234:
Подготовка к отопительному периоду, в отношении которого проводится оценка обеспечения готовности (далее - отопительный период), лицами, указанными в пункте 1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2025 г. №2234, должна начинаться в период, предшествующий отопительному периоду (далее - текущий отопительный период).
В целях подготовки к отопительному периоду лица, указанные в подпунктах 1.2, 1.4 - 1.6 пункта 1 настоящих Правил, обязаны разработать план подготовки к отопительному периоду, который должен содержать результаты анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, аварийные ситуации, особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при наличии).
При этом лица, указанные в подпункте 1.3 пункта 1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2025 г. №2234, обязаны выполнять мероприятия плана подготовки к отопительному периоду единой теплоснабжающей организации в части, касающейся подготовки оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления к отопительному периоду. Указанные лица вправе разработать и утвердить собственный план подготовки к отопительному периоду, содержащий план подготовки к отопительному периоду единой теплоснабжающей организации и результаты прохождения трех прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, аварийные ситуации, особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при наличии).
По решению органа местного самоуправления муниципального образования в целях подготовки к отопительному периоду разрабатывается и утверждается план подготовки к отопительному периоду. В случае отсутствия решения о разработке указанного плана подготовка муниципального образования к отопительному периоду осуществляется на основании утвержденной (актуализированной) в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" 1 схемы теплоснабжения муниципального образования, утвержденного (актуализированного) порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании, определенной органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений, муниципальных округов, городских округов в соответствии с требованиями пункта 121 Правил №808, требований безопасности в сфере теплоснабжения, установленных статьей 23.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении).
3.	План подготовки к отопительному периоду ежегодно разрабатывается и утверждается организационно-распорядительным документом:
3.1.	Муниципального образования - не позднее 15 мая (при принятии решения муниципальным образованием об утверждении плана подготовки к отопительному периоду в соответствии с абзацем пятым пункта 2 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2025 г. №2234).
3.2.	Теплоснабжающей и теплосетевой организации, а также владельцем тепловых сетей, не являющимся теплосетевой организацией, - не позднее 15 апреля.
3.3.	Лицами, указанными в подпункте 1.3 (при принятии лицом решения о разработке и утверждении плана подготовки к отопительному периоду в соответствии с абзацем четвертым пункта 2 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2025 г. №2234), подпунктах 1.4 - 1.6 пункта 1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2025 г. №2234, - не позднее 30 апреля.
4.	План подготовки к отопительному периоду должен содержать организационные и технические мероприятия, предусмотренные пунктами 9 - 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2025 г. №2234, с указанием сроков их выполнения, включающие в том числе мероприятия, направленные на устранение проблем, выявленных по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов, произошедших аварийных ситуаций при теплоснабжении в прошлые три отопительных периода.
5.	План подготовки к отопительному периоду лиц, указанных в подпунктах 1.2, 1.4 - 1.6 пункта 11 В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 данное постановление действует до 1 марта 2028 г.Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2025 г. №2234, в целях синхронизации сроков выполнения работ и мероприятий, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок и тепловых сетей сетевой водой после выполнения ремонтных работ, должен согласовываться с единой теплоснабжающей организацией, при этом сроки согласования не должны превышать 15 рабочих дней со дня получения единой теплоснабжающей организацией плана подготовки к отопительному периоду на рассмотрение. Для синхронизации сроков выполнения работ и мероприятий, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок и тепловых сетей сетевой водой после выполнения ремонтных работ план подготовки к отопительному периоду лиц, указанных в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2025 г. №2234, должен быть синхронизирован с планами подготовки к отопительному периоду лиц, указанных в подпункте 1.2 пункта 1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2025 г. №2234.
План подготовки к отопительному периоду в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения направляется лицами, указанными в подпунктах 1.2, 1.3 (при принятии лицом решения о разработке и утверждении плана подготовки к отопительному периоду), 1.4 - 1.6 пункта 1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2025 г. №2234, в орган местного самоуправления.
Допускается внесение корректировок в план подготовки к отопительному периоду в случае изменения условий эксплуатации или непредвиденных обстоятельств при условии синхронизации сроков выполнения работ и мероприятий, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок и тепловых сетей сетевой водой после выполнения ремонтных работ между лицами, указанными в подпунктах 1.2 - 1.5 пункта 1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2025 г. №2234, согласования вносимых изменений с единой теплоснабжающей организацией и их последующего направления в орган местного самоуправления (для лиц, указанных в подпунктах 1.2, 1.4 - 1.6 пункта 1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2025 г. №2234).
6.	В план подготовки к отопительному периоду муниципальных образований (в случае принятия решения муниципальным образованием об утверждении плана подготовки к отопительному периоду в соответствии с абзацем пятым пункта 2 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2025 г. №2234) подлежат включению мероприятия, направленные на повышение надежности систем теплоснабжения и предусмотренные схемой теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения в текущем году.
7.	План подготовки к отопительному периоду лиц, указанных в подпунктах 1.2, 1.4 - 1.6 пункта 1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2025 г. №2234, и лиц, указанных в подпункте 1.3 пункта 1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2025 г. №2234 (при принятии ими решения о разработке плана подготовки к отопительному периоду в соответствии с абзацем четвертым пункта 2 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2025 г. №2234), размещаются на официальных сайтах (при наличии) таких лиц, не позднее 5 рабочих дней со дня их утверждения. Лица, указанные в подпунктах 1.2 - 1.6 пункта 1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2025 г. №2234, у которых отсутствует официальный сайт, направляют план подготовки к отопительному периоду в сроки, указанные в настоящем пункте, в орган местного самоуправления для размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня получения от указанных лиц планов подготовки к отопительному периоду должен разместить их на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет".
В целях обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающие организации и теплосетевые организации обязаны:
· Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении.
· Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. №115 3 (далее - Правила №115), и пунктов 394, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. №536 4 (далее - Правила промышленной безопасности).
· Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного подпунктом 3.2 пункта 3 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2025 г. №2234, подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение требований Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2025 г. №2234
Необходимы следующие документы:
· Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.
· Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения в соответствии с Правилами №808.
· Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы 15 Правил №115.
· Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил №115.
· Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил №115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности.
· Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. №8116, пунктом 2.3.23 Правил №115, в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности.
· Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона о промышленной безопасности.
· Организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил №115, и (или), в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности.
· Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. №924н7.
· Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил №115 и пунктом 236 Правил промышленной безопасности программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок.
· Утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил №115, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения.
· Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно- химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за воднохимическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил №115, пункта 278 Правил промышленной безопасности.
· Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 №102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. №1034 (далее - Правила коммерческого учета).
· Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил №115 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил №115, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО).
· Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:
· о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил №115;
· о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов.
· Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил №115.
· Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил №115 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб.
· Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил №115.
· Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил №115.
· Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил №115.
· Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил №115.
· Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил №115.
· Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил №115.
· Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил №115.
· Копии документа (документов) (за исключением охраняемой законом тайны), подтверждающих поставку (поставки) основного топлива, действующего (действующих) не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. №3778.
· Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил №115 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. №34н9.
· В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны и внешней разведки.
· Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил №115 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. №143710, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии).
· Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. №85 (далее - Правила №85)11, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении).
В отношении источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, проверяется выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду в соответствии с требованиями Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2025 г. №2234.
В целях обеспечения готовности к отопительному периоду лица, указанные в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2025 г. №2234, обязаны:
· Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении.
· Обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. №170 12 (далее - Правила №170), в случае эксплуатации жилищного фонда.
· Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением
· Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10,
· 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил №115, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности.
Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2025 г. №2234, и составленного в соответствии с пунктом 11.1 Правил №115, подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 11.1 - 11.4 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2025 г. №2234.
Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил №115.
Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил №115.
Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.
Наладка режимов потребления тепловой энергии считается невыполненной в случае отсутствия в системе горячего водоснабжения объекта циркуляции, автоматического регулятора температуры воды и автоматического регулятора давления, а также диафрагмы между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода для открытых систем, предусмотренных пунктами 9.5.1 - 9.5.3 Правил №115 (если их наличие предусмотрено проектной документацией).
Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.
Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил №115, в случае эксплуатации оборудования отнесенного к ОПО - организационно- распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, в соответствии с пунктом 228 Правил промышленной безопасности.
Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил №115 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.
Лица, указанные в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2025 г. №2234, обязаны не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок направить в единую теплоснабжающую организацию заявку о направлении представителя для осуществления контроля за прохождением испытаний и обеспечить доступ представителей единой теплоснабжающей организаций к теплопотребляющим установкам на весь период проведения гидравлических испытаний. Копии актов гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых энергоустановок, а также трубопроводов тепловых сетей и участков тепловых вводов должны быть переданы в единую теплоснабжающую организацию в течение 5 рабочих дней со дня их проведения.
Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил №115.
Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил №115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности.
Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил №115, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).
Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.
Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил №115.
Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.
Осмотры проводятся представителем единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, или иным уполномоченным единой теплоснабжающей организацией лицом, указанным в подпункте 1.2 пункта 1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2025 г. №2234, в присутствии представителей лиц, указанных в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2025 г. №2234.
Лица, указанные в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2025 г. №2234, обязаны обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей единой теплоснабжающей организации к объектам теплоснабжения и теплопотребляющим установкам в сроки, предусмотренные планом подготовки к отопительному периоду единой теплоснабжающей организации, а также вне указанных сроков (в течение 3 рабочих дней со дня предварительного оповещения) - по требованию единой теплоснабжающей организации или уполномоченных единой теплоснабжающей организацией лиц, указанных в подпункте 1.2 пункта 1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2025 г. №2234.
При отказе лиц, указанных в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2025 г. №2234, от проведения осмотра, принадлежащих им объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, требование настоящего пункта считается невыполненным.
Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с Правилами №808.
Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.
Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности.
Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 №102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".
Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил №170.
Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил №170, санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 13 (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие с СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией.
Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном дом (для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2025 г. №2234).
Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении к настоящим Правилам), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии.
Теплоснабжающим и теплосетевым организациям среди прочего предстоит:
· составлять план подготовки к отопительному сезону до 15 апреля каждого года. В нем нужно проанализировать 3 прошлых периода, в т.ч. схемные, режимные, погодные условия в текущем периоде, аварийные ситуации. Кроме того, в него надо включить организационные и технические мероприятия, указать сроки их выполнения;
· согласовывать план с единой теплоснабжающей организацией в части сроков, в которые, например, отключат горячую воду из-за ремонта;
· не позднее 5 рабочих дней со дня, когда утвердят план, направлять его местным властям и размещать на сайте (если он есть).
Готовность к отопительному сезону оценит комиссия. Хозсубъекты будут предоставлять ей заполненный оценочный лист и подтверждающие готовность документы. Их перечень содержит 29 позиций, среди которых эксплуатационные и производственные инструкции, температурные графики и гидравлические режимы системы теплоснабжения. При этом комиссия может не только оценить документы, но и решить осмотреть объект.
Комиссия уведомит об оценке готовности минимум за 20 календарных дней, проведет ее за 30 календарных дней и составит акт о результатах не позднее 25 октября.
Если требования будут выполнены, паспорт готовности выдадут за 5 рабочих дней после того, как подпишут акт, но не позднее 1 ноября.
В правилах определены действия перед отопительным сезоном и других субъектов (управляющих компаний, потребителей, владельцев теплосетей и др.). Для них также предусмотрели перечень документов, которые направляют в комиссию, разработали оценочные листы.
1.2 [bookmark: _Toc192284296][bookmark: _Toc231910626]ПОДГОТОВКА ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
Подготовка котельных и отопительных систем к работе в следующем отопительном периоде проводится раз в год в межотопительный период. Производят промывку отопительных систем реагентами, при необходимости проводится химическая или механическая чистка котлов. Кроме этого, проводится необходимый ремонт и ревизия тепломеханического оборудования, трубопроводов и запорной арматуры, газового и мазутного оборудования и дымоотводящих устройств. Приборы учета при необходимости проходят государственную метрологическую поверку.
Тепломеханическое оборудование
Котлы: внутренний осмотр, чистка топки и дымогарных труб, промывка, гидравлические испытания;
Теплообменники: гидравлические испытания, чистка;
 Установка ХВО: чистка солерастворителей. 
2. Трубопроводы и запорная арматура: ревизия механической части, чистка механических загрязнений, промывка. 
3. Насосное оборудование: ревизия, проверка/протяжка контактов эл. силовых кабелей, смазка. 
4.Газовое оборудование
·  Горелки: ревизия, чистка воздушного фильтра дутьевого вентилятора;
· ГРПШ: ревизия мембран, смазка, очистка от загрязнений, чистка импульсных трубок, ревизия регулятора давления, ПСК;
·  Газопроводы: замена участков газопровода при необходимости, покраска. 
5. Приборы учета: государственная метрологическая поверка. 
6.Электрооборудование котельной: протяжка контактов, чистка электрооборудования распределительных устройств от пыли и грязи, проверка магнитных пускателей, проверка на срабатывание при имитации аварии. 
7. Мазутоснабжение (при наличии): ревизия насосов, проверка/протяжка контактов эл. силовых кабелей, ревизия трубопроводов и запорной арматуры. 
8.Дымоотводящие устройства:
· Газоходы: замена изоляции газоходов при необходимости, ремонт взрывных клапанов при необходимости;
·  Дымовые трубы: проверка креплений, проверка исправности сигнальнозащитного освещения, удаление шлаков в стволах труб. 
По завершении этих работ выполняют испытания оборудования и систем с целью проверки их работоспособности. 
При подготовке к отопительному периоду для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей необходимо выполнить в установленные сроки комплекс мероприятий, основными из которых являются:
· устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
· испытания оборудования источников теплоты, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность;
· шурфовки тепловых сетей, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб;
· промывка оборудования и коммуникаций источников теплоты, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления;
· испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя в соответствии со сроками, определенными настоящими Правилами;
· разработка эксплуатационных режимов систем теплоснабжения, а также мероприятий по их внедрению.
При подготовке к предстоящему отопительному периоду выявляются дефекты в работе оборудования и отклонения от гидравлического и теплового режимов, составляются планы работ, подготавливается необходимая техническая документация и материально-технические ресурсы.
Графики подготовки к предстоящему отопительному периоду источников теплоты, тепловых сетей и систем теплопотребления разрабатываются до окончания текущего отопительного периода, но не позднее мая текущего года.
Для обеспечения надежной и безопасной работы систем теплоснабжения, своевременного устранения аварий и недопущения их развития в организациях проводятся тренировки по взаимодействию персонала при ликвидации аварийных ситуаций, разработаны организационно-технические мероприятия (инструкции).
До начала отопительного периода теплоснабжающие организации разрабатывают и утверждают в органах местного самоуправления графики ограничений отпуска тепловой энергии и теплоносителя в случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий в системе теплоснабжения.
Для проверки готовности к отопительному периоду при приемке тепловых пунктов проверяется и оформляется актами:
· выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
· состояние теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
· состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери и т.п.) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
· состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
· наличие и состояние контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов;
· работоспособность защиты систем теплопотребления;
· наличие паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
· отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
· плотность оборудования тепловых пунктов;
· наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.
Для проверки готовности систем отопления и системы теплоснабжения в целом к работе в отопительном периоде перед его началом проводятся пробные топки. Пробные топки проводятся после окончания работ по подготовке системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Начало и продолжительность пробных топок определяются графиком теплоснабжающей организацией, который следует согласовывать с органом местного самоуправления и доводить до сведения потребителей не позднее чем за трое суток до начала пробной топки.
Отопительный период начинается, если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 град. С и ниже, и заканчивается, если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 град. С и выше. Включение и отключение систем теплопотребления осуществляются по графику, согласованному с энергоснабжающей организацией.
По окончании отопительного сезона или при останове водогрейные котлы и вспомогательное оборудование котельной консервируются. Способы консервации выбираются специализированной наладочной организацией, исходя из местных условий, на основе рекомендаций действующих методических указаний по консервации теплоэнергетического оборудования и вносятся в инструкцию по консервации, утверждаемую техническим руководителем организации. При пуске водогрейных котлов в эксплуатацию, а также перед началом отопительного сезона тепловые сети и внутренние системы теплопотребления предварительно промываются.
Энергоснабжающие организации, имеющие источники теплоты, своевременно обеспечивают создание нормативных запасов топлива.
План подготовки теплового пункта к отопительному сезону
Тепловой пункт (ТП) - ключевой элемент системы теплоснабжения, обеспечивает подачу тепловой энергии от центральных сетей к отопительным системам зданий. Проверка и подготовка включают несколько ключевых этапов:
· Тщательная проверка состояния котлов, насосов, теплообменников и других компонентов системы отопления. Необходимо выявить изношенные или поврежденные детали и заменить их перед началом сезона.
· Профилактическое обслуживание и ремонт отстойников, фильтров и других компонентов для их эффективного функционирования.
· Очистка теплообменников и всего оборудования с использованием химических или гидродинамических методов, что способствует улучшению эффективности теплопередачи.
· Проведение работ по калибровке измерительных приборов, и внесение необходимых корректировок при выявлении отклонений.
· Выполнение гидравлических испытаний терморегулирующих устройств и устранение обнаруженных дефектов с целью гарантирования надежной и бесперебойной работы.
· Ревизия запорной арматуры и других устройствах с заменой сальниковых набивок.
· Профилактический осмотр и ремонт грязевиков, фильтров.
· Промывка теплообменников и всей системы с помощью химического или гидродинамического метода.
· Замена, поверка измерительных приборов.
· Гидроиспытание элементов теплового пункта с дальнейшим устранением выявленных дефектов.
· Покраска трубопровода, нанесение антикоррозийных составов. Восстановление маркировки оборудования согласно существующей схемы.
Мероприятия по подготовке тепловой сети к ОЗП
Организация, обслуживающая тепловую сеть, обязана провести следующие работы:
· Шурфовку (вскрытие) участков теплотрассы для определения коррозийного износа труб. В новых сетях она проводится через 3 года после начала эксплуатации. Участки, где утонение стенки трубы в результате коррозии превышает 20%, подлежат замене.
· Устранение выявленных ранее дефектов, ревизия и ремонт тепловых сетей, насосных установок, вспомогательного оборудования, запорной арматуры. Вскрытие и очистка фильтров и грязевиков. Работы проводятся с учетом данных относительно мест непрогревов, полученных в предыдущем отопительном сезоне.
· Восстановление поврежденной изоляции на трубопроводе, обеспечение герметизации тепловых вводов.
· Опрессовка новых участков труб (в случае замены).
· Промывка тепловой сети с целью удаления накопившейся в трубах, отопительных приборах отложений, окалины, грязи. Выполняется гидропневматическим методом.
· Гидравлические испытания сети на прочность и плотность. Должны проводиться дважды: сразу же после отопительного сезона (для выявления дефектов) и непосредственно перед запуском сети осенью.
· Регулирование системы теплоснабжения, настройка автоматических устройств, установка и контрольные замеры сопел дроссельных диафрагм и элеваторов.
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду должны проводиться по программе, утвержденной техническим руководителем организации, эксплуатирующей тепловые сети. Обязательно согласование с руководством источника тепла.
1.3 [bookmark: _Toc192284297][bookmark: _Toc231910627]Подготовка объектов ЖКХ к отопительному сезону
Подготовка объектов ЖКХ к отопительному сезону необходима для того, чтобы обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и обслуживанию зданий и оборудования, соответствующее законодательным нормативам проживания людей в зимнее время.
Приказом Минэнерго от 12 марта 2013 г. № 103 (далее – Правила № 103) были утверждены Правила оценки готовности к отопительному периоду. В соответствии с ними потребители тепловой энергии не позднее 15 сентября текущего года должны завершить подготовку дома к зимнему сезону.
При подготовке дома к отопительному сезону проводят следующие мероприятия:
· устранение неисправности стен, крыш, перекрытий, заполнений окон и дверей;
· исправление неполадок в работе отопительных печей, газо- и дымоходов, систем тепло-, электро- и водоснабжения;
· проведение гидроизоляции фундаментов, лестничных клеток, стен, проверка исправности пожарных гидрантов;
· приведение в технически исправное состояние придомовую территорию, устранение препятствия для отвода талых и атмосферных вод.
[bookmark: _Hlk192281907]Дату начала отопительного сезона устанавливают органы местного самоуправления. Они, учитывая предложения обслуживающей организации, определение сроки начала и завершения подготовительных мероприятий. Срок их окончания, включая пробный пуск систем центрального отопления, приходится на:
· 15 сентября в центральных регионах России;
· к 1 сентября в северных и восточных частях страны;
· к 1 октября – в южных.
Составление плана-графика УО, ТСЖ, ЖСК подготовки дома и его инженерного оборудования к зиме. Документ утверждают органы местного самоуправления.
Контролируют работы по подготовке дома к зиме:
· органы местного самоуправления;
· собственники помещений и их уполномоченные представители;
· органы жилищного надзора.
Во время подготовки дома к отопительному сезону проводятся испытания, поверка, ремонт и наладка всех систем и устройств, которые задействованы в процессе подачи тепла в квартиры. Среди них:
· котельные;
· местные и групповые тепловые пункты в домах;
· внутридомовые сети;
· системы вентиляции и отопления.
На тепловых узлах и пунктах, а также котельных при подготовке дома к отопительному сезону предусматривают:
· средства автоматизации;
· контрольно-измерительные приборы;
· запорную и регулирующую аппаратуру;
· схемы разводки систем отопления, ХВС, ГВС, приточно-вытяжной вентиляции;
· конструкции с указанием того, как следует эксплуатировать оборудование в различных режимах (наполнение, спуск воды из систем отопления, подпитка и др.);
· технические паспорта оборудования;
· режимные карты;
· журналы записи параметров;
· журналы дефектов оборудования.
При подготовке к зиме устройств газового хозяйства проводится наладка регуляторов давления и запорно-предохранительных клапанов. Насосные станции, системы противопожарного оборудования должны быть оснащены основными и резервными комплектами. Кроме того, проводится регулировка и проверка исправности автоматического включения дублирующих насосов при отказе главных.
В период подготовки объектов ЖКХ к зиме проводят следующие мероприятия:
· утепление проемы окон и балконов, а также входные двери в квартиры;
· замена при необходимости стекла в дверях и окнах на балконах и во вспомогательных помещениях;
· утепление чердачных перекрытий;
· проверка исправности жалюзи и слуховых окон;
· ремонт и укрепление парапетных ограждений дома;
· утепление трубопроводов на чердаках и в подвалах;
· ремонт существующих или установка новых переходных мостиков и ходовых досок на чердаках дома;
· проведение ремонта, испытания и регулировки систем центрального отопления;
· ремонт кухонных очагов и печей;
· утепление бойлеров и дымовентиляционные каналы, прочищают их;
· консервация поливочных систем;
· укрепление флагодержателей на доме;
· оснащение входных дверей доводчиками;
· проверка продухов в цокольных помещениях;
· укрепление и при необходимости ремонт входных дверей;
· утепление и восстановление наружных водоразборных колонок и кранов.
В плане-графике, который составляется на неделю, месяц и год, отражаются сроки выполнения работ по подготовке к отопительному сезону и их перечень.
Если в подвалах присутствует вода, в ходе подготовки дома к зиме ее откачивают, поливочный водопровод разбирают после отключения, водомерный узел утепление. Обеспечивают бесперебойную работу смотровых колодцев дворовой сети, а также канализационных и общих выпусков в торцах дома.
В холодный период продухи в технических подпольях и подвалах дома разрешено закрывать только во время сильных морозов. В остальное время они должны быть открыты.
Во время производства работ в помещениях, которые не отапливаются, проводят утепление противопожарного водопровода, проверку состояния и ремонт изоляции труб канализации и ХВС, ГВС и ЦО.
Подготовка теплосетей административных зданий:
· Первичный осмотр и диагностика: специалисты проводят тщательный осмотр котельных, теплопунктов, трубопроводов и радиаторов, выявляя проблемные зоны и элементы, требующие ремонта или замены.
· Промывка и очистка: осуществляется промывка трубопроводов и радиаторов для устранения накопившихся отложений, с применением химических или механических методов очистки, в зависимости от степени загрязнения.
· Гидравлическое испытание: для проверки герметичности, трубопроводы наполняются водой под повышенным давлением, это позволяет обнаружить и устранить утечки.
· Обслуживание систем ОВКВ: плановое обслуживание включает замену и очистку фильтров, а также проверку воздуховодов и вентиляционных решеток.
· Проверка и настройка автоматизированных систем управления: проверяются и калибруются датчики, термостаты и управляющие блоки для гарантии стабильной работы оборудования в автоматическом режиме.
· Тепловая изоляция: проверка и восстановление тепловой изоляции трубопроводов и узлов для снижения теплопотерь и увеличения энергоэффективности.
Подготовка теплосетей торговых центров
Основные мероприятия подготовки включают:
· Оценку текущего состояния установок: проведение анализа состояния оборудования с целью его улучшения. Внедрение энергоэффективных котлов, тепловых насосов или систем ОВКВ способно значительно увеличить эффективность и уменьшить расходы.
· Зональное управление: внедрение системы с возможностью регулировки температуры в разных зонах торгового центра согласно их загрузке и потребностям, что помогает избежать отопления пустых помещений и сэкономить ресурсы.
· Балансировка воздушных потоков: регулировка заслонок, диффузоров и регистров для равномерного распределения тепла, недопущения перегревов и поддержания однородной температуры по всему зданию.
· Плановое техническое обслуживание: плановые осмотры и обслуживание котельного оборудования, насосных установок и воздуховодов. Это также включает очистку и смазку компонентов, что способствует поддержанию оборудования в исправном состоянии и предотвращает его поломки при высоких нагрузках.
Подготовка теплосетей промышленных объектов
· Аудит мощности: проведение анализа действующей теплосети, для выявления потребностей в улучшениях. Изучение теплоотдачи оборудования, проверка особенностей утепления зданий и оценки возможной модернизации.
· Регулярное обслуживание горелок: периодическое ТО и профилактика оборудования для сжигания топлива, включая чистку, настройку подачи топлива и замену изношенных деталей.
· Рекуперационная установка: внедрение технологий для захвата и вторичного использования тепловой энергии, что снижает затраты на отопление и увеличивает комплексную эффективность. Это может включать установку теплообменников.
· Изоляция трубопроводов: качественная теплоизоляция трубопроводов помогает минимизировать теплопотери, снижая затраты на отопление и увеличивая эффективность. Это касается как внутренних, так и внешних трубопроводов.
· Системы управления: автоматизация мониторинга и управления потреблением тепла позволяет оптимизировать работу оборудования.
Документы, подтверждающие готовность здания к отопительному сезону
Для подтверждения готовности объекта к началу сезона необходимо получить следующие документы:
· Паспорт готовности теплового пункта;
· Акт проверки состояния систем отопления;
· Сертификаты проведенных гидравлических испытаний;
· Документы о проведении необходимых технических обслуживаний.
Все эти документы должны быть предоставлены перед началом сезона для официального допуска объекта к эксплуатации. Являются обязательными и должны сохраняться до завершения периода эксплуатации оборудования.
Нарушения при подготовке теплового пункта к отопительному сезону
В процессе подготовки теплового пункта к отопительному сезону могут возникать ошибки. Наиболее типичные нарушения включают:
· Несвоевременная проверка или её отсутствие может вызвать аварийные ситуации.
· Неправильная настройка оборудования может привести к неэффективной работе установок или перегреву отдельных компонентов.
· Игнорирование гидравлических испытаний чревато разрывами трубопроводов под давлением.
· Игнорирование рекомендаций по замене изношенных компонентов.
План по подготовке потребителей тепловой энергии к отопительному периоду:
Между потребителем тепловой энергии и ресурсоснабжающей организацией должен быть заключен договор снабжения тепловой энергией, учитывающий требования федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 
В целях осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок потребителю тепловой энергии необходимо провести следующие мероприятия:
Заключить со специализированной организацией на календарный 
год договор на техническое обслуживание внутренних систем теплопотребления 
(в случае отсутствия у потребителя подготовленного персонала). 
Проверить у назначенных в установленном порядке ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок срок прохождения проверки знаний. Проверка знаний проводится ежегодно в органах Ростехнадзора. 
Заключить договор со специализированной организацией на промывку и испытания на прочность и плотность систем теплопотребления.
В апреле - мае провести весенний осмотр зданий (в том числе систем теплопотребления), составить акт. На основании акта разработать план-график подготовки к предстоящему отопительному периоду (в том числе с учетом выявленных в отопительный период нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы систем теплопотребления). 
План-график подготовки к предстоящему отопительному периоду разрабатывается до окончания текущего отопительного периода,
но не позднее мая текущего года. В этот же период проверяется необходимая техническая документация на оборудование (в том числе сроки поверки или замены приборов и оборудования узлов учета тепловой энергии), наличие паспортов систем теплопотребления, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала, а также проверяется соответствие их действительности. Паспорта, принципиальные схемы и инструкции утверждаются назначенным в установленном порядке ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.
В паспорте системы теплопотребления должны быть отражены:
- дата ввода в эксплуатацию или проведения капитального ремонта системы теплопотребления;
- объем здания (м³);
- диаметр ввода (мм);
- параметры теплоносителя (в том числе рабочее давление);
- вместимость системы теплопотребления (м³);
- расход тепла на отопление;
- диаметры, длина, объем, материал изготовления трубопроводов системы теплопотребления и запорной арматуры;
- тип, марка, объем, материал изготовления и количество секций приборов отопления (если регистры – диаметр, длина, объем и материал изготовления);
- тип, марка, диаметр, материал изготовления и количество задвижек, вентилей, воздушных кранов, сливных кранов и прочего оборудования системы теплопотребления;
- тип, марка, место расположения прибора учета и оборудования узла учета тепловой энергии.
Все изменения (ремонт, замена оборудования, смена ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, промывки и испытания на прочность и плотность системы теплопотребления и т.д.) также вносятся в паспорт системы теплопотребления.
В течение 2 недель после завершения отопительного периода провести промывку системы теплопотребления, теплообменного оборудования теплового пункта (при наличии) и тепловых сетей Потребителя (при наличии). Промывка также проводится после монтажа, капитального ремонта и текущего ремонта с заменой труб. Системы промываются водой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3 – 5 раз, при этом достигается полное осветление воды (объем системы теплопотребления отражен в паспорте системы теплопотребления). По результатам промывки оформить акты (Приложение 
16; 16.1). Полученные данные внести в паспорт.
Сразу после промывки, также в течение 2 недель после завершения отопительного периода провести испытания на прочность и плотность систем теплопотребления, теплообменного оборудования теплового пункта (при наличии) и тепловых сетей потребителя (при наличии). В случае выявления дефектов провести мероприятия по устранению нарушений и повторно провести испытания. По результатам испытаний оформить акты (Приложение 12). Полученные данные внести в паспорт.
Испытания систем теплопотребления проводятся в следующем порядке:
- система теплопотребления заполняется водой с температурой не выше 45ºС, полностью удаляется воздух через воздухоспускные устройства в верхних точках;
- давление доводится до рабочего и поддерживается в течение времени, необходимого для тщательного осмотра всех сварных и фланцевых соединений, арматуры, оборудования и т.п., но не менее 10 мин.;
- давление доводится до пробного (минимальная величина пробного давления должна составлять 1,25 рабочего давления, но не менее 2 кг/см²) и поддерживается в течение 10 минут (для пластмассовых труб время подъема давления до пробного должно быть не менее 30 мин.). Пробное давление для систем отопления с чугунными отопительными приборами и стальными штампованными радиаторами должно составлять не менее 6 кг/см².
Системы считаются выдержавшими испытания, если во время их проведения:
- не обнаружены "потения" сварных швов или течи из нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры и прочего оборудования;
- при испытаниях систем теплопотребления в течение 5 минут падение давления не превысило 0,2 кгс/см².
Запросить справки от ресурсоснабжающей организации об отсутствии неисполненных предписаний (при наличии предписаний представить отчет об устранении) и отсутствии (наличии) задолженности за поставленную тепловую энергию (при наличии задолженности представить график погашения).
Совместно с представителями ресурсоснабжающей организации оформить акты:
- акт проверки соответствия присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения;
- акт проверки работоспособности приборов учета тепловой энергии (в случае отсутствия актов ввода в эксплуатацию). В случае если подходит срок поверки или замены приборов и оборудования узлов учета тепловой энергии представить график поверки;
- акт проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП) 
к отопительному периоду.
Провести другие мероприятия в соответствии с план-графиком подготовки к предстоящему отопительному периоду. По результатам проведенных мероприятий оформить акты общего осмотра зданий и отчет 
об исполнении план-графика по подготовке объектов потребителя тепловой энергии к отопительному периоду. 
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[bookmark: _Toc191593901][bookmark: _Toc192284299][bookmark: _Toc231910629]1.ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ, УТВЕРЖДЕНИИ И АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения отсутствуют.
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Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения отсутствуют.
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Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения отсутствуют.
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Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения, представлен в таблице 21.1.
Таблица 21.1 - Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения.
	Наименование раздела
	Краткое содержание изменения

	Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"
	

	Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения"
	Уточнены теплоснабжающие и теплосетевые организации

	Часть 2 "Источники тепловой энергии"
	Актуализирована информация по технико-экономическим показателям работы котельных, добавлены сведения за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения.

	Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них"
	Добавлены сведения по тепловым потерям за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения

	Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"
	Без изменений

	Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154.


	Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154.


	Часть 7 "Балансы теплоносителя"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154.


	Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154.


	Часть 9 "Надежность теплоснабжения"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154.

	Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций"
	Скорректированы технико-экономические показатели

	Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154.

	Часть 12 "Экологическая безопасность теплоснабжения"
	Данная часть разработана с учетом Письма Министерства энергетики РФ от 15.04.2020 г. № МЮ-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов»

	Часть 13 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154.

	Глава 2 "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154.

	Глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения"
	Без изменений.
Электронная модель системы теплоснабжения не разрабатывается, согласно требований, указанных в подпункте "в" пункта 23 и пунктах 55 и 56 требований к схемам теплоснабжения..

	Глава 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154.

	Глава 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения"
	Скорректирован план развития систем теплоснабжения

	Глава 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154.


	Глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154.


	Глава 8 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154.


	Глава 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения"
	Без изменений.

	Глава 10 "Перспективные топливные балансы"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154.


	Глава 11 "Оценка надежности теплоснабжения"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154.


	Глава 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154.


	Глава 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения"
	Глава скорректирована с учетом изменения предложений по развитию систем теплоснабжения

	Глава 14 "Ценовые (тарифные) последствия"
	Глава скорректирована с учетом изменения предложений по развитию систем теплоснабжения

	Глава 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154.


	Глава 16 "Реестр проектов схемы теплоснабжения"
	Глава скорректирована с учетом изменения предложений по развитию систем теплоснабжения

	Глава 17 "Оценка экологической безопасности теплоснабжения"
	Данная глава разработана с учетом Письма Министерства энергетики РФ от 15.04.2020 г. № МЮ-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов»

	Глава 18 "Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии"
	Данная глава разработана впервые

	Глава 19 «Правила обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
	Данная глава разработана впервые

	Глава 20 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения"
	Без изменений.

	Глава 21 Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154.
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